СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОГОТОЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2022-2031 гг.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024г.)

Том 2. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей
теплоснабжения

Красноярский край

г.Боготол

2023г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на период 2022-2031 гг. (Утверждаемая часть) |  |
| Электронная модель Схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края | На электронном носителе в формате ZuluGIS (.zmp) |
| Обосновывающие материалы: |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения |  |
| Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |
| Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |  |
| Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| Глава 10 Перспективные топливные балансы |  |
| Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
| Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |
| Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия |  |
| Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |  |
| Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  |
| Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |

Оглавление

Общие сведения	8

1.	Функциональная структура теплоснабжения	12

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	12

1.2.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	13

1.3.	Описание зон действия производственных котельных	13

1.4.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	13

2.	Источники тепловой энергии	14

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	14

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	30

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	30

2.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	31

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	33

2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	41

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	42

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	44

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	46

2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	47

3.	Тепловые сети, сооружения на них	48

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	48

3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	48

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	49

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	64

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	64

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	65

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	65

3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	66

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	66

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	69

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	69

3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	72

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	72

3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	72

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	73

3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	73

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	73

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	73

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	73

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	73

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	74

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	74

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	75

4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения	75

4.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	81

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	81

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	82

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	83

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	83

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	84

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	88

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	89

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	89

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	90

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	91

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	91

6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	91

7.	Балансы теплоносителя	92

7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	92

7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	93

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	94

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	94

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	94

8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	94

8.4.	Описание использования местных видов топлива	95

8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	95

8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	95

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	95

9.	Надежность теплоснабжения	96

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	102

9.2.	Частота отключений потребителей	129

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	129

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	129

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	130

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящего раздела	130

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	131

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	132

11.1.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	132

11.2.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	133

11.3.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	133

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	134

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	134

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	134

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	134

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	134

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	134

# Общие сведения

В рамках административно-территориального устройства город Боготол является краевым городом. В рамках муниципального устройства образует муниципальное образование город Боготол со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

Муниципальное образование городской округ город Боготол (далее - ГО г. Боготол) расположено в западной части Красноярского края на границе с Кемеровской областью.

Территория муниципального образования г. Боготол в административных границах составляет – 6788,88 га (согласована решением Боготольского Совета депутатов пятого созыва №14-177 от 22.11.2018).

В пределах границ муниципального образования проходят трасса федерального значения «Сибирь» Р-255 и трасса регионального значения «Боготол-Тюхтет».

Расстояние по автомобильной дороге до центра Красноярского края – г. Красноярска составляет 252 км, до центра Кемеровской области г. Кемерово – 304 км.

Муниципальное образование город Боготол граничит с территориями Боготольского района. Ближайшими населенными пунктами являются: в восточном направлении – город Ачинск (61 км), в северном направлении – поселение Тюхтет (42 км), в западном направлении – сельское поселение Итат Кемеровской области (37 км).

Рисунок 1.  Границы территории ГО г. Боготол

По климатическому районированию для строительства согласно СП 131.13330.2018 проектируемая территория находится в пределах климатического подрайона IВ.

Основная черта климата – резко континентальный, что обуславливает резкие перепады температур, как в течение года, так и в течение суток. В зимнее время погоду определяет сибирский антициклон, вызывая низкие температуры, слабые ветра и малое количество осадков.

В соответствии с агроклиматическим районированием город Боготол относится к умеренно прохладной, достаточно увлажненной зоне.

По общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-97, расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий по степени сейсмической опасности степени А (10%) – 6, В (5%) – 6, степени С (1%) – 7 – в течение 50 лет.

Изучаемый район расположен на территории относительного тектонического покоя и формирования пойменной террасы р. Енисей. В пределах района не выделено активных сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений.

В таблице 2 представлены нормативно-расчетные данные холодного и теплого периодов согласно СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2020. В таблице 2 – среднемесячные температуры согласно СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2020.

Таблица 1. Нормативно-расчетные климатологические данные холодного и теплого периода года

| Наименование | СНиП 23-01-99 СП 131.13330.2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | Значение |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура | °С | -53 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток: |  |  |
| -обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| -обеспеченностью 0,92 | °С | -41 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: |  |  |
| -обеспеченностью 0,98 | °С | -41 |
| -обеспеченностью 0,92 | °С | -39* |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° | °С | -7,6* |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° | сут | 238 |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8° | м/с | 3,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 74 |
| Количество осадков за ноябрь - март | мм | 142 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | ЮЗ |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 34 |
| Температура воздуха: |  |  |
| -обеспеченностью 0,98 | °С | 25 |
| -обеспеченностью 0,95 | °С | 22 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 24,3 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 71 |
| Количество осадков за апрель - октябрь | мм | 374 |
| Суточный максимум осадков | мм | 107 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  | З |

*Принято согласно данным, предоставленных МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола

Таблица 2. Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| СНиП 23-01-99, СП 131.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| -16,9 | -15 | -7,2 | 1,2 | 9 | 15,4 | 17,8 | 14,7 | 8,5 | 1 | -8,4 | -14,4 | 0,5 |

В геоморфологическом отношении территорию города можно характеризовать как плоскую равнину с волнистым типом рельефа. На рассматриваемой территории широким развитием пользуется IV терраса. Поверхность террасы с абсолютными отметками 301-254 м имеет незначительный уклон к оси долины р. Чулым. IV терраса сложена плотными суглинками туго - и мягкопластичными, глинами твердыми и полутвердыми, в основании могут встречаться маломощные прослои галечника. Мощность этих отложений в центральной части города достигает 21 м.

Близкое к поверхности залегание грунтовых вод обуславливает заболоченность обширных территорий как непосредственно в городе, так и на прилегающих территориях. На южных окраинах г. Боготола отмечается более глубокое залегание грунтовых вод, эти территории являются более благоприятными для освоения под строительство.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие мезозойские и четвертичные отложения.

По инженерно-геологическим условиям территория города разделяется на два региона:

I – территория условно благоприятная для строительства – охватывает застроенную часть города. Литология представлена мощной толщей просадочных суглинков, местами заторфованных. От мягкопластичной до твердой консистенции, выветрелые песчаники, алевролиты. В верхней части толщи распространена верховодка на глубине от 1,4 до 4,0 м. второй водоносный горизонт отмечен на глубине 8,0-12,0 м. Территория пригодна для многоэтажной застройки. Необходимо предусмотреть мероприятия для отвода поверхностных вод.

II – территория неблагоприятная для строительства – территории, прилегающие к застроенной части города. Характеризуется изрезанным рельефом, крутым склоном. У подножия склона выклиниваются террасовые воды, что приводит к заболачиванию нижерасположенных участков.

Численность населения городского округа город Боготол (далее – ГО г. Боготол) на 1 января 2022г. – 18805 человек.

Основная производственная деятельность на территории муниципального образования связана с предприятиями железной дороги и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, на территории муниципального образования находятся предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также предприятия малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в производственной сфере и в области предоставления услуг.

- Функциональная структура теплоснабжения

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Теплоснабжение потребителей ГО г. Боготол осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

К централизованным источникам относятся котельные акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее - АО «КрасЭКо») и котельная ОАО «РЖД» станции Боготол.

На территории ГО г. Боготол расположены 8 источников тепловой энергии установленной мощностью 148,488 Гкал/ч и подключенной тепловой нагрузкой 47,05 Гкал/ч:

- АО «КрасЭКо» общая установленная мощность источников – 90,488 Гкал/ч, подключенная нагрузка 18,759 Гкал/ч

- Котельная №2 АБМК – установленная мощность 0,258 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,16 Гкал/ч

- Котельная №3 АБМК – установленная мощность 0,516 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,42 Гкал/ч

- Котельная №4 АБМК – установленная мощность 0,688 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,57 Гкал/ч

- Котельная №5 АБМК – установленная мощность 0,258 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,14 Гкал/ч

- Котельная №6 АБМК – установленная мощность 0,688 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,47 Гкал/ч

- Котельная №7 (электрокотельная) – установленная мощность 0,08 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,05 Гкал/ч

- Котельная №8 – установленная мощность 88 Гкал/ч, подключенная нагрузка 16,95 Гкал/ч

- ОАО «РЖД» станция Боготол

- Котельная ст. Боготол, узловая – установленная мощность 58 Гкал/ч, подключенная нагрузка 28,291 Гкал/ч

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Функциональная структура теплоснабжения ГО г. Боготол представлена на рисунке 1.2.1.

Рисунок 1.2.1. Функциональная структура теплоснабжения ГО г. Боготол

  - Описание зон действия производственных котельных

На территории ГО г. Боготол отсутствуют производственные котельные.

  - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение ГО г. Боготол осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Индивидуальные источники тепловой энергии используются, как правило, в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление. см. рисунок 1.1.1.

- Источники тепловой энергии

и

  - Структура и технические характеристики основного оборудования

Перечень источников тепловой энергии ГО г. Боготол указан в таблице 2.1.1:

Таблица 2.1.1. Источники тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива |  | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное | Резервное |  |
| Котельная №2 АБМК | 0,258 | 0,258 | Бурый уголь | - | 85/60°С |
| Котельная №3 АБМК | 0,516 | 0,516 | Бурый уголь | - | 85/60°С |
| Котельная №4 АБМК | 0,688 | 0,688 | Бурый уголь | - | 85/60°С |
| Котельная №5 АБМК | 0,258 | 0,258 | Бурый уголь | - | 85/60°С |
| Котельная №6 АБМК | 0,688 | 0,688 | Бурый уголь | - | 85/70°С |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 0,08 (96 кВт) | 0,08 (96 кВт) | электроэнергия | - | 75/50°С |
| Котельная №8 | 88 | 44 | Бурый уголь | Бурый уголь | 95/70°С |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 58 | 58 | Бурый уголь | Бурый уголь | 95/60°С |

Структура основного оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Структура основного оборудования источников тепловой энергии

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Марка котлов | Кол-во котлов | Год установки котла/год проведения кап.ремонта | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 АБМК | водогрейный | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | 0,129 | 0,258 | 186,000 | 80 |
|  |  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | 0,129 |  | 186,000 | 80 |
| 2 | Котельная №3 АБМК | водогрейный | КВа-0,3 Б/К | 1 | 2017 | 0,258 | 0,516 | 186,000 | 80 |
|  |  |  | КВа-0,3 Б/К | 1 | 2017 | 0,258 |  | 186,000 | 80 |
| 3 | Котельная №4 АБМК | водогрейный | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | 0,344 | 0,688 | 186,000 | 80 |
|  |  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | 0,344 |  | 186,000 | 80 |
| 4 | Котельная №5 АБМК | водогрейный | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | 0,129 | 0,258 | 186,000 | 80 |
|  |  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | 0,129 |  | 186,000 | 80 |
| 5 | Котельная №6 АБМК | водогрейный | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | 0,344 | 0,688 | 186,000 | 80 |
|  |  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | 0,344 |  | 186,000 | 80 |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | водогрейный | ZOTA «Lux-48» | 1 | 2019 | 0,04 | 0,08 | - | 80 |
|  |  |  | ZOTA «Lux-48» | 1 | 2014 | 0,04 |  | - | 80 |
| 7 | Котельная №8 | водогрейный | КВТС-20-150 ПВ | 1 | 1989/2021 | 20 | 88/44 | 253,200 | 70 |
|  |  |  | КВТС-20-150 | 1 | 1987/кап.ремонт | 20 |  | - | - |
|  |  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 1976/2017 | 12 |  | 253,200 | 65 |
|  |  | паровой | ДКВР 20-13 | 1 | 1980/1994 (на консервации) | 12 |  | - | - |
|  |  | водогрейный | ДКВР 20-13 | 1 | 1979/2018 | 12 |  | 253,200 | 65 |
|  |  | паровой | ДКВР 20-13 | 1 | 1979/1996 (на консервации) | 12 |  | - | - |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | паровой | КЕ-25-14С | 1 | 1989/2005 | 14 | 58 | 267,403 | 83 |
|  |  |  | КЕ-25-14Q-16M (водорейный 2000г.) | 1 | 1989/2002 | 16 |  | 269,330 |  |
|  |  |  | КЕ-25-14 | 1 | 2000/2003 | 14 |  | 270,819 |  |
|  |  |  | КЕ-25-14 | 1 | 1999/2001 | 14 |  | 267,802 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 22 |  |  | 148,488/104,488 |  |  |

Котельная №2 АБМК

Таблица 2.1.3. Краткая информация о котельной №2 АБМК

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 АБМК | ул. Сибирская,66а | 2017 | 0,158 | 0,0045 |

Котельная №2 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная, 63 и пер. Строительный, 4.

Котельная представляет собой автоматизированную блочно - модульную котельную на базе 2-х котлов КВа-0,15 Б/К. Общая установленная мощность котельной составляет 0,258 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 0,258 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2017 г.

Система теплоснабжения от Котельной №2 АБМК до потребителей – независимая. Температурный график работы котельной 85/60. ГВС не осуществляется.

Время работы системы - отопительный период.

Рисунок 2.1.1. Схема котельной №2 АБМК

Котельная №3 АБМК

Таблица 2.1.4. Краткая информация о котельной №3 АБМК

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 АБМК | ул. 1-ая Зарельсовая, 48 | 2017 | 0,421 | 0,0127 |

Котельная №3 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. Кузнецова, 5, Пролетарская, 3б, ул. 1-ая Зарельсовая, 21, 27, 44, 46, 48 и ул. Переездная 10а, 10б.

Котельная представляет собой автоматизированную блочно - модульную котельную на базе 2-х котлов КВа-0,3 Б/К. Общая установленная мощность котельной составляет 0,516 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 0,516 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2017 г.

Система теплоснабжения от Котельной №3 АБМК до потребителей – независимая. Температурный график работы котельной 85/60. ГВС осуществляется в зимнее время.

Время работы системы - отопительный период.

Рисунок 2.1.2. Схема котельной №3 АБМК

Котельная №4 АБМК

Таблица 2.1.5. Краткая информация о котельной №4 АБМК

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 АБМК | ул. Северная, 9а | 2017 | 0,567 | 0,019 |

Котельная №4 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. Больничная, 4, 6а, 8, 10, Иркутская, 1в, ул. Северная, 9.

Котельная представляет собой автоматизированную блочно - модульную котельную на базе 2-х котлов КВа-0,4 Б/К. Общая установленная мощность котельной составляет 0,688 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 0,688 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2017 г.

Система теплоснабжения от Котельной №4 АБМК до потребителей – независимая. Температурный график работы котельной 85/60. ГВС осуществляется.

Время работы системы - отопительный период, ГВС круглогодично.

Рисунок 2.1.3. Схема котельной №4 АБМК

Котельная №5 АБМК

Таблица 2.1.6. Краткая информация о котельной №5 АБМК

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 АБМК | ул. Урицкого, 8а | 2017 | 0,144 | 0,003 |

Котельная №5 АБМК предназначена для теплоснабжения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 по ул. Больничная, 4, 6а.

Котельная представляет собой автоматизированную блочно - модульную котельную на базе 2-х котлов КВа-0,15 Б/К. Общая установленная мощность котельной составляет 0,258 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 0,258 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2017 г.

Система теплоснабжения от Котельной №5 АБМК до потребителей – независимая. Температурный график работы котельной 85/60. ГВС не осуществляется.

Время работы системы - отопительный период.

Рисунок 2.1.4. Схема котельной №5 АБМК

Котельная №6 АБМК

Таблица 2.1.7. Краткая информация о котельной №6 АБМК

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 АБМК | ул. Опытная Станция, 26а | 2017 | 0,468 | 0,0145 |

Котельная №6 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. Опытное поле, 14, 18, 11, ул. Опытная станция, 6, 8, 10, 13, 16, 20.

Котельная представляет собой автоматизированную блочно - модульную котельную на базе 2-х котлов КВа-0,4 Б/К. Общая установленная мощность котельной составляет 0,688 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 0,688 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2017 г.

Система теплоснабжения от Котельной №6 АБМК до потребителей – независимая. Температурный график работы котельной 85/70. ГВС осуществляется только для ул. Опытное поле, 18.

Время работы системы - отопительный период.

Рисунок 2.1.5. Схема котельной №6 АБМК

Котельная №7 (электрокотельная)

Таблица 2.1.8. Краткая информация о котельной №7 (электрокотельная)

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 (электрокотельная) | ул. Иркутская, 60 | 2010 | 0,0496 | 0,00149 |

Котельная №7 (электрокотельная) предназначена для теплоснабжения жилого дома по ул. Иркутская, 60.

В котельной установлены 2 электроводонагреватель марки ZOTA-48 мощностью 48 кВт. Общая установленная мощность котельной составляет 0,08 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 0,08 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2014 г. и в 2019г.

Система теплоснабжения от Котельной №7 (электрокотельная) до потребителей – зависимая. Температурный график работы котельной 75/50. ГВС не осуществляется.

Время работы системы - отопительный период.

Котельная №8

Таблица 2.1.9. Краткая информация о котельной №8

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 | ул. Элеваторная, 1 | 1973 | 16,952 | 0,6254 |

Котельная №8 предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. 40 лет Октября, ул. Сурикова, ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Заводская, ул. Промышленная, ул. Колхозная, ул. Молодежная, пер. Ефремова, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Совхозная, ул. Фабричная, пер. 9 Мая, ул. Октябрьская, ул. Шикунова.

В котельной установлено 6 котлов, в том числе 4 водогрейных котла марки: КВТС 20-150 - 2 котла мощностью по 20 Гкал/час каждый (1 находится в ремонте) и 2 котла ДКВР 20/13 - мощность по 12 Гкал/час каждый; 2 паровых котла марки ДКВР 20/13 мощностью по 12 Гкал/час каждый (консервация). Общая установленная мощность котельной составляет 88 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 44 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 1976г., 1979г., 1980г., 1987г., 1989 г.

Система теплоснабжения от Котельной №8 до потребителей – зависимая. Температурный график работы котельной 95/70. ГВС осуществляется.

Время работы системы - отопительный период, ГВС круглогодично.

Рисунок 2.1.6. Схема котельной №8

Котельная ст. Боготол, узловая

Таблица 2.1.10. Краткая информация о котельной ст. Боготол, узловая

| Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст. Боготол, узловая | ул. Элеваторная, 1 | 1985 | 28,291 | 1,78 |

Котельная ст. Боготол, узловая предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. 40 лет Октября, ул. Шикунова, ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Деповская, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Молодежная, Вокзальная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Совхозная, ул. Сибирская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Шикунова, ул. Куйбышева, ул. Интернациональная, пер. Спортивный.

В котельной установлено 4 котла, в том числе: 1 водогрейный котел марки: КЕ-25-14Q-16М (водогрейный режим с 2000 г.) мощностью 16 Гкал/час и 3 паровых котла марки КЕ-25-14С мощностью по 14 Гкал/час каждый. Общая установленная мощность котельной составляет 58 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 58 Гкал/час. Установка котлов проводилась в 2000г., 1999г., 1989 г.

Система теплоснабжения от Котельной ст. Боготол, узловая до потребителей – зависимая. Температурный график работы котельной 95/60. ГВС осуществляется.

Время работы системы - отопительный период, ГВС круглогодично.

  - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Показатели установленной мощности по источникам тепловой энергии представлены в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1 Показатели установленной мощности по теплоисточникам

| N п/п | Наименование котельной | Тип котла | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 АБМК | водогрейный | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,129 | 0,258 |
|  |  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,129 |  |
| 2 | Котельная №3 АБМК | водогрейный | КВа-0,3 Б/К | 1 | 0,258 | 0,516 |
|  |  |  | КВа-0,3 Б/К | 1 | 0,258 |  |
| 3 | Котельная №4 АБМК | водогрейный | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,344 |  |
| 4 | Котельная №5 АБМК | водогрейный | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,129 | 0,258 |
|  |  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 0,129 |  |
| 5 | Котельная №6 АБМК | водогрейный | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,344 | 0,688 |
|  |  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 0,344 |  |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | водогрейный | ZOTA «Lux-48» | 1 | 0,04 | 0,08 |
|  |  |  | ZOTA «Lux-48» | 1 | 0,04 |  |
| 7 | Котельная №8 | водогрейный | КВТС-20-150 ПВ | 1 | 20 | 88/44 |
|  |  |  | КВТС-20-150 | 1 | 20 |  |
|  |  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 12 |  |
|  |  | паровой | ДКВР 20-13 | 1 | 12 |  |
|  |  | водогрейный | ДКВР 20-13 | 1 | 12 |  |
|  |  | паровой | ДКВР 20-13 | 1 | 12 |  |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | паровой | КЕ-25-14С | 1 | 14 | 58 |
|  |  |  | КЕ-25-14Q-16M | 1 | 16 |  |
|  |  |  | КЕ-25-14 | 1 | 14 |  |
|  |  |  | КЕ-25-14 | 1 | 14 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 22 |  | 148,488/104,488 |

  - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии ГО г. Боготол присутствует только на котельной №8 в связи с ремонтом и консервации 3-ех котлов. Величины располагаемых мощностей теплоисточников представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных ГО г. Боготол в 2022 году, Гкал/ч

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 АБМК | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,00450 | 0,254 |
| 2 | Котельная №3 АБМК | 0,516 | 0,000 | 0,516 | 0,01270 | 0,503 |
| 3 | Котельная №4 АБМК | 0,688 | 0,000 | 0,688 | 0,01900 | 0,669 |
| 4 | Котельная №5 АБМК | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,00300 | 0,255 |
| 5 | Котельная №6 АБМК | 0,688 | 0,000 | 0,688 | 0,01450 | 0,674 |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,00149 | 0,079 |
| 7 | Котельная №8 | 88,000 | 44,000 | 44,000 | 0,62540 | 43,375 |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | 58,000 | 0,000 | 58,000 | 1,78000 | 56,220 |
| ИТОГО |  | 148,488 | 44,000 | 104,488 | 2,461 | 102,027 |

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Выработка, отпуск тепловой энергии по котельным в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным ГО г. Боготол

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 АБМК | 458,000 | 16,000 | 442,000 | 39,050 | 402,950 |
| 2 | Котельная №3 АБМК | 1034,000 | 30,000 | 1004,000 | 116,030 | 887,970 |
| 3 | Котельная №4 АБМК | 1904,000 | 55,000 | 1849,000 | 375,500 | 1473,500 |
| 4 | Котельная №5 АБМК | 243,000 | 7,000 | 236,000 | 21,350 | 214,650 |
| 5 | Котельная №6 АБМК | 1478,000 | 43,000 | 1435,000 | 212,230 | 1222,770 |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | 135,000 | 4,000 | 131,000 | 4,432 | 126,568 |
| 7 | Котельная №8 | 50788,000 | 1479,300 | 49308,700 | 15450,400 | 33858,300 |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | 90704,255 | 1892,420 | 88811,835 | 2365,000 | 86446,835 |
| ИТОГО |  | 146744,255 | 3526,720 | 143217,535 | 18583,992 | 124633,543 |

Объем потребления тепловой энергии на собственные, хозяйственные и технологические нужды, а также параметры тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии представлены в таблице 2.3.1.

  - Срок ввода в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Характеристики использования нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования котельных ГО г. Боготол представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 Характеристики использования нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования источников

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Марка котлов | Кол-во котлов | Год установки котла | Год проведения кап.ремонта | Нормативный срок службы*, лет | Фактический срок службы на конец 2022 года, полных лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 АБМК | водогрейный | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
|  |  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
| 2 | Котельная №3 АБМК | водогрейный | КВа-0,3 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
|  |  |  | КВа-0,3 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
| 3 | Котельная №4 АБМК | водогрейный | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
|  |  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
| 4 | Котельная №5 АБМК | водогрейный | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
|  |  |  | КВа-0,15 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
| 5 | Котельная №6 АБМК | водогрейный | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
|  |  |  | КВа-0,4 Б/К | 1 | 2017 | - | 10 | 6 |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | водогрейный | ZOTA «Lux-48» | 1 | 2019 | - | 10 | 4 |
|  |  |  | ZOTA «Lux-48» | 1 | 2014 | - | 10 | 9 |
| 7 | Котельная №8 | водогрейный | КВТС-20-150 ПВ | 1 | 1989 | 2021 | 15 | 20 |
|  |  |  | КВТС-20-150 | 1 | 1987(кап.ремонт) | - | - | - |
|  |  |  | ДКВР 20-13 | 1 | 1976 | 2018 | 15 | 15 |
|  |  | паровой | ДКВР 20-13 | 1 | 1980 (на консервации с 2013г.) | 1994 | - | - |
|  |  | водогрейный | ДКВР 20-13 | 1 | 1979 | 2019 | 15 | 20 |
|  |  | паровой | ДКВР 20-13 | 1 | 1979 (на консервации с 2013 г.) | 1996 | - | - |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | паровой | КЕ-25-14С | 1 | 1989 | 2005 | 10 | 18 |
|  |  |  | КЕ-25-14Q-16M (водогрейный с 2000г.) | 1 | 1989 | 2002 | 10 | 21 |
|  |  |  | КЕ-25-14 | 1 | 2000 | 2003 | 10 | 20 |
|  |  |  | КЕ-25-14 | 1 | 1999 | 2001 | 10 | 22 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 22 |  |  |  |  |

* ГОСТ 21563-2016. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории ГО г. Боготол отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы ГВС, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Для теплоисточников ГО г. Боготол принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. На графиках отражены зависимости температур подаваемой и обратной сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утвержденные температурные графики представлены на рисунках 2.7.1-2.7.8.

Рисунок 2.7.1 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной ст. Боготол узловая на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.2 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №2 на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.3 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №3 на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.4 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №4 на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.5 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №5 на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.6 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №6 на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.7 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №7 на 2021-2022 гг.

Рисунок 2.7.8 Температурный график регулирования тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха на Котельной №8 на 2021-2022 гг.

  - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников ГО г. Боготол определена как число использования часов располагаемой мощности по каждому теплоисточнику по фактическим показателям выработки тепловой энергии за 2021 г. В таблице 2.8.1 отображены показатели загрузки оборудования за 2021 г.

Таблица 2.8.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельных ГО г. Боготол

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2021 год |  | КИУ тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |  |
| 1 | Котельная №2 АБМК | 0,26 | 458,00 | 1774,40 | 100% |
| 2 | Котельная №3 АБМК | 0,52 | 1034,00 | 2004,15 | 100% |
| 3 | Котельная №4 АБМК | 0,69 | 1904,00 | 2767,33 | 100% |
| 4 | Котельная №5 АБМК | 0,26 | 243,00 | 941,16 | 100% |
| 5 | Котельная №6 АБМК | 0,69 | 1478,00 | 2148,04 | 100% |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | 0,08 | 135,00 | 1684,41 | 100% |
| 7 | Котельная №8 | 88,00 | 50788,00 | 577,14 | 100% |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | 58,00 | 95706,60 | 7174,41 | 23% |
|  | ИТОГО: | 148,49 | 151746,60 | 19071,04 |  |

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельные ГО г. Боготол оборудованы приборами учета тепловой энергии и холодной воды.

Таблица 2.9.1 Приборы учета, установленные на котельных и ЦТП ГО г. Боготол

| Котельная | Место | Тип прибора | Марка | Номер | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБМК № 2 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | 195924 | 28.07.2024 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | 195942 | 28.07.2024 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №219099 | 06.10.2026 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | №8761 | 22.08.2024 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №5553 | 07.08.2025 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №661395 | 25.07.2024 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №661390 | 25.07.2024 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №565973 | 05.10.2025 |
| АБМК № 2 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-9 | №4211 | 30.07.2023 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №217591 | 18.07.2026 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №195945 | 28.07.2024 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №195471 | 18.07.2026 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | №8769 | 22.08.2024 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №5554 | 08.08.2025 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №656406 | 27.07.2024 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №662510 | 30.07.2023 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №565982 | 05.10.2025 |
| АБМК № 3 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-9 | №4208 | 30.07.2023 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №195983 | 30.08.2024 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №121760 | 30.08.2024 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №84048 | 18.07.2026 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | 8767 г/х | 25.07.2023 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №5560 | 08.08.2025 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №665626 | 30.08.2024 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №665638 | 30.08.2024 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №565991 | 05.10.2025 |
| АБМК № 4 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-9 | №4206 | 30.07.2023 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | 217591 | 28.07.2024 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | 195970 | 28.07.2024 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №217600 | 18.07.2026 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | №8769 | 22.08.2024 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №5558 | 08.08.2025 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №652459 | 30.07.2023 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №661417 | 27.07.2024 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №565967 | 05.10.2025 |
| АБМК № 5 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-9 | №4210 | 30.07.2023 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | 195971 | 28.07.2024 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | 195948 | 28.07.2024 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №216195 | 21.07.2026 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | №8740 | 22.08.2024 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №5556 | 08.08.2025 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №665666 | 30.08.2024 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №664946 | 28.08.2024 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №565980 | 05.10.2025 |
| АБМК № 6 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-9 | №4212 | 30.07.2023 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №230741 | 07.12.2026 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №190070 | 06.09.2025 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №113250 | 05.07.2023 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | №3110 | 15.07.2026 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Датчик температуры | КТПТР-01 | №3110А | 15.07.2026 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Датчик температуры | ТПТ-1 | №3055 | 07.07.2025 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Расходомер | US-800 | №2209 | 09.07.2026 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Расходомер | US-800 | №1636 | 09.07.2026 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Расходомер | ПРЭМ | №559192 | 08.08.2025 |
| Котельная № 8 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-9 | №008054 | 20.11.2025 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Датчик давления | Метран-55ДИ | №1146417 | 04.09.2026 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Датчик давления | Метран-55ДИ | №1146418 | 04.09.2026 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Датчик давления | Метран-55ДИ | №1206093 | 04.09.2026 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Датчик температуры | ТПТУ-1-3/142 | №1688 | 04.09.2024 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Датчик температуры | ТПТУ-1-3/142 | №1687 | 04.09.2024 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Датчик температуры | ТПТУ-1-3/142 | №1689 | 04.09.2024 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Расходомер | ДРС-100М | №21743 | 09.09.2023 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Расходомер | ЭРИС.ВЛТ-500 | №18229 | 15.09.2026 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Расходомер | ЭРИС.ВЛТ-500 | №18327 | 15.09.2026 |
| Котельная РЖД | Узел учета | Тепловычислитель | Миконт-186 | №00667 | 17.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №115117 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №115146 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №99256 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №112380 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №192050 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №112371 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №84126 | 06.07.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12601 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12600 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12593 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12580 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №9471 | 09.10.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12581 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12582 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12583 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №12584 | 21.12.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-5 | №14178 | 05.09.2026 |
| ЦТП №3 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-5 | №14309 | 05.09.2026 |
| ЦТП №5 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №192030 | 06.07.2026 |
| ЦТП №5 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №113148 | 06.07.2026 |
| ЦТП №5 | Узел учета | Датчик давления | СДВ-И | №112080 | 06.07.2026 |
| ЦТП №5 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №17854 | 27.11.2026 |
| ЦТП №5 | Узел учета | Датчик температуры | ТСП-Н | №11452 | 16.11.2026 |
| ЦТП №5 | Узел учета | Тепловычислитель | ВКТ-5 | №14328 | 09.10.2026 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | Узел учета | Электросчетчик | ЦЭ-6803В | - | - |

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 Информация по статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ГО г. Боготол за 2021 г.

| № котельной, котла, теплового пункта, теплового узла, участка теплосети | Неисправность, дефект | Причина отключения | Дата, время отключения, ч:мм | Дата, время включения, ч:мм | Время простоя оборудования, ч:мм | Время перерыва в теплоснабжения, ч:мм | Время восстановления параметров, ч:мм | Какая работа произведена | Примечание. Отключенные потребители | Дата последнего капитального ремонта | Количество нарушений с последнего капитального ремонта | Признак аварии | Способ прокладки трубопровода (надземные, канальные, бесканальные, прочие) | Диаметр трубопровода, мм | Среднесу-точная Тнар. воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Терморобот №4, котел №2 | Остановлен котел. Неисправность эл.двигателя шнека - сгорела плата контроллера эл.двигателя шнека | Износ | 03.01.21 9:40 | 03.01.21 12:16 | 2:36 |  | 5:00 | В работе котел №1, резерва нет. Произведена замена платы контроллера и эл.двигателя шенка с аварийного склада. Параметры Тфакт - 55/48, Тграф - 80/59. В 14:40 параметры восстановлены. | Отсутствуют | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | -30 |
| Теморобот №3, котел №2 | Выход из строя частотного преобразователя | Износ | 25.02.21 0:00 | 25.02.21 4:00 | 4:00 |  |  | В работе котел №1. Частотный преобразователь заменен с аварийного склада. | Отсутствуют. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | -14,5 |
| Терморобот №6, котел №1 | Сгорел эл.двигатель дымососа котла №1 | Износ | 02.03.21 9:10 | 02.03.21 10:05 | 0:55 |  |  | В работе котел №2. Произведена замена эл.двигателя с аварийного склада. | Отсутствуют. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | -16 |
| Терморобот №6 котел №1 | Разрушение подшипников эл.двигаделя, деформация рабочего колеса дымососа котла№1. | Износ | 11.04.21 12:20 | 11.04.21 15:10 | 2:50 |  |  | Котел №1 остановлен. В работе котел №2. Произведена замена дымососа в сборе с эл.двигателем с аварийного склада. | Отсутствуют. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | 2 |
| Терморобот №4, котел №1 | Котел №1 остановлен. Посторонние шумы в работе дымососа | Износ подшипников эл.двигателя. | 25.06.21 13:30 | 25.06.21 14:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | Котел №1 выведен в ремонт, в работе Кател №2. Произведена замена дымососа (с аварийного склада) | Без ГВС 96 чел., роддом, школа, д/сад, интернат. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | 14 |
| Котельная №8, котел №3 | Неисправность эл.двигателя устройства возврата уноса. | Износ | 29.06.21 9:45 | 26.08.21 16:00 | 1398:15 |  |  | Котел №3 в работе. Эл.двигатель будет отправлен на перемотку. Эл.двигатель перемотан, установлен. Котел №3 выведен в резерв. | Отсутствуют | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | 19 |
| АБМК №4, котел №2 | Котел №2 остановлен. | Сгорел эл. двигатель дымососа | 21.10.21 13:30 | 21.10.21 14:26 | 0:56 |  | 1:20 | Котел №2 выведен в ремонт, в работе Котел №1. Произведена замена эл. двигателя, введен в работу. | Отсутствуют | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | 0 |
| Терморобот №4, котел №2 | Неисправность эл.двигателя шнека подачи угля (разрушение шпоночного паза на валу) | Износ | 11.11.21 8:45 | 11.11.21 9:32 | 0:47 |  |  | В работе котел №1. Произведена замена эл.двигателя с аварийного склада. | Отсутствуют | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | 1 |
| АБМК №4, тельфер | Выход из строя контактора эл.двигателя подъема угля | Износ | 08.12.21 9:50 | 08.12.21 10:50 | 1:00 |  |  | Произведена замена контактора с аварийного склада | Отсутствуют | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  |  | -10 |

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения ГО г. Боготол предписания надзорных органов, запрещающие эксплуатацию оборудования теплоисточников, отсутствуют.

  - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории ГО г. Боготол отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- Тепловые сети, сооружения на них

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей на территории ГО г. Боготол составляет 28,91 км в двухтрубном исчислении.

Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный (канальная).

Тепловые сети всех котельных имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, ЦТП, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. Тип изоляции – минеральная вата и скорлупа ППУ.

На тепловых сетях имеется 5 центральных тепловых пунктов, насосные станции на данных тепловых сетях отсутствуют.

Краткая характеристика сетей централизованного теплоснабжения от каждого теплоисточника ГО г. Боготол представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Краткая характеристика сетей централизованного теплоснабжения от каждого теплоисточника ГО г. Боготол

| Зона теплоснабжения | Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 АБМК | 127,5 | 10,486 |
| Котельная №3 АБМК | 605 | 34,035 |
| Котельная №4 АБМК | 861,5 | 96,918 |
| Котельная №5 АБМК | 90,0 | 4,782 |
| Котельная №6 АБМК | 796,0 | 68,223 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 17,0 | 0,969 |
| Котельная №8 | 17023,4 | 3315,876 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 16287,6 | 2588,971 |

Подробная характеристика сетей централизованного теплоснабжения на территории ГО г. Боготол представлена в разделе 3.3.

  - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Электронная схема систем теплоснабжения ГО г. Боготол разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo и прилагается на электронном носителе.

Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

Электронная модель предназначена для формирования программно-информационной среды, с целью создания электронной схемы существующих тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения, привязанных к топографической основе.

Схема тепловых сетей ГО г. Боготол представлена в электронном виде.

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Годы начала эксплуатации сети 1972 г.

Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземный, подземный канальный.

Диаметр тепловых сетей 15-500 мм, протяженность 28,91 км в двухтрубном исчислении.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой тупикововй схеме через водоводяные подогреватели, которые установлены в ЦТП и непосредственно в тепловых узлах зданий.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

Таблица 3.3.1. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №2 АБМК

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 45 | 4,0 | 2,0 | 0,090 |
| 70 | 76 | 119,0 | 59,5 | 4,522 |
| 80 | 89 | 132,0 | 66,0 | 5,874 |
| Всего |  | 255,0 | 127,5 | 10,486 |

Рисунок 3.3.1. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №2 АБМК

Таблица 3.3.2. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №3 АБМК

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 468,0 | 234,0 | 5,85 |
| 40 | 45 | 8,0 | 4,0 | 0,16 |
| 50 | 57 | 220,0 | 110,0 | 6,270 |
| 70 | 76 | 172,0 | 86,0 | 6,536 |
| 80 | 89 | 342 | 171 | 15,219 |
| Всего |  | 1210,0 | 605,0 | 34,035 |

Рисунок 3.3.2. Общая характеристика тепловых сетей от котельной №3 АБМК

Таблица 3.3.3. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №4 АБМК

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 418,0 | 209,0 | 11,913 |
| 70 | 76 | 140,0 | 70,0 | 5,320 |
| 80 | 89 | 30,0 | 15,0 | 1,335 |
| 100 | 108 | 466,0 | 233,0 | 25,164 |
| 150 | 159 | 669,0 | 334,5 | 53,186 |
| Всего |  | 1723,0 | 861,5 | 96,918 |

Рисунок 3.3.3. Общая характеристика тепловых сетей от котельной №4 АБМК

Таблица 3.3.4. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №5 АБМК

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 45 | 58,0 | 29,0 | 1,305 |
| 50 | 57 | 122,0 | 61,0 | 3,477 |
| Всего |  | 180,0 | 90,0 | 4,782 |

Рисунок 3.3.4. Общая характеристика тепловых сетей от котельной №5 АБМК

Таблица 3.3.5. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №6 АБМК

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 6,0 | 3,0 | 0,075 |
| 50 | 57 | 571,0 | 285,5 | 16,274 |
| 80 | 89 | 309,0 | 154,5 | 13,75 |
| 100 | 108 | 706,0 | 353,0 | 38,124 |
| Всего |  | 1592,0 | 796,0 | 68,223 |

Рисунок 3.3.5. Общая характеристика тепловых сетей от котельной №6 АБМК

Таблица 3.3.6. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №7 (электрокотельная)

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 34,0 | 17,0 | 0,969 |
| Всего |  | 34,0 | 17,0 | 0,969 |

Таблица 3.3.7. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной №8

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 | 94,0 | 47,0 | 0,94 |
| 20 | 25 | 426,0 | 213,0 | 5,325 |
| 25 | 32 | 1665,0 | 832,5 | 26,64 |
| 32 | 40 | 64,0 | 32,0 | 1,28 |
| 40 | 45 | 969,0 | 484,5 | 21,802 |
| 50 | 57 | 5864,0 | 2932,0 | 167,124 |
| 70 | 76 | 1181,0 | 590,5 | 44,878 |
| 80 | 89 | 1431,0 | 715,5 | 63,679 |
| 100 | 108 | 4709,0 | 2354,5 | 254,286 |
| 125 | 133 | 1327,0 | 663,5 | 88,245 |
| 150 | 159 | 1568,0 | 784,0 | 124,656 |
| 200 | 219 | 3136,8 | 1568,4 | 343,479 |
| 250 | 273 | 3024,0 | 1512,0 | 412,776 |
| 300 | 325 | 1356,0 | 678,0 | 220,350 |
| 400 | 426 | 7232,0 | 3616,0 | 1540,416 |
| Всего |  | 34046,8 | 17023,4 | 3315,876 |

Рисунок 3.3.6. Общая характеристика тепловых сетей от котельной №8

Таблица 3.3.8. Общая характеристика тепловых сетей от Котельной ст. Боготол, узловая

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 | 50,0 | 25 | 0,500 |
| 20 | 25 | 357,0 | 178,5 | 4,463 |
| 25 | 32 | 1713,0 | 856,5 | 27,408 |
| 32 | 40 | 362,0 | 181 | 7,240 |
| 40 | 45 | 612,0 | 306 | 13,770 |
| 50 | 57 | 5719,0 | 2859,5 | 162,992 |
| 70 | 76 | 1545,0 | 772,5 | 58,710 |
| 80 | 89 | 1686,0 | 843 | 75,027 |
| 100 | 108 | 6248,8 | 3124,4 | 337,435 |
| 125 | 133 | 252,4 | 126,2 | 16,785 |
| 150 | 159 | 3848,0 | 1924 | 305,916 |
| 200 | 219 | 4520,0 | 2260 | 494,940 |
| 250 | 273 | 2186,0 | 1093 | 298,389 |
| 350 | 377 | 990,0 | 495 | 186,615 |
| 400 | 426 | 1154,0 | 577 | 245,802 |
| 500 | 530 | 1332,0 | 666 | 352,980 |
| Всего |  | 32575,2 | 16287,6 | 2588,971 |

Рисунок 3.3.7. Общая характеристика тепловых сетей от котельной ст. Боготол, узловая

Таблица 3.3.9. Общая характеристика тепловых сетей ГО г. Боготол

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 | 144,0 | 72,0 | 1,440 |
| 20 | 25 | 783,0 | 391,5 | 9,788 |
| 25 | 32 | 3852,0 | 1926,0 | 54,123 |
| 32 | 40 | 426,0 | 213,0 | 14,370 |
| 40 | 45 | 1651,0 | 825,5 | 36,967 |
| 50 | 57 | 12948,0 | 6474,0 | 362,909 |
| 70 | 76 | 3157,0 | 1578,5 | 119,700 |
| 80 | 89 | 3930,0 | 1965,0 | 166,201 |
| 100 | 108 | 12129,8 | 6064,9 | 655,009 |
| 125 | 133 | 1579,4 | 789,7 | 105,030 |
| 150 | 159 | 6085,0 | 3042,5 | 483,758 |
| 200 | 219 | 7656,8 | 3828,4 | 838,419 |
| 250 | 273 | 5210,0 | 2605,0 | 711,165 |
| 300 | 325 | 1356,0 | 678,0 | 220,350 |
| 350 | 377 | 990,0 | 495,0 | 186,615 |
| 400 | 426 | 8386,0 | 4193,0 | 1786,218 |
| 500 | 530 | 1332,0 | 666,0 | 352,980 |
| Всего |  | 71616 | 35808 | 6105,042 |

Рисунок 3.3.8. Общая характеристика тепловых сетей ГО г. Боготол

Таблица 3.3.10. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №2 АБМК

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 127,50 | 255,00 | 10,486 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 127,50 | 255,00 | 10,486 |

Таблица 3.3.11. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №3 АБМК

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 577,00 | 1154,00 | 31,543 |
| Канальная | 28,00 | 56,00 | 2,492 |
| Всего | 605 | 1210 | 34,035 |

Рисунок 3.3.9. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №3 АБМК

Таблица 3.3.12. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №4 АБМК

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 718,50 | 1437,00 | 87,052 |
| Канальная | 143,00 | 286,00 | 9,866 |
| Всего | 861,50 | 1723,00 | 96,918 |

Рисунок 3.3.10. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №4 АБМК

Таблица 3.3.13. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №5 АБМК

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 90,00 | 180,00 | 4,782 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 90,00 | 180,00 | 4,782 |

Таблица 3.3.14. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №6 АБМК

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 478,00 | 956,00 | 49,153 |
| Канальная | 318,00 | 636,00 | 19,07 |
| Всего | 796 | 1592 | 68,223 |

Рисунок 3.3.11. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №6 АБМК

Таблица 3.3.15. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №7 (электрокотельная)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 17,00 | 34,00 | 0,969 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 17,00 | 34,00 | 0,969 |

Таблица 3.3.16. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №8

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 12887,1 | 25774,2 | 2745,399 |
| Канальная | 4136,3 | 8272,6 | 570,477 |
| Всего | 17023,4 | 34046,8 | 3315,876 |

Рисунок 3.3.12. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной №8

Таблица 3.3.17. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной ст. Боготол, узловая

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 9913,1 | 19826,2 | 1619,22 |
| Канальная | 6374,5 | 12749 | 969,751 |
| Всего | 16287,6 | 32575,2 | 2588,971 |

Рисунок 3.3.13. Способы прокладки тепловых сетей от Котельной ст. Боготол, узловая

Таблица 3.3.18. Способы прокладки тепловых сетей ГО г. Боготол

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Надземная | 24808,2 | 49616,4 | 4533,386 |
| Канальная | 10999,8 | 21999,6 | 1571,656 |
| Всего | 35808 | 71616 | 6105,042 |

Рисунок 3.3.14. Способы прокладки тепловых сетей ГО г. Боготол

Таблица 3.3.19. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №2 АБМК

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 23,5 | 47 | 1,786 |
| 2010 | 36 | 72 | 2,736 |
| 2014 | 2 | 4 | 0,090 |
| 2015 | 28 | 56 | 2,492 |
| 2018 | 38 | 76 | 3,382 |
| Всего | 127,5 | 255 | 10,486 |

Рисунок 3.3.15. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной №2 АБМК

Таблица 3.3.20. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №3 АБМК

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 148 | 296 | 8,177 |
| 1996 | 92 | 184 | 7,07 |
| 2002 | 30 | 60 | 1,71 |
| 2003 | 30 | 60 | 0,75 |
| 2009 | 15 | 30 | 0,57 |
| 2010 | 124 | 248 | 3,1 |
| 2011 | 30 | 60 | 0,75 |
| 2012 | 110 | 220 | 9,79 |
| 2017 | 22 | 44 | 1,958 |
| 2021 | 4 | 8 | 0,16 |
| Всего | 605 | 1210 | 34,035 |

Рисунок 3.3.16. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной №3 АБМК

Таблица 3.3.21. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №4 АБМК

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 140 | 280 | 15,12 |
| 2007 | 5 | 10 | 0,38 |
| 2011 | 71,5 | 143 | 4,5555 |
| 2014 | 285 | 570 | 22,223 |
| 2015 | 310,5 | 621 | 49,3695 |
| 2017 | 24 | 48 | 3,816 |
| 2018 | 25,5 | 51 | 1,4535 |
| Всего | 861,5 | 1723 | 96,918 |

Рисунок 3.3.17. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной №4 АБМК

Таблица 3.3.22. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №5 АБМК

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 29 | 58 | 1,305 |
| 2017 | 61 | 122 | 3,477 |
| Всего | 90 | 180 | 4,782 |

Рисунок 3.3.18. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной №5 АБМК

Таблица 3.3.23. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №6 АБМК

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 6 | 12 | 0,534 |
| 2000 | 33 | 66 | 1,881 |
| 2008 | 517 | 1034 | 50,611 |
| 2015 | 65 | 130 | 3,705 |
| 2017 | 99 | 198 | 6,312 |
| 2018 | 76 | 152 | 5,18 |
| Всего | 796 | 1592 | 68,223 |

Рисунок 3.3.19. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной №6 АБМК

Таблица 3.3.24. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №7 (электрокотельная)

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 17 | 34 | 0,969 |
| Всего | 17 | 34 | 0,969 |

Таблица 3.3.25. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной №8

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 12 | 24 | 1,296 |
| 1976 | 858 | 1716 | 250,197 |
| 1980 | 172,5 | 345 | 24,495 |
| 1982 | 227,5 | 455 | 43,43 |
| 1983 | 46 | 92 | 12,558 |
| 1984 | 116 | 232 | 21,532 |
| 1986 | 19,5 | 39 | 1,5275 |
| 1988 | 248 | 496 | 29,644 |
| 1989 | 6134,5 | 12269 | 1161,32 |
| 1990 | 251 | 502 | 27,213 |
| 1992 | 75 | 150 | 8,115 |
| 1994 | 153 | 306 | 12,073 |
| 1995 | 298 | 596 | 36,162 |
| 1996 | 267 | 534 | 17,583 |
| 1998 | 391 | 782 | 25,192 |
| 2000 | 96 | 192 | 3,712 |
| 2001 | 70 | 140 | 2,205 |
| 2002 | 337 | 674 | 15,063 |
| 2004 | 8,5 | 17 | 0,4845 |
| 2006 | 767 | 1534 | 240,202 |
| 2007 | 523 | 1046 | 38,064 |
| 2008 | 606,5 | 1213 | 154,4105 |
| 2009 | 100,5 | 201 | 18,18 |
| 2010 | 1542 | 3084 | 509,959 |
| 2011 | 263 | 526 | 18,189 |
| 2012 | 770,5 | 1541 | 68,9435 |
| 2013 | 797,5 | 1595 | 234,5315 |
| 2014 | 305 | 610 | 99,39 |
| 2015 | 994,9 | 1989,8 | 158,6101 |
| 2016 | 138 | 276 | 6,716 |
| 2017 | 184 | 368 | 42,536 |
| 2021 | 249 | 498 | 31,612 |
| 2022 | 2 | 4 | 0,08 |
| Всего | 17023,4 | 34046,8 | 3315,2256 |

Рисунок 3.3.20. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от №8

Таблица 3.3.26. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от Котельной ст. Боготол, узловая

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 114 | 228 | 21,846 |
| 1987 | 203 | 406 | 42,903 |
| 1988 | 68 | 136 | 3,876 |
| 1990 | 185 | 370 | 35,517 |
| 1991 | 1053,1 | 2106,2 | 201,778 |
| 1992 | 162 | 324 | 13,954 |
| 1993 | 454 | 908 | 74,846 |
| 1994 | 60 | 120 | 6,29 |
| 1995 | 844,5 | 1689 | 77,062 |
| 1996 | 145 | 290 | 14,245 |
| 1997 | 1026 | 2052 | 128,274 |
| 1998 | 848,5 | 1697 | 81,716 |
| 1999 | 1469 | 2938 | 191,406 |
| 2000 | 3050,5 | 6101 | 804,2356 |
| 2001 | 973 | 1946 | 264,168 |
| 2002 | 886,5 | 1773 | 129,8065 |
| 2003 | 16 | 32 | 0,4 |
| 2004 | 45 | 90 | 2,565 |
| 2005 | 31 | 62 | 1,436 |
| 2006 | 90 | 180 | 4,312 |
| 2007 | 611 | 1222 | 37,0255 |
| 2008 | 365 | 730 | 81,037 |
| 2009 | 65 | 130 | 3,88 |
| 2010 | 559 | 1118 | 70,492 |
| 2011 | 329 | 658 | 19,013 |
| 2012 | 471 | 942 | 31,126 |
| 2013 | 575 | 1150 | 52,4394 |
| 2014 | 512 | 1024 | 68,868 |
| 2015 | 96 | 192 | 5,472 |
| 2016 | 131,5 | 263 | 15,744 |
| 2017 | 51 | 102 | 4,123 |
| 2018 | 102 | 204 | 16,218 |
| 2019 | 328 | 656 | 53,891 |
| 2020 | 335 | 670 | 27,125 |
| 2021 | 33 | 66 | 1,881 |
| Всего | 16287,6 | 32575,2 | 2588,971 |

Рисунок 3.3.21. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки от котельной ст. Боготол, узловая

Таблица 3.3.27. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ГО г. Боготол

| Год (период) прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 12 | 24 | 1,296 |
| 1976 | 858 | 1716 | 250,197 |
| 1978 | 114 | 228 | 21,846 |
| 1980 | 172,5 | 345 | 24,495 |
| 1982 | 227,5 | 455 | 43,43 |
| 1983 | 46 | 92 | 12,558 |
| 1984 | 116 | 232 | 21,532 |
| 1985 | 29,5 | 59 | 2,32 |
| 1986 | 167,5 | 335 | 9,7045 |
| 1987 | 203 | 406 | 42,903 |
| 1988 | 316 | 632 | 33,52 |
| 1989 | 6134,5 | 12269 | 1161,32 |
| 1990 | 436 | 872 | 62,73 |
| 1991 | 1053,1 | 2106,2 | 201,778 |
| 1992 | 237 | 474 | 22,069 |
| 1993 | 454 | 908 | 74,846 |
| 1994 | 213 | 426 | 18,363 |
| 1995 | 1142,5 | 2285 | 113,224 |
| 1996 | 504 | 1008 | 38,898 |
| 1997 | 1026 | 2052 | 128,274 |
| 1998 | 1379,5 | 2759 | 122,028 |
| 1999 | 1469 | 2938 | 191,406 |
| 2000 | 3179,5 | 6359 | 801,8286 |
| 2001 | 1043 | 2086 | 266,373 |
| 2002 | 1253,5 | 2507 | 146,5795 |
| 2003 | 46 | 92 | 1,15 |
| 2004 | 53,5 | 107 | 3,0495 |
| 2005 | 31 | 62 | 1,436 |
| 2006 | 857 | 1714 | 244,514 |
| 2007 | 1139 | 2278 | 75,4695 |
| 2008 | 1488,5 | 2977 | 280,0585 |
| 2009 | 180,5 | 361 | 22,63 |
| 2010 | 2307 | 4614 | 588,561 |
| 2011 | 693,5 | 1387 | 42,5475 |
| 2012 | 1351,5 | 2703 | 109,2595 |
| 2013 | 1372,5 | 2745 | 286,9709 |
| 2014 | 1104 | 2208 | 190,571 |
| 2015 | 1494,4 | 2988,8 | 219,6416 |
| 2016 | 269,5 | 539 | 22,46 |
| 2017 | 441 | 882 | 62,222 |
| 2018 | 241,5 | 483 | 26,2335 |
| 2019 | 328 | 656 | 53,891 |
| 2020 | 335 | 670 | 27,125 |
| 2021 | 286 | 572 | 33,653 |
| 2022 | 2 | 4 | 0,08 |
| Всего | 35808 | 71616 | 6105,042 |

Рисунок 3.3.22. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ГО г. Боготол

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Задвижка — трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. Задвижки — очень распространённый тип запорной арматуры. Они широко применяются практически на любых технологических и транспортных трубопроводах диаметрами от 15 до 2000 миллиметров в системах жилищно-коммунального хозяйства, нефтепроводах, объектах энергетики и многих других при рабочих давлениях до 25 МПа и температурах до 565 °C.

На тепловых сетях установлено 711 задвижек и 140 вентилей.

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При подземной прокладке тепловых сетей требуется устройство целого ряда конструкций по трассе, к которым относятся камеры, неподвижные опоры, ниши компенсаторов. Для размещения задвижек, спускных и воздушных кранов, сальниковых компенсаторов и неподвижных опор на тепловых сетях устраиваются камеры. Размеры камер принимаются из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования согласно СНиП 2.04.07-86. Наименьшая высота камер 1,8 м. Минимальное заглубление перекрытия камер от поверхности земли 0,3 м, а от верха дорожного покрытия - 0,5 м.

Строительная часть камер выполняется в основном из сборного железобетона, но также из мелких блоков, из железобетонных колец, из крупных блоков. В строительстве тепловых сетей нашли применение железобетонные сборные камеры размерами в плане: 1,8 х 1,8; 2,6 х 2,6; 3,0 х 3,0; 2,5 х 4,0; 4,0 х 4,0 высотой от 2,0 до 4,0 м. В тепловых сетях наибольшее применение получили сборные камеры, собираемые из железобетонных стеновых блоков и ребристых плит перекрытия коллекторов. Стены камер рассчитываются на горизонтальное давление грунта и временную автомобильную нагрузку на призме обрушения. В зависимости от соотношения размеров камеры выбрана расчетная схема (замкнутая рама, пластины, заделанные по контуру). Если камеры воспринимают большие усилия от неподвижных опор, их конструкция рассчитана на прочность на боковое реактивное давление (отпор) грунта по средней его интенсивности. Камеры, служащие для размещения узлов трубопроводов с установкой крупногабаритных секционирующих задвижек, сооружены с надземным павильоном, выполненным по типовым проектам.

Камера тепловая (наиболее распространённая на территории городского округа) — как правило, специальное заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций:

- верхняя часть тепловой камеры - перевернутый стакан с отверстием;

- в средней части - сквозное кольцо;

- в нижней же ее части расположен - железобетонный стакан.

На тепловых сетях ГО г. Боготол в общей сложности расположено 387 тепловых камер.

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для теплоисточников на территории ГО г. Боготол принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими условиями.

Утвержденные температурные графики представлены на рисунках 2.7.1-2.7.8.

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно утвержденным температурным графикам (рис. 2.7.1-2.7.8.)

  - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические расчеты выполнены в электронной модели системы теплоснабжения.

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Авария – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жил соцкультбыта на срок 36 ч и более.

Инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Технологические нарушения – нарушения в работе тепловых сетей, которые в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия на персонал, отклонения параметров энергоносителя, экологического воздействия, объемов повреждения оборудования, других факторов снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты, включая:

- технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ – повреждение зданий, сооружений, оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой тепловой энергии.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- компенсаторов.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

В таблице 3.9.1 приведены данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на магистральных и разводящих тепловых сетях ГО г. Боготол за 2021 г.

Таблица 3.9.1 Данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях ГО г. Боготол за 2021 г.

| № котельной, котла, теплового пункта, теплового узла, участка теплосети | Неисправность, дефект | Причина отключения | Дата, время отключения, ч:мм | Дата, время включения, ч:мм | Время простоя оборудования, ч:мм | Время перерыва в теплоснабжения, ч:мм | Время восстановления параметров, ч:мм | Какая работа произведена | Примечание. Отключенные потребители | Дата последнего капитального ремонта | Количество нарушений с последнего капитального ремонта | Признак аварии | Способ прокладки трубопровода (надземные, канальные, бесканальные, прочие) | Диаметр трубопровода, мм | Среднесу-точная Тнар. воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трасса ТС по ул. Колхозная от котельной ДТВ | Порыв подающего трубопровода Ду-108 по ул. Колхозная, 9А | Износ | 18.02.21 9:30 | 18.02.21 11:30 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | Перекрыт участок ТС в ТК-84. Произведена замена отвода Ду-108. | Без ТС 48 чел | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования | бесканальные | 108 | -14 |
| Трасса ГВС по ул. Кирова от котельной «ДТВ» | Порыв трубопровода Ду-76 по ул. Кирова, 25 | Износ | 17.07.21 16:10 | 17.07.21 18:00 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | Перекрыт участок ГВС в ТК-32. Произведена замена 1м трубопровода. | Без ГВС 170 чел. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования | бесканальный | 76 | 20 |
| Трасса ТС по ул. Кирова от котельной №8 | Порыв подающего трубопровода Ду-57 по ул.Кирова, 86 | Износ | 16.09.21 15:35 | 16.09.21 17:20 | 1:45 | 1:45 | 1:45 | Перекрыта запорная арматура в ТК-35. Произведены сварочные работы | Без ТС 40 чел. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  | 57 | 7,5 |
| Порыв трассы ТС по ул. Кирова, 129 от котельной №34 | Порыв подающего и обратного трубопроводов Ду-57 по ул. Кирова, 129 | Износ | 22.09.21 14:30 | 22.09.21 19:00 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | Перекрыта запорная арматура в ТК-43. Произведена замена подающего и обратного трубопроводов по 11 метров и трубопровода ГВС Ду-25 10 метров. | Без ТС 24 чел. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  | 57 | 5 |
| Трасса ТС по ул. Комсомольская от котельной №8 | Порыв подающего и обратного трубопроводов Ду-89 по ул. Комсомольская, 183 | Износ | 04.10.21 14:30 | 04.10.21 18:00 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | Перекрыта запорная арматура в ТК-58а. Произведена замена по 9 метров подающего и обратного трубопроводов Ду-89 (с аварийного склада). Объем слитого ТН - 3 м³ | Без ТС здание ДРСУ | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования | бесканальные | 89 | 2 |
| Трасса ТС по ул. Промышленная от котельной №8 | Порыв подающего трубопровода Ду-159 в ТК-37 | Износ | 27.10.21 14:36 | 27.10.21 16:25 | 1:49 | 1:49 | 1:49 | Перекрыта запорная арматура в ТК-37, 39. Проведены сварочные работы. Объем слитого ТН - 2,97 м³. | Без ТС 78 чел. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  | 159 | 2 |
| Трасса ТС по ул. Комсомольская от котельной «ДТВ» | Порыв подающего трубопровода Ду-89 по ул. Комсомольская, 14 | Износ | 29.10.21 11:55 | 29.10.21 13:50 | 1:55 | 1:55 | 1:55 | Перекрыта запорная арматура в ТК-28. Произведены сварочные работы. Объем слитого ТН - 1м³. | Без ТС д/сад. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  | 89 | -3 |
| Трасса ТС по ул.Рабочая от котельной ДТВ (ЖД) | Порыв подающего трубопровода Ду-219 по ул.Рабочая между ТК-1 - ТК-2 | Износ | 16.12.21 14:32 | 16.12.21 20:25 | 5:53 | 5:53 | 5:53 | Перекрыта запорная арматура в ТК-1 и ТК-2. Произведена замена 2-х метров трубопровода. Объем слитого ТН – 5 м³. | Без ТС 316 чел. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  | 219 | -9 |
| Трасса ТС по ул.Сибирская от котельной ДТВ | Порыв подающего и обратного трубопровода Ду-57 по ул.Сибирская, 13. | Износ | 30.12.21 14:32 | 30.12.21 18:00 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | Перекрыта запорная арматура в ТК-75/1. Произведена замена обратного и подаюшего трубопровода Ду-57 по 25м. Объем слитого ТН – 2 м³. | Без ТС 48 чел. | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Износ оборудования |  | 57 | -9 |

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и данные о среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в таблице 3.9.1.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность один раз в год по утвержденному графику. Проверка состояния тепловой изоляции проводится визуальным контролем

Трубопроводы тепловых сетей — это важный элемент систем теплоснабжения городов, поселений. С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.

Однако методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины, но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.

Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях поселения.

- За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.

Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

- Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства, и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Регламентные работы:

- Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

- Ниже приведена оценка интенсивности процесса внутренней коррозии – проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Ниже приведена оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

- Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр – ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

- техническое диагностирование – по истечении назначенного срока службы

- (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0- 20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями соответствующих организаций;

- испытания на максимальную температуру теплоносителя не производятся.

Продолжительность межремонтного цикла на котельных ГО г. Боготол составляет от четырех до двенадцати месяцев в зависимости от типа оборудования котельных. Для котлов межремонтный цикл составляет двенадцать месяцев, для насосов - шесть.

Теплоснабжающей организацией соблюдаются все технические регламенты и обязательные требования процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний.

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В соответствии с Приказом №152-о от 24.12.2020 года на 2021 год утверждённые нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ГО г. Боготол представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1 Нормативы технологических потерь

| Норматив технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип теплоносителя | Потери и затраты теплоносителя, м3 (т) | Потери тепловой энергии, Гкал |
| Вода | 617,91 | 1208,00 |

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические значения тепловых потерь за 2021г. приведены в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1 Фактические потери тепловой энергии

| Наименование котельной | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 АБМК | 39,050 | 8,83% |
| Котельная №3 АБМК | 116,030 | 11,56% |
| Котельная №4 АБМК | 375,500 | 20,31% |
| Котельная №5 АБМК | 21,350 | 9,05% |
| Котельная №6 АБМК | 212,230 | 14,79% |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 4,432 | 3,38% |
| Котельная №8 | 15450,400 | 31,33% |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 6930,800 | 7,40% |
| ИТОГО: | 23149,792 | 15,63% |

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение систем отопления домов к тепловым сетям зависимое непосредственное или ИТП

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Имеются средства телемеханизации теплосети, а также связи в АБРК.

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты автоматизированы.

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, баков-экспанзоматов открытого и закрытого типа, а также противоударных перемычек в группах сетевых насосов.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории ГО г. Боготол бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Согласно ч. 6 ст. 15 настоящего закона, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

В системах транспорта и распределения тепловой энергии - тепловых сетях должны составляться энергетические и режимные характеристики по следующим показателям:

Энергетические характеристики:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

- потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

Энергетические характеристики по источникам теплоснабжения представлены в таблице 3.22.1.

Таблица 3.22.1 Энергетические характеристики тепловых сетей на территории ГО г. Боготол

| Наименование источника | Тепловые потери, Гкал/год | Разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопровод, ⁰С |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 АБМК | 39,05 | 20 |
| Котельная №3 АБМК | 116,03 | 20 |
| Котельная №4 АБМК | 375,5 | 20 |
| Котельная №5 АБМК | 21,35 | 20 |
| Котельная №6 АБМК | 212,23 | 20 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 4,432 | 25 |
| Котельная №8 | 15450,4 | 25 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 6930,8 | 35 |

- Зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения

Котельная №2 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная, 63 и пер. Строительный, 4.

Котельная №3 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. Кузнецова, 5, Пролетарская, 3б, ул. 1-ая Зарельсовая, 21, 27, 44, 46, 48 и ул. Переездная 10а, 10б.

Котельная №4 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. Больничная, 4, 6а, 8, 10, Иркутская, 1в, ул. Северная, 9.

Котельная №5 АБМК предназначена для теплоснабжения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 по ул. Больничная, 4, 6а.

Котельная №6 АБМК предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. Опытное поле, 14, 18, 11, ул. Опытная станция, 6, 8, 10, 13, 16, 20.

Котельная №7 (электрокотельная) предназначена для теплоснабжения жилого дома по ул. Иркутская, 60.

Котельная №8 предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. 40 лет Октября, ул. Сурикова, ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Заводская, ул. Промышленная, ул. Колхозная, ул. Молодежная, пер. Ефремова, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Совхозная, ул. Фабричная, пер. 9 Мая, ул. Октябрьская, ул. Шикунова.

Котельная ст. Боготол, узловая предназначена для теплоснабжения жилых домов и общество-деловых зданий по ул. 40 лет Октября, ул. Шикунова, ул. Рабочая, ул. Кирова, ул. Деповская, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Молодежная, Вокзальная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Совхозная, ул. Сибирская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Шикунова, ул. Куйбышева, ул. Интернациональная, пер. Спортивный.

Зоны действия источников тепловой энергии, с указанием их местоположения, представлены на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.1.1. Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение территории ГО г. Боготол, не попадающей в зоны действия котельных, осуществляется от индивидуальных источников.

  - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных представлен в таблицах 4.2.1-4.2.8

Таблица 4.2.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №2 АБМК

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,064 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 24,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 0,158 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 90,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 375,000 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 2,471 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 10,486 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 1054606,500 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 100572,811 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,596 |

Таблица 4.2.2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №3 АБМК

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,025 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 27,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 0,410 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 90,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 1093,117 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 16,587 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 38,982 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 4850841,860 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 124438,632 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,142 |

Таблица 4.2.3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №4 АБМК

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,020 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 57,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 0,567 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 90,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 2797,409 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 27,810 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 96,918 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 8688164,900 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 89644,955 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,129 |

Таблица 4.2.4. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №5 АБМК

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,020 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 2,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 0,144 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 90,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 98,155 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 7,061 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 4,782 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 652653,000 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 136481,179 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,638 |

Таблица 4.2.5. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №6 АБМК

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,020 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 71,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 0,476 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 90,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 3484,492 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 23,371 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 68,490 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 6742792,300 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 98449,296 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,092 |

Таблица 4.2.6. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №7 (электрокотельная)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,020 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 9,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 0,050 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 75,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 50,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 441,696 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 2,435 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 0,969 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 123278,900 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 127222,807 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,759 |

Таблица 4.2.7. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №8

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 2,207 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 2760,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 16,688 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 70,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 1250,566 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 7,561 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 3360,289 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 33409464,861 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 9942,438 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,931 |

Таблица 4.2.8. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения Котельной ст. Боготол, узловая

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 2,552 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 2374,000 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/час | 28,291 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 95,000 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | С | 60,000 |
| 6 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 930,397 |
| 7 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 11,087 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 2679,230 |
| 9 | Стоимость сетей | руб | 27119633,742 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | руб/м2 | 10122,173 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1,000 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 1,734 |

Все потребители котельных находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Территория ГО г. Боготол формируется из одного населенного пункта: г. Боготол.

В таблице 5.1.1. представлены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.

Таблица 5.1.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 2021 г.

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка и прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| г. Боготол | 23,264 | 1,815 | 25,078 | 20,973 | 0,731 | 21,704 | 46,783 |
| ИТОГО по ГО г. Боготол: | 23,264 | 1,815 | 25,078 | 20,973 | 0,731 | 21,704 | 46,783 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2022 год представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2022 год

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка и прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| Котельная №2 АБМК | 0,158 | 0,000 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 |
| Котельная №3 АБМК | 0,261 | 0,000 | 0,261 | 0,148 | 0,000 | 0,148 | 0,410 |
| Котельная №4 АБМК | 0,124 | 0,031 | 0,154 | 0,396 | 0,017 | 0,412 | 0,567 |
| Котельная №5 АБМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,144 | 0,144 |
| Котельная №6 АБМК | 0,448 | 0,000 | 0,448 | 0,028 | 0,0002 | 0,029 | 0,476 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| Котельная №8 | 12,633 | 1,112 | 13,744 | 2,812 | 0,131 | 2,943 | 16,688 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 9,591 | 0,673 | 10,263 | 17,445 | 0,583 | 18,028 | 28,291 |
| ИТОГО: | 23,264 | 1,815 | 25,078 | 20,973 | 0,731 | 21,704 | 46,783 |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории ГО г. Боготол отсутствует.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2021 год представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 2021 г.

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка |  |  | общ.-деловая застройка и прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| Котельная №2 АБМК | 402,950 | 0,000 | 402,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 402,950 |
| Котельная №3 АБМК | 566,224 | 0,000 | 566,224 | 321,746 | 0,000 | 321,746 | 887,970 |
| Котельная №4 АБМК | 321,311 | 79,884 | 401,194 | 1029,074 | 43,231 | 1072,306 | 1473,500 |
| Котельная №5 АБМК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 214,650 | 0,000 | 214,650 | 214,650 |
| Котельная №6 АБМК | 1149,102 | 0,000 | 1149,102 | 73,155 | 0,514 | 73,668 | 1222,770 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 126,568 | 0,000 | 126,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,568 |
| Котельная №8 | 25631,203 | 2255,252 | 27886,455 | 5705,204 | 266,641 | 5971,845 | 33858,300 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 28557,788 | 3183,703 | 31360,414 | 51944,827 | 2760,517 | 55086,421 | 86446,835 |
| ИТОГО: | 56755,145 | 5518,839 | 61892,907 | 59288,656 | 3070,902 | 62740,636 | 124633,543 |

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

1) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

2) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Красноярского края город Боготол на отопительный период, определенные расчетным методом в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 14-36н от 04.12.2020 приведено в Таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования Красноярского края город Боготол

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0470 |
| 2 | 0,0462 | 0,0463 | 0,0467 |
| 3-4 | 0,0287 | 0,0288 | - |
| 5-9 | 0,0250 | 0,0256 | - |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0196 |
| 2 | 0,0177 | 0,0232 | 0,0166 |
| 3 | 0,0180 | 0,0213 | - |
| 4*5 | 0,0195 | 0,0148 | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 14-37н от 04.12.2020 приведено в Таблице 5.5.2.

Таблица 5.5.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребле-ния коммуна-льной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,22 | Х |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,32 | Х |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,42 | Х |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | Х |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,52 | Х |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | Х |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | Х |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,96 | Х |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,20 | Х |
| 47 | Многоквартирные и жилые дома с привозной водой | куб. метр в месяц на человека | 1,20 | Х |
| 48 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,91 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

На территории ГО г. Боготол расчетная тепловая нагрузка соответствует договорной тепловой нагрузки.

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения ГО г. Боготол на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и приведенный в таблицах 6.1.1. – 6.1.8.

Таблица 6.1.1 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №2 АБМК за 2022 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,258 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,013 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,158 |
| отопление + вентиляция | 0,158 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,082 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 0,064 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 2,471 |

Таблица 6.1.2 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №3 АБМК за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,516 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,046 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,410 |
| отопление + вентиляция | 0,410 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,048 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 0,025 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 16,587 |

Таблица 6.1.3 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №4 АБМК за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,688 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | 0,121 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,567 |
| отопление + вентиляция | 0,519 |
| горячее водоснабжение | 0,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,019 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 0,020 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 27,810 |

Таблица 6.1.4 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №5 АБМК за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,258 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,144 |
| отопление + вентиляция | 0,144 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,106 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 0,020 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 7,061 |

Таблица 6.1.5 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №6 АБМК за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,688 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях | 0,091 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,476 |
| отопление + вентиляция | 0,476 |
| горячее водоснабжение | 0,0002 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,106 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 0,020 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 23,371 |

Таблица 6.1.6 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №7 (электрокотельная) за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,080 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,080 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,0015 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,050 |
| отопление + вентиляция | 0,050 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,027 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 0,020 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 2,435 |

Таблица 6.1.7 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной №8 за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 88,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 44,000 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 0,625 |
| Потери в тепловых сетях | 5,916 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 16,688 |
| отопление + вентиляция | 15,445 |
| горячее водоснабжение | 1,243 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 20,771 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 2,207 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 7,561 |

Таблица 6.1.8 Тепловой баланс системы теплоснабжения Котельной ст. Боготол, узловая за 2021 год, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 58,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 58,000 |
| Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | 1,780 |
| Потери в тепловых сетях | 3,356 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 28,291 |
| отопление + вентиляция | 27,035 |
| горячее водоснабжение | 1,256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 24,573 |
| Зона действия источника тепловой мощности, км2 | 2,552 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | 11,087 |

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1 Резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 АБМК | 0,0820 |
| 2 | Котельная №3 АБМК | 0,0475 |
| 3 | Котельная №4 АБМК | -0,0188 |
| 4 | Котельная №5 АБМК | 0,1057 |
| 5 | Котельная №6 АБМК | 0,1061 |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | 0,0272 |
| 7 | Котельная №8 | 20,7710 |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | 24,5730 |
| Итого |  | 45,6936 |

*примечание: резервы/дефициты тепловой мощности рассчитывались от располагаемой тепловой мощности за вычетом потерь тепловой мощности и собственных нужд.

На котельной №4 АБМК имеется дефицит тепловой мощности в размере -0,0188 Гкал/ч. По всем остальным источникам тепловой энергии ГО г. Боготол имеется резерв тепловой мощности.

  - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Организация гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, обеспечивается специальным блоком оборудования на базе тепловых сетей, в частности ЦТП.

Рабочее давление теплосети составляет 5 кгс/см2 в подающем трубопроводе и 2,5 кгс/см2 в обратном.

Более подробная информация по гидравлическим режимам работы тепловых сетей, с указанием величины резервов и дефицитов пропускной способности трубопроводов в разрезе тепловых источников представлена в главе 3 данной Схемы.

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Небольшой дефицит мощности присутствует на котельной №4 АБМК, что связано с присоединением большей нагрузки, чем способна обеспечить котельная, а также из-за потерь в тепловых сетях. Для решения в максимальные часы нагрузки возможно снижение параметров теплоносителя.

  - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Дефицитов тепловой мощности в городе Боготол, за исключением незначительного дефицита на котельной №4 не наблюдается, переключение потребителей в связи с дефицитом не планируется ввиду удаленности источников тепловой энергии друг от друга.

- Балансы теплоносителя

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице ниже.

В городе Боготол существует закрытая система горячего водоснабжения, подпитка тепловой сети осуществляется на величину утечек в теплосети.

Баланс максимального потребления теплоносителя в разрезе источников представлен представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 Балансы теплоносителя

| Наименование | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ст. Боготол, узловая |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | н.д. |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н.д. |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 4,0 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | н.д. |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 4,0 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | - |
| Котельная №2, ул. Сибирская, 66А |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,012 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,003 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,012 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 1,988 |
| Котельная №3, ул. 1-ая Зарельсовая, 48 |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,067 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,011 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,067 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 1,933 |
| Котельная №4, ул. Северная, 9 |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,051 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,048 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,051 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 1,949 |
| Котельная №5, ул. Урицкого, 8а |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,029 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,001 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,029 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 1,971 |
| Котельная №6, ул. Опытная Станция, 15 |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 2,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,84 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,025 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,84 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 1,157 |
| Котельная №7, ул. Иркутская, 60 э/к |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 1,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,001 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0002 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,001 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 0,999 |
| Котельная №8, ул. Заводская, 1 |  |  |
| Установленная производительность ВПУ | м3/ч | 8,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 8,0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,68 |
| Расчетная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 5,68 |
| Резерв +/Дефицит- | м3/ч | 2,32 |

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 при авариях на источнике тепла должна обеспечиваться 100% подача тепла потребителям первой категории, подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 Балансы теплоносителя

| Источники теплоснабжения | Установленная производительность ВПУ, м3/ч | Максимальное водопотребление в аварийном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ст. Боготол, узловая | н.д. | 32,0 |
| Котельная №2, ул. Сибирская, 66А | 2,0 | 0,03 |
| Котельная №3, ул. 1-ая Зарельсовая, 48 | 2,0 | 0,09 |
| Котельная №4, ул. Северная, 9 | 2,0 | 0,38 |
| Котельная №5, ул. Урицкого, 8а | 2,0 | 0,01 |
| Котельная №6, ул. Опытная Станция, 15 | 2,0 | 0,2 |
| Котельная №7, ул. Иркутская, 60 э/к | 2,0 | 0,002 |
| Котельная №8, ул. Заводская, 1 | 8,0 | 30,4 |

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На источниках тепловой энергии ГО г. Боготол в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь марки 3БОМ Большесырский и 2БР Березовский.

В таблице 8.1.1. представлен баланс потребления топлива теплоисточниками за 2021 г.

Таблица 8.1.1 Топливный баланс систем теплоснабжения ГО г. Боготол

| Баланс топлива за год | Израсходовано топлива |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, т. Натурального топлива | Всего, в т. Условного топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |
| Уголь | 55285,98 | 31144,3162 |  |  |
| Котельная №2 АБМК | 72,69 | 90,78476 | 198,22 | 4750 |
| Котельная №3 АБМК | 442,81 | 202,82944 | 196,16 | 4750 |
| Котельная №4 АБМК | 615,73 | 382,05664 | 200,66 | 4750 |
| Котельная №5 АБМК | 83,96 | 51,55002 | 212,14 | 4750 |
| Котельная №6 АБМК | 310,64 | 295,79214 | 200,13 | 4750 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | - | - | - | - |
| Котельная №8 | 24766,15 | 13072,8312 | 257,40 | 3500 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 28994,000 | 17048,472 | 187,96 | 3500 |

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На всех источниках тепловой энергии в качестве резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь.

Данные по запасам топлива приведены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии

| № п/п | Муниципальное образование | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн |
| 1 | Котельная №2 АБМК | уголь | 0,035 | 0,005 | 0,030 |
| 2 | Котельная №3 АБМК | уголь | 0,113 | 0,016 | 0,097 |
| 3 | Котельная №4 АБМК | уголь | 0,139 | 0,020 | 0,119 |
| 4 | Котельная №5 АБМК | уголь | 0,026 | 0,004 | 0,022 |
| 5 | Котельная №6 АБМК | уголь | 0,113 | 0,016 | 0,097 |
| 6 | Котельная №7 (электрокотельная) | Эл.энергия | - | - | - |
| 7 | Котельная №8 | уголь | 4,933 | 0,694 | 4,239 |
| 8 | Котельная ст. Боготол, узловая | уголь | 6,018 | 0,846 | 5,172 |

  - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Месторождения бурого угля марки 3БР Большесырского находится в Балахтинском районе Красноярского края.

На Балахтинском угольном разрезе добывается один из самых качественных по своим технологическим параметрам бурый уголь, запасов которого хватит на снабжение территории Красноярского края на многие годы. Привлекательность балахтинского угля основана на оптимальном соотношении параметров «цена-качество».

Уголь Большесырского месторождения марки 3БР обладает оптимальными качественными характеристиками для энергетических и технологических целей, слоевого сжигания, коммунально-бытовых нужд и населения.

Уголь 3БР Большесырского месторождения соответствует требованиям ТУ 0325-001-57313813-2008, ГОСТ Р 51591-2000, что подтверждается действующим сертификатом соответствия №РОСС RU.AИ47.H05041 от 27.03.2014г.

Влажность – 22%, содержание золы – 5,5%, калорийность 4750-4900 ккал.

Месторождения бурого угля марки 2БР Березовский находится в Шарыповском районе Красноярского края.

Угли Березовского месторождения также имеют благоприятный состав и свойства: низкие зольность (5,6 %) и содержание серы (0,2-0,7 %), высокая теплота сгорания (16,0 МДж/кг), содержание в золе СаО+MgO до 55 %.

  - Описание использования местных видов топлива

На всех источниках тепловой энергии ГО г. Боготол используется бурый уголь, добываемый на территории Красноярского края.

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание вида топлива, долю и значение низшей теплоты сгорания представлено в разделах 8.1. - 8.4

  - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим и единственным видом топлива, используемом на источниках тепловой ГО г. Боготол является бурый уголь. Характеристика топлива представлена в разделе 8.3.

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Основным видом топлива на перспективу на территории ГО г. Боготол останется бурый уголь.

- Надежность теплоснабжения

Под надёжностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты равным 0,97, для тепловых сетей - 0,9, для потребителя теплоты - 0,99.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кэ = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

  - свыше 20 - Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кв = 0,8;

  - 5,0 – 20 - Кв = 0,7;

  - свыше 20 - Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

  - до 5,0 - Кт = 1,0;

  - 5,0 – 20 - Кт = 0,7;

  - свыше 20 - Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

  - до 10 - Кб = 1,0;

  - 10 – 20 - Кб = 0,8;

  - 20 – 30 - Кб - 0,6;

  - свыше 30 - Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

  - 90 – 100 - Кр = 1,0;

  - 70 – 90 - Кр = 0,7;

  - 50 – 70 - Кр = 0,5;

  - 30 – 50 - Кр = 0,3;

  - менее 30 - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

  - до 10 - Кс = 1,0;

  - 10 – 20 - Кс = 0,8;

  - 20 – 30 - Кс = 0,6;

  - свыше 30 - Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

  - до 0,5 - Котк = 1,0;

  - 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

  - 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

  - свыше 1,2 - Котк = 0,5;

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед =Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

  - до 0,1 - Кнед = 1,0;

  - 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

  - 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

  - свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения. В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

  - до 0,2 - Кж = 1,0;

  - 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

  - 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

  - свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кнадсист=Q1∙Кнадсист1+…+Qn∙КнадсистnQ1+…+Qn

где Кнадсист1, Кнадсистn - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения; Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей и теплопроводов,

- и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замены теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения ГО г. Боготол составляет 0,87, систему можно охарактеризовать как надежную. Показатели надежности системы теплоснабжения ГО г. Боготол на 2022 г. представлены в таблице 9.1.

Таблица 8.7.1 Показатели надежности системы теплоснабжения ГО г. Боготол на 2022 г.

| Источник | Показатель надежности энергоснабжения источников тепловой энергии | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии | Показатель соответствия тепловой мощности расчетным тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель надежности тепловых сетей по интенсивности отказов | Показатель надежности теплового источника | Показатель аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Котк ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот |
| Котельная №2 АБМК | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №3 АБМК | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №4 АБМК | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №5 АБМК | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №6 АБМК | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №8 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,86 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,86 |

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

- распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

где

i - номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети;

j - год регистрации события;

m - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов;

N - общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы

теплоснабжения;

ni, j, m - i-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения m за j -й год;

Lj, m - протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

В дальнейшем для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие зависимости:

для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра теплопроводов:

где

Dy - условный диаметр участка тепловой сети, м.

для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока службы:

где

λ0- интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год;

τ - срок эксплуатации участка тепловой сети, лет;

α - параметр распределения Гнеденко-Вейбулла.

где параметр распределения вычисляется как

В таблице 9.1.1. приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет.

Таблица 9.1.1 Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 0,2 | 0,057 | 0,99 |
| 0,25 | 0,050 | 0,86 |
| 0,3 | 0,043 | 0,748 |
| 0,35 | 0,038 | 0,650 |
| 0,4 | 0,033 | 0,565 |
| 0,5 | 0,025 | 0,427 |
| 0,6 | 0,019 | 0,323 |
| 0,7 | 0,014 | 0,244 |

Таблица 9.1.2  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №2

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. №2 ул.Сибирская,66а-Т-1 | 2015 | 89 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 1 | 0,089 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000001 | 0,16803842 | 100,000% | 99,998% |
| 2 | Т-1-АБМК №2 | 2017 | 89 | Воздушн. | Мин.вата | 38 | 3,382 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000022 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 3 | ТК1-Т2 | 2015 | 89 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 27 | 2,403 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000015 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 4 | ТК2-Вокзальная,63 | 2014 | 45 | Воздушн. | Мин.вата | 2 | 0,09 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000001 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 5 | ТК2-Т2 | 1985 | 76 | Воздушн. | Мин.вата | 23 | 1,748 | 38 | 3,17991 | 0,00009874 | 5,42661588 | 0,00000227 | 0,18427691 | 99,999% |  |
| 6 | Т2-Строительный,4 | 1985 | 76 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 0,5 | 0,038 | 38 | 3,17991 | 0,00009874 | 5,42661588 | 0,00000005 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 7 | Т2-Строительный,4 | 2010 | 76 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 36 | 2,736 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000021 | 0,18427691 | 100,000% |  |

Как видно из таблицы 9.1.2, тепловая сеть от Котельной №2 является надежной, так как P =0,9999> 0,9.

Таблица 9.1.3  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №3

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Протяженность, м | Матери-альная характеристика, м2 | Продолжи-тельность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК1-Т1-1 | 1996 | 89 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 6 | 0,534 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 5,95101987 | 0,00000008 | 0,16803842 | 100,000% | 99,993% |
| 2 | Т1-1- АБМК №3 | 2017 | 89 | Воздушн. | Мин.вата | 22 | 1,958 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000013 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 3 | Т1-1- Т-1 | 1996 | 76 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 70 | 5,32 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 5,42661588 | 0,00000089 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 4 | Т1-ТК2 | 1996 | 76 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 16 | 1,216 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 5,42661588 | 0,00000020 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 5 | ТК2-ТК3 | 1986 | 89 | Канальн. | Мин.вата | 28 | 2,492 | 37 | 3,02482 | 0,00007626 | 5,95101987 | 0,00000214 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 6 | ТК3-ТК4 | 1986 | 89 | Воздушн. | Мин.вата | 5 | 0,445 | 37 | 3,02482 | 0,00007626 | 5,95101987 | 0,00000038 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 7 | ТК3 -1-ая Зарельс.27 | 1986 | 57 | Воздушн.. | Скорлупа ППУ | 80 | 4,56 | 37 | 3,02482 | 0,00007626 | 4,69280502 | 0,00000610 | 0,21309217 | 99,997% |  |
| 8 | ТК4 -1-ая Зарельс.21 | 1986 | 38 | Воздушн. | Мин.вата | 35 | 1,33 | 37 | 3,02482 | 0,00007626 | 4,00711486 | 0,00000267 | 0,24955611 | 99,999% |  |
| 9 | ТК1-Т2 | 2012 | 89 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 25 | 2,225 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000014 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 10 | Т1 -1-ая Зарельс.46 | 2009 | 38 | Воздушн. | Мин.вата | 15 | 0,57 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,00711486 | 0,00000009 | 0,24955611 | 100,000% |  |
| 11 | ТК2 -1-ая Зарельс.44 | 2003 | 38 | Воздушн. | Минвата | 30 | 1,14 | 20 | 1,29285 | 0,00000688 | 4,00711486 | 0,00000021 | 0,24955611 | 100,000% |  |
| 12 | Т2-Переездная, 10а | 2012 | 89 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 85 | 7,565 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000048 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 13 | Переездн.10а-Переездн, 10б | 2011 | 38 | Воздушн. | Минвата | 30 | 1,14 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,00711486 | 0,00000017 | 0,24955611 | 100,000% |  |
| 14 | Переез.10а-Кузнец.5 | 2010 | 38 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 124 | 4,712 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,00711486 | 0,00000071 | 0,24955611 | 100,000% |  |
| 15 | Т2-Пролетарская 3б | 2002 | 57 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 30 | 1,71 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000022 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 16 | Пролетарская, 3б-Пролетарская, 3б/1а | 2021 | 40 | Воздушн. | Скорлупа ППУ | 4 | 0,16 | 2 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000013 | 0,16803842 | 100,000% |  |

Как видно из таблицы 9.1.3, тепловая сеть от Котельной №3 является надежной, так как P =0,9999> 0,9.

Таблица 9.1.4  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №4

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Протяженность , м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-1- АБМК №4 | 2017 | 159 | Воздушная. | Мин.вата | 24 | 3,816 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000014 | 0,11100803 | 100,000% | 99,996% |
| 2 | ТК1-1 -Т1-Т1-2-ТК1а | 2015 | 159 | Воздушная. | Скорлупа ППУ | 310,5 | 49,3695 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000177 | 0,11100803 | 99,998% |  |
| 3 | Т1-2-ТК1-2 | 2018 | 57 | Воздушная. | Скорлупа ППУ | 19 | 1,083 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000011 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 4 | ТК1-2-ул.Северная,9 (школа №2) | 2018 | 57 | Канальная | Скорлупа ППУ | 6,5 | 0,3705 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 5 | ТК1а-ТК-1 | 1998 | 108 | Воздушная. | Мин.вата | 50 | 5,4 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000051 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 6 | ТК1-ТК2 | 1998 | 108 | Воздушная. | Мин.вата | 55 | 5,94 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000056 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 7 | ТК1 -Больничная, 8 | 2007 | 76 | Воздушная. | Мин.вата | 5 | 0,38 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000003 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 8 | ТК2-Больничн.10 | 2011 | 57 | Канальная | Минвата | 8,5 | 0,4845 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 9 | ТК2- ТК3 | 1998 | 108 | Воздушная. | Мин.вата | 35 | 3,78 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000036 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 10 | ТК3 - Иркутская,1 -Б | 2011 | 89 | Канальная | Минвата | 15 | 1,335 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000009 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 11 | ТК3 -Иркутская,1 В | 2011 | 57 | Канальная | Минвата | 48 | 2,736 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000027 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 12 | ТК1а-ТК4 | 2014 | 108 | Канальная | Скорлупа ППУ | 93 | 10,044 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000053 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 13 | ТК4-Больничная,4 | 2014 | 57 | Воздушная. | Скорлупа ППУ | 127 | 7,239 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000072 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 14 | ТК4-Больничная,6а | 2014 | 76 | Канальная | Скорлупа ППУ | 65 | 4,94 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000037 | 0,18427691 | 100,000% |  |

Как видно из таблицы 9.1.4, тепловая сеть от Котельной №4 является надежной, так как P =0,9999> 0,9.

Таблица 9.1.5  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №5

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АБМК №5, ул.Урицкого,8а- Т2 | 2017 | 57 | Воздушная | Мин.вата | 4 | 0,228 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% | 100,000% |
| 2 | Т2-Урицкого, 8 | 2017 | 57 | Воздушная | Мин.вата | 26 | 1,482 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000015 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 3 | Т2-Т1 | 2017 | 57 | Воздушная | Мин.вата | 31 | 1,767 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000018 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 4 | Т1 -мастерские | 2010 | 45 | Воздушная | Минвата | 29 | 1,305 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000017 | 0,23511572 | 100,000% |  |

Как видно из таблицы 9.1.5, тепловая сеть от Котельной №5 является надежной, так как P =1,0> 0,9.

Таблица 9.1.6  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №6

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АБМК №6, ул.Опытная Станция,26а-ТК1-1 | 2017 | 108 | Воздушная | Мин.вата | 15 | 1,62 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000009 | 0,14825688 | 100,000% | 99,997% |
| 2 | ТК1-1-ТК-1 | 2008 | 108 | Воздушная | Мин.вата | 188 | 20,304 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000107 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 3 | ТК1-ТК2 | 2008 | 108 | Воздушная | Мин.вата | 65 | 7,02 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000037 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 4 | ТК2-ТК2а | 2008 | 108 | Воздушная | Мин.вата | 65 | 7,02 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000037 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 5 | ТК2а-ТК3 | 2008 | 108 | Воздушная | Мин.вата | 10 | 1,08 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000006 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 6 | ТК3-ТК4 | 2008 | 108 | Воздушная | Мин.вата | 10 | 1,08 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000006 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 7 | ТК3-Оп.Станц.11 | 2000 | 57 | Канальная | Мин.вата | 33 | 1,881 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000028 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 8 | ТК4-ТК5 | 2008 | 89 | Воздушная | Мин.вата | 65 | 5,785 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000037 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 9 | ТК5-ТК6 | 2008 | 89 | Воздушная | Мин.вата | 57 | 5,073 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000032 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 10 | ТК6-ТК7 | 2008 | 57 | Канальн. | Мин.вата | 57 | 3,249 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000032 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 11 | ТК7-Опыт.Станц.6 | 2018 | 57 | Канальн. | Мин.вата | 3 | 0,171 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 12 | ТК6- Оп.Станц.8 | 1985 | 89 | Канальн. | Мин.вата | 3 | 0,267 | 38 | 3,17991 | 0,00009874 | 5,95101987 | 0,00000030 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 13 | ТК5-Оп.Станц.10 | 2018 | 89 | Канальн. | Мин.вата | 3 | 0,267 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000002 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 14 | ТК2- Оп.Станц.16 | 1985 | 89 | Канальн. | Мин.вата | 3 | 0,267 | 38 | 3,17991 | 0,00009874 | 5,95101987 | 0,00000030 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 15 | ТК1-ТК8 | 2018 | 89 | Канальн. | Скорлупа ППУ | 23,5 | 2,0915 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000013 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 16 | ТК8- Оп.Станц.20 | 2015 | 57 | Канальн. | Скорлупа ППУ | 65 | 3,705 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000037 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 17 | ТК8-ТК9 | 2018 | 57 | Канальн. | Скорлупа ППУ | 43,5 | 2,4795 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000025 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 18 | ТК9-Оп.Станц.13 | 2017 | 57 | Канальн. | Скорлупа ППУ | 81 | 4,617 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 19 | ТК8- Оп.Станц.18 | 2018 | 57 | Воздушная | Скорлупа ППУ | 3 | 0,171 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 20 | ТК2а- Оп.Станц.14 | 2017 | 25 | Канальн. | Минвата | 3 | 0,075 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000002 | 0,27972116 | 100,000% |  |

Как видно из таблицы 9.1.6, тепловая сеть от Котельной №6 является надежной, так как P =0,9999> 0,9.

Таблица 9.1.7  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №7

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл.Кот.№7 -Иркутская,60 | 2010 | 57 | Воздушная | Мин.вата | 17 | 0,969 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000010 | 0,21309217 | 100,000% | 100,00% |

Как видно из таблицы 9.1.7, тепловая сеть от Котельной №7 является надежной, так как P =1,0> 0,9.

Таблица 9.1.8  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной №8

| № участка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Тип изоляции | Способ прокладки | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №8, ул.Заводская,1- ТК1 | 1976 | 426 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 84 | 35,784 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 21,81858656 | 0,00021020 | 0,04583248 | 99,543% | 96,064% |
| 2 | ТК1-ТК2 | 1976 | 426 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 318 | 135,468 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 21,81858656 | 0,00079575 | 0,04583248 | 98,293% |  |
| 3 | ТК2-Т2-1 | 1976 | 426 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 28 | 11,928 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 21,81858656 | 0,00007007 | 0,04583248 | 99,847% |  |
| 4 | Т2-1-ТК3 | 1989 | 273 | Скорлупа ППУ/минвата | Воздушная | 626 | 170,898 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 14,57351623 | 0,00002420 | 0,06861762 | 99,965% |  |
| 5 | ТК3-ТК3а | 1989 | 273 | Скорлупа ППУ | воздушная | 110 | 30,03 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 14,57351623 | 0,00000425 | 0,06861762 | 99,994% |  |
| 6 | ТК3а-ТК4 | 1989 | 273 | Скорлупа ППУ | воздушная | 58 | 15,834 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 14,57351623 | 0,00000224 | 0,06861762 | 99,997% |  |
| 7 | ТК4-Т4 | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 22 | 2,376 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000085 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 8 | Т4-ТК4а | 1989 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 22 | 2,376 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000085 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 9 | ТК4а- ТК4б | 2013 | 108 | минвата | воздушная | 58 | 6,264 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000033 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 10 | ТК4-Т4-1 | 1989 | 273 | минвата | воздушная | 115 | 31,395 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 14,57351623 | 0,00000445 | 0,06861762 | 99,994% |  |
| 11 | Т4-1-Т4-2 | 1989 | 273 | Скорлупа ППУ | воздушная | 165 | 45,045 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 14,57351623 | 0,00000638 | 0,06861762 | 99,991% |  |
| 12 | Т4-2 -ЦТП №1,ул.Рабочая,42а | 1989 | 273 | Минвата | Воздушная в лотках | 70 | 19,11 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 14,57351623 | 0,00000271 | 0,06861762 | 99,996% |  |
| 13 | ЦТП№ 1 Рабочая,42- ул.Рабочая,44 | 2014 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 50 | 5,4 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000029 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 14 | ЦТП№1, ул.Рабочая,42а -ТК5 | 2010 | 273 | Скорлупа ППУ | Воздушная в лотках | 74 | 20,202 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000042 | 0,06861762 | 99,999% |  |
| 15 | ТК5 - 40 Лет Октября №31-2, | 1989 | 108 | Минвата | Воздушная | 25 | 2,7 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000097 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 16 | ТК5-40 Лет Октября, №31-1 | 1989 | 108 | Минвата | Воздушная | 25 | 2,7 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000097 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 17 | ТК5- ТК6 | 2010 | 273 | Скорлупа ППУ | Воздушная в лотках | 30 | 8,19 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000017 | 0,06861762 | 100,000% |  |
| 18 | ТК6-ТК7 | 2010 | 273 | Скорлупа ППУ | В канале | 80 | 21,84 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000046 | 0,06861762 | 99,999% |  |
| 19 | ТК7-ТК8 | 2010 | 273 | Скорлупа ППУ | В канале | 60 | 16,38 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000034 | 0,06861762 | 100,000% |  |
| 20 | ТК7- 40 лет Октября 29 | 1989 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 74 | 7,992 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000286 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 21 | ТК7-ТК11 | 1988 | 133 | минвата | Воздушная в канале | 160 | 21,28 | 35 | 2,73697 | 0,00004776 | 7,83276740 | 0,00000764 | 0,12766880 | 99,994% |  |
| 22 | ТК11-ТК12 | 1988 | 108 | минвата | Воздушная в канале | 14 | 1,512 | 35 | 2,73697 | 0,00004776 | 6,74504948 | 0,00000067 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 23 | ТК12-ТК12а | 1988 | 89 | минвата | воздушная | 48 | 4,272 | 35 | 2,73697 | 0,00004776 | 5,95101987 | 0,00000229 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 24 | ТК12а-40 лет Октября,22 | 1988 | 89 | минвата | воздушная | 12 | 1,068 | 35 | 2,73697 | 0,00004776 | 5,95101987 | 0,00000057 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 25 | ТК12- ТК13 | 1994 | 108 | минвата | Воздушная в канале | 20 | 2,16 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 6,74504948 | 0,00000033 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 26 | ТК13- 40 лет Октября,35 | 1994 | 108 | минвата | В канале | 14 | 1,512 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 6,74504948 | 0,00000023 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 27 | ТК13- Рабочая,42 | 1994 | 89 | минвата | В канале | 74 | 6,586 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 5,95101987 | 0,00000122 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 28 | ТК8 - 40 лет Октября,18 | 2015 | 108 | минвата | В канале | 8 | 0,864 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000005 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 29 | ТК8- 40 лет Октяря,20 | 2012 | 89 | Скорлупа ППУ | В канале | 80 | 7,12 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000046 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 30 | ТК8 - ТК-9 | 2010 | 219 | минвата | Воздушная в канале | 20 | 4,38 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000011 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 31 | ТК9- ТК9-1 | 1992 | 159 | минвата | Воздушная в канале | 23 | 3,657 | 31 | 2,24084 | 0,00002228 | 9,00835705 | 0,00000051 | 0,11100803 | 100,000% |  |
| 32 | ТК9-1- Школьная,2 | 1992 | 159 | минвата | Воздушная в канале | 17 | 2,703 | 31 | 2,24084 | 0,00002228 | 9,00835705 | 0,00000038 | 0,11100803 | 100,000% |  |
| 33 | ТК9-1 -Школьная,1 | 2013 | 89 | Скорлупа ППУ | В канале | 28 | 2,492 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000016 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 34 | ТК9- ТК10 | 1995 | 159 | минвата | В канале | 78 | 12,402 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 9,00835705 | 0,00000112 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 35 | ТК- 10-Никольского,2 | 1995 | 108 | минвата | В канале | 40 | 4,32 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000057 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 36 | ТК10- 40 лет Октября,16 | 2012 | 108 | минвата | В канале | 40 | 4,32 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000023 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 37 | ТК6- ТК6-1 | 2010 | 219 | минвата | В канале | 6 | 1,314 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000003 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 38 | ТК6-1- ТК8-1 | 2010 | 219 | минвата | В канале | 112 | 24,528 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000064 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 39 | ТК8-1- 40 лет Октября,29а | 1988 | 108 | минвата | воздушная | 14 | 1,512 | 35 | 2,73697 | 0,00004776 | 6,74504948 | 0,00000067 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 40 | ТК8-1- Т8-1 | 1976 | 219 | минвата | воздушная | 87 | 19,053 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 11,86366987 | 0,00021771 | 0,08429095 | 99,742% |  |
| 41 | Т8-1- ТК9-2 | 1976 | 219 | минвата | воздушная | 71 | 15,549 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 11,86366987 | 0,00017767 | 0,08429095 | 99,790% |  |
| 42 | ТК9-2 - 40 лет Октября,27а | 1976 | 89 | минвата | В канале | 30 | 2,67 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 5,95101987 | 0,00007507 | 0,16803842 | 99,955% |  |
| 43 | ТК9-2- 40 лет Октября,27 | 1976 | 108 | минвата | воздушная | 75 | 8,1 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 6,74504948 | 0,00018768 | 0,14825688 | 99,874% |  |
| 44 | Т2-1-Т2-2 | 1989 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 490 | 208,74 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 21,81858656 | 0,00001895 | 0,04583248 | 99,959% |  |
| 45 | Т2-2-Т2-3 | 1989 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 522 | 222,372 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 21,81858656 | 0,00002018 | 0,04583248 | 99,956% |  |
| 46 | Т2-3-секц.задв.7 | 2015 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 170 | 72,42 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000097 | 0,04583248 | 99,998% |  |
| 47 | секц.задв.7 - Т-4 | 2014 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 195 | 83,07 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000111 | 0,04583248 | 99,998% |  |
| 48 | Т4-Т11 | 2013 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 500 | 213 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000285 | 0,04583248 | 99,994% |  |
| 49 | Т11-Т12 | 2006 | 426 | минвата | В канале | 35 | 14,91 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000020 | 0,04583248 | 100,000% |  |
| 50 | Т12-ТК15 | 2006 | 426 | минвата | В канале | 332 | 141,432 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000189 | 0,04583248 | 99,996% |  |
| 51 | ТК15- Т13 | 2006 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 82 | 17,958 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000047 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 52 | Т13-Т15-1 | 2006 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 83 | 18,177 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000047 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 53 | Т15-1-ТК20 | 2006 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 23 | 5,037 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000013 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 54 | ТК20-Т16 | 2007 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 16 | 3,504 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000009 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 55 | Т16-Т16-1 | 2006 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 39 | 8,541 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000022 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 56 | Т16-1- Т16-2 | 2006 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 62 | 13,578 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000035 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 57 | Т16-2 - Т16-3 | 2006 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 32 | 7,008 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000018 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 58 | Т16-3- ЦТП №2, ул.Сурикова,7 | 2006 | 219 | Скорлупа/минвата | воздушная | 59 | 12,921 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000034 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 59 | ЦТП №2, ул.Сурикова,7 -Т16-4 | 1980 | 159 | минвата | воздушная | 50 | 7,95 | 43 | 4,08308 | 0,00047578 | 9,00835705 | 0,00002379 | 0,11100803 | 99,979% |  |
| 60 | Т16-4- Кирова,28 транзитом по подвалу | 1980 | 159 | минвата | воздушная | 65 | 10,335 | 43 | 4,08308 | 0,00047578 | 9,00835705 | 0,00003093 | 0,11100803 | 99,972% |  |
| 61 | Кирова,28- Кирова,26 транзитом по подвалу | 1976 | 159 | минвата | воздушная | 75 | 11,925 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 9,00835705 | 0,00018768 | 0,11100803 | 99,831% |  |
| 62 | Кирова,26-ТК18 | 1976 | 108 | минвата | В канале | 35 | 3,78 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 6,74504948 | 0,00008758 | 0,14825688 | 99,941% |  |
| 63 | ТК18 -Колхозная,4 | 2015 | 89 | Скорлупа ППУ | В канале | 27 | 2,403 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000015 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 64 | ТК18- Кирова,24 | 2015 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 8 | 0,864 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000005 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 65 | Кирова,24- транзит по подвалу до внутренней стены подвала | 2015 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 76 | 8,208 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000043 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 66 | Кирова,24- ТК19 | 2015 | 108 | Скорлупа ППУ | в канале | 56 | 6,048 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000032 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 67 | ТК19- Кирова,22 | 1972 | 108 | минвата | В канале | 12 | 1,296 | 51 | 6,09125 | 0,02063022 | 6,74504948 | 0,00024756 | 0,14825688 | 99,833% |  |
| 68 | ЦТП№2,ул.Сурикова,7 - до ТК17 | 2012 | 45 | минвата | В канале | 31 | 1,395 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000018 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 69 | ТК17-Сурикова,10 | 2012 | 45 | минвата | В канале | 2 | 0,09 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000001 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 70 | ЦТ'П№2 ул.Сурикова,7 транзитом по стене зданий ЦТП№2, мастерских -ТК17а | 2012 | 133 | Минвата | воздушная | 64 | 8,512 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 7,83276740 | 0,00000036 | 0,12766880 | 100,000% |  |
| 71 | ТК17а-Т17 | 2012 | 133 | Минвата | В канале | 16 | 2,128 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 7,83276740 | 0,00000009 | 0,12766880 | 100,000% |  |
| 72 | Т17-Т -Советская,95 | 2012 | 108 | Минвата | воздушная | 54 | 5,832 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000031 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 73 | Т-Советская,95-ТК22а | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 88 | 9,504 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000340 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 74 | ТК22а- ТК-22 | 1989 | 108 | минвата | В канале | 56 | 6,048 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000217 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 75 | ТК-22- ТК24 | 1989 | 108 | минвата | В канале | 8 | 0,864 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000031 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 76 | ТК24- ТК23 | 1989 | 108 | минвата | В канале | 56 | 6,048 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000217 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 77 | ТК23-Советская,62а | 1989 | 57 | минвата | В канале | 2 | 0,114 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000008 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 78 | ТК23-Советская,62 | 1996 | 57 | минвата | В канале | 20 | 1,14 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000025 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 79 | ТК24-Советская,64а | 1989 | 57 | минвата | В канале | 2 | 0,114 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000008 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 80 | Т17- Сурикова,8 | 2012 | 32 | минвата | воздушная | 15 | 0,48 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000009 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 81 | Т17-Сурикова,6 | 2012 | 32 | минвата | воздушная | 15 | 0,48 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000009 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 82 | ТК-17а-ТК30 | 2016 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 30 | 1,71 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000017 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 83 | ТК30- Сурикова,5 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 84 | ТК30-ТК27 | 2016 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 32 | 1,824 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000018 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 85 | ТК27- Сурикова,3 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 86 | ТК27 - Сурикова,4 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 10 | 0,32 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000039 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 87 | ТК27-ТК26 | 2016 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 30 | 1,71 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000017 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 88 | ТК26 -Сурикова,2 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 10 | 0,32 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000039 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 89 | ТК26 - Сурикова,1 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 90 | ТК26- ТК25 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 60 | 3,42 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000034 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 91 | ТК25- Сурикова,2а | 1989 | 32 | минвата | В канале | 2 | 0,064 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000008 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 92 | ТК15-Т15-2 | 2010 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 650 | 276,9 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000371 | 0,04583248 | 99,992% |  |
| 93 | Т15-2 -Т15-3 | 2010 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 158 | 67,308 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000090 | 0,04583248 | 99,998% |  |
| 94 | Т15-3-ЦТП №3 ул.Кирова,76а | 2010 | 426 | Скорлупа ППУ | воздушная | 134 | 57,084 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 21,81858656 | 0,00000076 | 0,04583248 | 99,998% |  |
| 95 | ЦТП№3 ул.Кирова,76а -ТК6а | 2014 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 12 | 2,628 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000007 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 96 | ТК6а - Кирова,76 | 2014 | 219 | минвата | В канале | 28 | 6,132 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000016 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 97 | Кирова,76 транзитом по подвалу -до наружной стены Кирова,74 | 1989 | 108 | минвата | В канале | 74 | 7,992 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000286 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 98 | Ул.Кирова,76- Т6 | 2012 | 219 | минвата | воздушная | 72 | 15,768 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000041 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 99 | Т6- Т6-1 | 2009 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 37 | 8,103 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000021 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 100 | Т6-1- Т6-2 | 2009 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 29 | 6,351 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000017 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 101 | Т6-2- ТК45а | 2009 | 108 | минвата | воздушная | 1 | 0,108 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000001 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 102 | Т6-2- Совхозная,2а | 2008 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 101 | 5,757 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000058 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 103 | ТК45а - Т45 | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 42 | 4,536 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000162 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 104 | Т45-Кирова,133 | 2011 | 57 | минвата | воздушная | 36 | 2,052 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000021 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 105 | Т45-ТК45 | 1989 | 108 | минвата | В канале | 50 | 5,4 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000193 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 106 | ТК45- Кирова,131 | 1989 | 57 | минвата | В канале | 13 | 0,741 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000050 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 107 | ТК45 - ТК44 | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 11 | 1,188 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000043 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 108 | ТК44-Шикунова,118 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 109 | ТК44- ТК43 | 2015 | 108 | скорлупа ППУ | в канале | 11 | 1,188 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000006 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 110 | ТК43- Кирова,129 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 111 | ТК43-ТК42 | 2015 | 108 | скорлупа ППУ | в канале | 30 | 3,24 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000017 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 112 | ТК42-ул.Шикунова,116 | 1990 | 25 | минвата | воздушная | 30 | 0,75 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 3,57498875 | 0,00000095 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 113 | ТК42-ТК41 | 2015 | 108 | Скорлупа ППУ | в канале | 20 | 2,16 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000011 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 114 | ТК41- Кирова,127 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 115 | ТК41 -Шикунова,116 | 1990 | 25 | минвата | воздушная | 30 | 0,75 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 3,57498875 | 0,00000095 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 116 | ТК41-ТК40 | 2015 | 108 | Скорлупа ППУ | в канале | 17 | 1,836 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000010 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 117 | ТК40-Шикунова,114 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 118 | ТК40-Кирова,125 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | в канале | 48 | 2,736 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000027 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 119 | ЦТП №3 Кирова,76а-Кирова,78 | 1990 | 159 | Скорлупа ППУ | В канале | 52 | 8,268 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 9,00835705 | 0,00000165 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 120 | ЦТП№3 Кирова,76а- ТК49-1 | 1982 | 273 | Скорлупа ППУ | воздушная | 77 | 21,021 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 14,57351623 | 0,00001839 | 0,06861762 | 99,973% |  |
| 121 | ТК49-1- ТК49 | 1983 | 273 | Скорлупа ППУ | воздушная | 46 | 12,558 | 40 | 3,51434 | 0,00017459 | 14,57351623 | 0,00000803 | 0,06861762 | 99,988% |  |
| 122 | ТК49-ТК50 | 1982 | 273 | Скорлупа ППУ | воздушная | 1 | 0,273 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 14,57351623 | 0,00000024 | 0,06861762 | 100,000% |  |
| 123 | ТК50-Ефремова,8 | 2010 | 76 | Скорлупа ППУ | воздушная | 22 | 1,672 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000013 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 124 | ТК50- ул.Ефремова,2а | 1986 | 89 | минвата | В канале | 13 | 1,157 | 37 | 3,02482 | 0,00007626 | 5,95101987 | 0,00000099 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 125 | ТК50-ТК50а | 1982 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 40 | 8,76 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 11,86366987 | 0,00000955 | 0,08429095 | 99,989% |  |
| 126 | ТК50а-Ефремова,6 | 1984 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 22 | 2,376 | 39 | 3,34295 | 0,00013010 | 6,74504948 | 0,00000286 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 127 | ТК50а-ТК50б | 1984 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 55 | 12,045 | 39 | 3,34295 | 0,00013010 | 11,86366987 | 0,00000716 | 0,08429095 | 99,992% |  |
| 128 | ТК50б-Ефремова,4 | 1984 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 28 | 6,132 | 39 | 3,34295 | 0,00013010 | 11,86366987 | 0,00000364 | 0,08429095 | 99,996% |  |
| 129 | ТК50б-ТК50в | 1998 | 76 | Скорлупа ППУ/минвата | воздушная | 111 | 8,436 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 5,42661588 | 0,00000113 | 0,18427691 | 99,999% |  |
| 130 | ТК50в- Ефремова,3 | 1998 | 45 | минвата | воздушная | 16 | 0,72 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,25322470 | 0,00000016 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 131 | ТК50в- ТК51 | 2010 | 57 | минвата | воздушная | 53 | 3,021 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000030 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 132 | ТК51- Кирова,80 | 2010 | 57 | минвата | воздушная | 4 | 0,228 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 133 | ТК51-Кирова,82 | 2010 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000017 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 134 | Ефремова,4- транзитом по подвалу -Ефремова,11 | 2007 | 89 | минвата | Воздушная | 111 | 9,879 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000063 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 135 |  | 2007 | 76 | минвата | Воздушная | 111 | 8,436 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000063 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 136 |  | 2007 | 57 | минвата | Воздушная | 116 | 6,612 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000066 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 137 | Ефремова,4-транзитом по подвалу -ТК57 | 2011 | 108 | минвата | воздушная | 78 | 8,424 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000044 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 138 | ТК57- Ефремова,5 | 2011 | 45 | минвата | воздушная | 65 | 2,925 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000037 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 139 | ТК5 7 -Ефремова,7а | 1998 | 57 | минвата | воздушная | 40 | 2,28 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000041 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 140 | ТК57- ТК57б | 1998 | 76 | минвата | воздушная | 62 | 4,712 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 5,42661588 | 0,00000063 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 141 | ТК57б-Ефремова,7 | 1998 | 57 | минвата | воздушная | 16 | 0,912 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000016 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 142 | ТК57б-Ефремова,7б | 1998 | 57 | минвата | воздушная | 5 | 0,285 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 143 | ЦТП№3 ул.Кирова,76а - Т5 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 83 | 26,975 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000047 | 0,05784638 | 99,999% |  |
| 144 | Т5-Т5-1 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 36 | 11,7 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000021 | 0,05784638 | 100,000% |  |
| 145 | Т5-1-Кирова,135 | 2012 | 108 | Минвата | В канале | 35 | 3,78 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000020 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 146 | Т5-1- Т5-2 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 109 | 35,425 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000062 | 0,05784638 | 99,999% |  |
| 147 | Т5-2-ТК356 | 2017 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 80 | 26 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000046 | 0,05784638 | 99,999% |  |
| 148 | ТК356-Т5-3 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 13 | 4,225 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000007 | 0,05784638 | 100,000% |  |
| 149 | Т5-3- ТК35в | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 27 | 8,775 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000015 | 0,05784638 | 100,000% |  |
| 150 | ТК35в - Кирова,135б | 1994 | 32 | Скорлупа ППУ | воздушная | 30 | 0,96 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 3,80323072 | 0,00000049 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 151 | ТК35в-Т35-2 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 96 | 31,2 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000055 | 0,05784638 | 99,999% |  |
| 152 | Т35-2 - Т35-1 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 4 | 1,3 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000002 | 0,05784638 | 100,000% |  |
| 153 | Т35-1 - Т35-3 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 6 | 1,95 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000003 | 0,05784638 | 100,000% |  |
| 154 | Т35-3 - Т35-4 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 15 | 4,875 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000009 | 0,05784638 | 100,000% |  |
| 155 | Т35-4 - Т35 | 2008 | 325 | Скорлупа ППУ | воздушная | 59 | 19,175 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 17,28716529 | 0,00000034 | 0,05784638 | 99,999% |  |
| 156 | Т35- ТК35 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 28 | 6,132 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000108 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 157 | ТК35- ТК35а | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 60 | 3,42 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000232 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 158 | ТК35а- Кирова,86 | 1989 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 20 | 1,14 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000077 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 159 | ТК35а - Кирова,84 | 2011 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 66 | 3,762 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000038 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 160 | ТК35-Т36 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 75 | 16,425 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000290 | 0,08429095 | 99,997% |  |
| 161 | Т36-Т36-1 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 3 | 0,657 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000012 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 162 | Т36-1 -Промышленная,1 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 18 | 0,576 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000070 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 163 | Т36-1 - ТК36 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 9 | 1,971 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000035 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 164 | ТК36 - ТК36а | 1989 | 133 | минвата | Воздушная | 32 | 4,256 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 7,83276740 | 0,00000124 | 0,12766880 | 99,999% |  |
| 165 | ТК36а- ТК34 Промышлен.ба | 1989 | 133 | минвата | Воздушная | 63 | 8,379 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 7,83276740 | 0,00000244 | 0,12766880 | 99,998% |  |
| 166 | ТК36а-Промышлен.4 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 20 | 1,14 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000077 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 167 | ТК36а-Промышлен.6 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 168 | ТК36- ТК37 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 38 | 8,322 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000147 | 0,08429095 | 99,998% |  |
| 169 | ТК3 7 -Промышлен.3 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 18 | 1,026 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000070 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 170 | ТК37- Т37 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 18 | 3,942 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000070 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 171 | Т37 -Промышленная, 8 | 2013 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 80 | 4,56 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 172 | Т37-ТК38 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 18 | 1,026 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000070 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 173 | ТК3 8 -Промышлен.5 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 2 | 0,114 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000008 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 174 | ТК3 8 -Фабричная,2а | 1989 | 45 | минвата | воздушная | 55 | 2,475 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,25322470 | 0,00000213 | 0,23511572 | 99,999% |  |
| 175 | Фабричная,2а-Фабричная,2б | 1989 | 25 | минвата | воздушная | 10 | 0,25 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,57498875 | 0,00000039 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 176 | Т37 - ТК39 | 1989 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 58 | 12,702 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000224 | 0,08429095 | 99,997% |  |
| 177 | ТК39- Промышленная,7 | 1989 | 89 | минвата | воздушная | 33 | 2,937 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,95101987 | 0,00000128 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 178 | ТК39-ТК40 | 1989 | 159 | Скорлупа ППУ | воздушная | 42 | 6,678 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000162 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 179 | ТК40- ТК40а | 1989 | 76 | минвата | В канале | 33 | 2,508 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,42661588 | 0,00000128 | 0,18427691 | 99,999% |  |
| 180 | ТК40а-Промышленная, 12 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 5 | 0,285 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000019 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 181 | ТК40а-Промышленная, 10 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 182 | ТК40- ТК41 | 1989 | 159 | Скорлупа ППУ | воздушная | 73 | 11,607 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000282 | 0,11100803 | 99,997% |  |
| 183 | ТК41- Т40 | 1989 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 70 | 7,56 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000271 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 184 | Т40- Т40-2 | 1989 | 76 | минвата | воздушная | 22 | 1,672 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,42661588 | 0,00000085 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 185 | Т40-2-ТК42 | 1989 | 76 | минвата | воздушная | 20 | 1,52 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,42661588 | 0,00000077 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 186 | ТК42-Промышленная,16 | 2010 | 45 | минвата | воздушная | 11 | 0,495 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000006 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 187 | ТК42- Промышленная,18 | 2010 | 45 | минвата | воздушная | 16 | 0,72 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000009 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 188 | ТК42 - ТК43 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 70 | 3,99 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000271 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 189 | ТК43 -Промышленный,7 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 50 | 1,6 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000193 | 0,26293435 | 99,999% |  |
| 190 | ТК43 -Промышленный,9 | 1989 | 45 | минвата | воздушная | 70 | 3,15 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,25322470 | 0,00000271 | 0,23511572 | 99,999% |  |
| 191 | ТК41 - ТК44 | 1989 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 56 | 6,048 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000217 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 192 | ТК44 - ТК45 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 70 | 3,99 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000271 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 193 | ТК45- Промышленный,3 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 194 | ТК45 -Промышленный,5 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 24 | 0,768 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000093 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 195 | ТК44- Т44 | 1989 | 108 | Минвата | Воздушная | 32 | 3,456 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000124 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 196 | Т44- Ефремова 7в | 2021 | 89 | Скорлупа ППУ | В канале | 35 | 3,115 | 2 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000015 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 197 | Т44-ТК46 | 1989 | 76 | Минвата | Воздушная | 39 | 2,964 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,42661588 | 0,00000151 | 0,18427691 | 99,999% |  |
| 198 | ТК46-Промышленный,2 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 199 | ТК46 - ТК47 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 200 | ТК47 -Промышленный,4 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 201 | ТК47 - ТК48 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 202 | ТК48-Промышленный,6 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 203 | ТК48-Т48-1 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 204 | Т48-1 -Промышленный,8 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 205 | Т48-1-Т48-2 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000116 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 206 | Т48-2-Промышленный, 10-2 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 207 | Т48-2 - Т48-4 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 208 | ТК48-4 Промышленный,10-1 | 1989 | 32 | минвата | воздушная | 13 | 0,416 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000050 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 209 | Т35 - ТК356-1 | 1989 | 219 | минвата | воздушная | 13 | 2,847 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000050 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 210 | ТК35б-1-ТК35б | 1990 | 219 | минвата | воздушная | 40 | 8,76 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 11,86366987 | 0,00000127 | 0,08429095 | 99,998% |  |
| 211 | ТК35б - ТК35в | 1989 | 219 | минвата | воздушная | 54 | 11,826 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000209 | 0,08429095 | 99,998% |  |
| 212 | ТК35в-Т35в | 1989 | 219 | минвата | воздушная | 1 | 0,219 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000004 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 213 | Т35в-Т35в-1 | 1989 | 57 | скорлупа ППУ/минвата | воздушная | 54 | 3,078 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000209 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 214 | Т35в-1-Т35в-2 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 28 | 1,596 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000108 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 215 | Т35в-2 - Т35в3 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 17 | 0,969 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000066 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 216 | Т35в3 -Кирова,141 | 1990 | 45 | минвата | воздушная | 5 | 0,225 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 4,25322470 | 0,00000016 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 217 | Т35в-3 - Кирова,141 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 18 | 1,026 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000070 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 218 | Т35в- ТК51в | 1989 | 219 | минвата | воздушная | 78 | 17,082 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 11,86366987 | 0,00000302 | 0,08429095 | 99,996% |  |
| 219 | ТК51в- Т50-1 | 1989 | 325 | минвата | Воздушная | 50 | 16,25 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 17,28716529 | 0,00000193 | 0,05784638 | 99,997% |  |
| 220 | Т50-1 - ТК50 | 1989 | 325 | минвата | Воздушная | 100 | 32,5 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 17,28716529 | 0,00000387 | 0,05784638 | 99,993% |  |
| 221 | ТК50-ТК50а | 2010 | 57 | минвата | В канале | 15 | 0,855 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000009 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 222 | ТК50а- Кирова,145 | 2010 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000003 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 223 | ТК50а- Кирова,143 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 36 | 1,152 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000139 | 0,26293435 | 99,999% |  |
| 224 | ТК50- ТК58а | 2017 | 159 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 104 | 16,536 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000059 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 225 | ТК58а - ТК58 | 1989 | 108 | минвата | Воздушная | 52 | 5,616 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000201 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 226 | ТК58-ТК58-1 | 1989 | 108 | Минвата | Воздушная | 107 | 11,556 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000414 | 0,14825688 | 99,997% |  |
| 227 | ТК58а- ТК54 | 1989 | 159 | минвата | В канале | 32 | 5,088 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000124 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 228 | ТК54- ТК54а | 1989 | 108 | минвата | Воздушная | 30 | 3,24 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000116 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 229 | ТК54а-Комсомольская,181 | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 1 | 0,057 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 230 | ТК54а- ТК54б | 1989 | 108 | минвата | Воздушная | 28 | 3,024 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000108 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 231 | ТК54б-Комсомольская,183 | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 1 | 0,057 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 232 | ТК54б - ТК54в | 1989 | 89 | минвата | Воздушная | 30 | 2,67 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,95101987 | 0,00000116 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 233 | ТК54в-Комсомольская,185 | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 1 | 0,057 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 234 | ТК54в- ТК54г | 1989 | 89 | минвата | Воздушная | 77 | 6,853 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,95101987 | 0,00000298 | 0,16803842 | 99,998% |  |
| 235 | ТК54г-Комсомольская,187 | 1989 | 89 | минвата | Воздушная | 0,5 | 0,0445 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,95101987 | 0,00000002 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 236 | ТК54- ТК55 | 1989 | 89 | минвата | Воздушная | 20 | 1,78 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,95101987 | 0,00000077 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 237 | ТК55- ТК55-1 | 1989 | 76 | минвата | Воздушная | 10 | 0,76 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,42661588 | 0,00000039 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 238 | Т55 -Комсомольская,179 | 1989 | 45 | минвата | Воздушная | 5 | 0,225 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,25322470 | 0,00000019 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 239 | Т55 -1- Комсомольская,177 | 1989 | 57 | минвата | В канале | 19 | 1,083 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000073 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 240 | ТК55- ТК55а | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 38 | 2,166 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000147 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 241 | ТК55а - Комсомльская,175 | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 10 | 0,57 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000039 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 242 | ТК51в- ТК51а | 1989 | 159 | Скорлупа ППУ | В канале | 90 | 14,31 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000348 | 0,11100803 | 99,997% |  |
| 243 | ТК51а-Комсомольская,173 | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 35 | 1,995 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000135 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 244 | ТК51а - Т51-1 | 1989 | 159 | минвата | В канале | 20 | 3,18 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000077 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 245 | Т51-1- ТК52 | 1989 | 57 | минвата | Воздушная | 105 | 5,985 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000406 | 0,21309217 | 99,998% |  |
| 246 | ТК52-ТК52а | 1989 | 159 | минвата | воздушная | 17 | 2,703 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000066 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 247 | ТК52а-Комсомольская,173а | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 66 | 3,762 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000255 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 248 | ТК52а-ТК52-1 | 1989 | 159 | минвата | воздушная | 18 | 2,862 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 9,00835705 | 0,00000070 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 249 | ТК52-1- ТК53 | 1990 | 159 | минвата | воздушная | 28 | 4,452 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 9,00835705 | 0,00000089 | 0,11100803 | 99,999% |  |
| 250 | ТК53 - Т53 | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 20 | 2,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000077 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 251 | Т53 -Октябрьская,166 | 1989 | 57 | минвата | В канале | 45 | 2,565 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000174 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 252 | Т53- ТК53а | 1989 | 108 | минвата | В канале | 43 | 4,644 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000166 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 253 | ТК53а- Октябрьская,151 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 12 | 0,384 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000046 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 254 | ТК53а-ТК53б | 1989 | 57 | минвата | В канале | 24 | 1,368 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000093 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 255 | ТК53б- Октябрьская,153 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 12 | 0,384 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000046 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 256 | ТК53б-ТК53в | 1989 | 57 | минвата | В канале | 5 | 0,285 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000019 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 257 | ТК53в- Октябрьская,168 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 8 | 0,256 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000031 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 258 | ТК53в - ТК53г | 1989 | 57 | минвата | В канале | 24 | 1,368 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000093 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 259 | ТК53г- Октябрьская,170 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 8 | 0,256 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000031 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 260 | ТК53г-ТК56 | 1989 | 57 | минвата | В канале | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 261 | ТК56-Октябрьская,172 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 18 | 0,576 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000070 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 262 | ТК56 - ТК56а | 1989 | 57 | минвата | В канале | 13 | 0,741 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000050 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 263 | ТК56а-Октябрьск.155 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 1 | 0,032 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000004 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 264 | ТК56а -ТК56б | 1989 | 57 | минвата | В канале | 21 | 1,197 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000081 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 265 | ТК56б-Октябрьск.157 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 1 | 0,032 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000004 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 266 | ТК56б-ТК57 | 1989 | 57 | минвата | В канале | 18 | 1,026 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000070 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 267 | ТК57- Октябрьская,159 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 2 | 0,064 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000008 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 268 | ТК57- Октябрьская,174 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 18 | 0,576 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000070 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 269 | ТК53- Т53-1 | 1989 | 89 | минвата | воздушная | 27 | 2,403 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,95101987 | 0,00000104 | 0,16803842 | 99,999% |  |
| 270 | Т53-1-ТК58 | 1996 | 57 | минвата | воздушная | 39 | 2,223 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000049 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 271 | ТК58- ТК59 | 1996 | 57 | минвата | В канале | 34 | 1,938 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000043 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 272 | ТК59-ТК59-1 | 1996 | 57 | минвата | В канале | 12 | 0,684 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000015 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 273 | ТК59-1- пер.9 Мая,17 | 1996 | 32 | минвата | В канале | 32 | 1,024 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 3,80323072 | 0,00000040 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 274 | ЦТП №2, ул.Сурикова,7 -Т16-4 | 1980 | 108 | минвата | воздушная | 50 | 5,4 | 43 | 4,08308 | 0,00047578 | 6,74504948 | 0,00002379 | 0,14825688 | 99,984% |  |
| 275 | Т16- 4 - Кирова,28 транзитом по подвалу | 1980 | 108 | минвата | воздушная | 65 | 7,02 | 43 | 4,08308 | 0,00047578 | 6,74504948 | 0,00003093 | 0,14825688 | 99,979% |  |
| 276 | Кирова,28- Кирова,26 транзитом по подвалу | 1976 | 108 | минвата | В канале | 75 | 8,1 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 6,74504948 | 0,00018768 | 0,14825688 | 99,874% |  |
| 277 | Кирова,26-ТК18 | 1976 | 108 | минвата | В канале | 35 | 3,78 | 47 | 4,98709 | 0,00250237 | 6,74504948 | 0,00008758 | 0,14825688 | 99,941% |  |
| 278 | ТК18-Колхозная,4 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 27 | 1,539 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000015 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 279 | ЦТП№2,ул.Сурикова,7— ТК17 | 2012 | 25 | минвата | В канале | 31 | 0,775 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000018 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 280 | ТК17-Сурикова,10 | 2012 | 25 | минвата | В канале | 2 | 0,05 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000001 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 281 | ЦТП№2 ул.Сурикова,7 транзитом по стене зданий ЦТП и мастерских -ТК17а | 2012 | 57 | минвата | воздушная | 64 | 3,648 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000036 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 282 | ТК17а-Т17 | 2012 | 57 | минвата | В канале | 16 | 0,912 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000009 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 283 | Т17-Т-Советская,95 | 2012 | 57 | минвата | воздушная | 54 | 3,078 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000031 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 284 | Т17- Сурикова,8 | 2012 | 25 | минвата | воздушная | 15 | 0,375 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000009 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 285 | Т17-Сурикова,6 | 2012 | 25 | минвата | воздушная | 15 | 0,375 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000009 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 286 | ТК17а-ТК30 | 2016 | 32 | Скорлупа ППУ | В канале | 30 | 0,96 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000017 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 287 | ТК30- Сурикова,5 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 288 | ТК30-ТК27 | 2016 | 32 | Скорлупа ППУ | В канале | 32 | 1,024 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000018 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 289 | ТК27- Сурикова,3 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 290 | ТК27 - Сурикова,4 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 10 | 0,32 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000039 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 291 | ТК27-ТК26 | 2016 | 32 | Скорлупа ППУ | В канале | 30 | 0,96 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000017 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 292 | ТК26 -Сурикова,2 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 10 | 0,32 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000039 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 293 | ТК26 - Сурикова,1 | 1989 | 32 | минвата | В канале | 5 | 0,16 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000019 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 294 | ТК26- ТК25 | 2015 | 20 | Скорлупа ППУ | В канале | 60 | 1,2 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,41947568 | 0,00000034 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 295 | ТК25- Сурикова,2а | 1989 | 32 | минвата | В канале | 2 | 0,064 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,80323072 | 0,00000008 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 296 | ЦТП№3 ул.Кирова,76а -ТК6а | 2014 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 12 | 1,296 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000007 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 297 | ТК6а - Кирова,76 | 2014 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 28 | 3,024 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000016 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 298 | Кирова,76 транзитом по подвалу -Кирова,74 | 1989 | 108 | минвата | В канале | 74 | 7,992 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000286 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 299 | Т-6-Кирова,135 | 1989 | 76 | минвата | В канале | 135 | 10,26 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 5,42661588 | 0,00000522 | 0,18427691 | 99,997% |  |
| 300 | Ул.Кирова,76- Т6 | 2012 | 108 | минвата | воздушная | 72 | 7,776 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000041 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 301 | Т6- Т6-1 | 2009 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 37 | 3,996 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000021 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 302 | Т6-1- Т6-2 | 2009 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 29 | 3,132 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000017 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 303 | Т6-2- ТК45а | 2009 | 108 | минвата | воздушная | 1 | 0,108 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000001 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 304 | Т6-2- Совхозная,2а | 2008 | 57 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 101 | 5,757 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000058 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 305 | ТК45а - Т45 | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 42 | 4,536 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000162 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 306 | Т45-Кирова,133 | 2011 | 57 | минвата | воздушная | 36 | 2,052 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000021 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 307 | Т45-ТК45 | 1989 | 108 | минвата | воздушная | 50 | 5,4 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 6,74504948 | 0,00000193 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 308 | ТК45- Кирова,131 | 1989 | 57 | минвата | В канале | 13 | 0,741 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000050 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 309 | ТК45 - ТК44 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 11 | 0,627 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000043 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 310 | ТК44-Шикунова,118 | 1989 | 25 | минвата | воздушная | 30 | 0,75 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,57498875 | 0,00000116 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 311 | ТК44- ТК43 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 11 | 0,627 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000006 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 312 | ТК42-Шикунова,116 | 1990 | 25 | минвата | воздушная | 30 | 0,75 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 3,57498875 | 0,00000095 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 313 | ТК43- Кирова,129 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 314 | ТК43-ТК42 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 30 | 1,71 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000017 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 315 | ТК42-ТК41 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 20 | 1,14 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000011 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 316 | ТК41- Кирова,127 | 1989 | 57 | минвата | воздушная | 12 | 0,684 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 317 | ТК41 -Шикунова,116 | 1990 | 25 | минвата | воздушная | 30 | 0,75 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 3,57498875 | 0,00000095 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 318 | ТК41-ТК40 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 17 | 0,969 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000010 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 319 | ТК40-Шикунова,114 | 1989 | 25 | минвата | воздушная | 30 | 0,75 | 34 | 2,60349 | 0,00003866 | 3,57498875 | 0,00000116 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 320 | ТК40-Кирова,125 | 2015 | 45 | Скорлупа ППУ | В канале | 48 | 2,16 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000027 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 321 | ЦТП №3 Кирова,76а-Кирова,78 | 1990 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 52 | 5,616 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 6,74504948 | 0,00000165 | 0,14825688 | 99,999% |  |
| 322 | ЦТП№3 Кирова,76а-ТК49 | 1982 | 133 | Скорлупа ППУ | воздушная | 123 | 16,359 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 7,83276740 | 0,00002938 | 0,12766880 | 99,977% |  |
| 323 | ТК49-ТК50 | 1982 | 133 | Скорлупа ППУ | воздушная | 1 | 0,133 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 7,83276740 | 0,00000024 | 0,12766880 | 100,000% |  |
| 324 | ТК5 0-Ефремова,8 | 2010 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 22 | 1,254 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 325 | ТК50- ул.Ефремова,2а | 1986 | 57 | минвата | В канале | 13 | 0,741 | 37 | 3,02482 | 0,00007626 | 4,69280502 | 0,00000099 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 326 | ТК50-ТК50а | 1982 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 40 | 4,32 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 6,74504948 | 0,00000955 | 0,14825688 | 99,994% |  |
| 327 | ТК50а-Ефремова,6 | 1984 | 89 | Скорлупа ППУ | В канале | 22 | 1,958 | 39 | 3,34295 | 0,00013010 | 5,95101987 | 0,00000286 | 0,16803842 | 99,998% |  |
| 328 | ТК50а-ТК50б | 1982 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 55 | 5,94 | 41 | 3,69453 | 0,00023886 | 6,74504948 | 0,00001314 | 0,14825688 | 99,991% |  |
| 329 | ТК50б-Ефремова,4 | 2013 | 89 | Скорлупа ППУ | В канале | 28 | 2,492 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000016 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 330 | Ефремова,4- транзитом по подвалу -Ефремова,11 | 2007 | 57 | минвата | Воздушная | 338 | 19,266 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000193 | 0,21309217 | 99,999% |  |
| 331 | ТК-2- Заводская, 1 ММО МВД России «Боготоль- ский» | 1995 | 108 | минвата | воздушная | 180 | 19,44 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000258 | 0,14825688 | 99,998% |  |
| 332 | Т-4 - ул.Элеваторная, 11-офис | 1996 | 57 | минвата | В канале | 24 | 1,368 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000030 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 333 | ТК4а- ОАО «РЖД» ЛОВД-Элеваторнаня,7 | 1996 | 57 | минвата | воздушная | 6 | 0,342 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000008 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 334 | ТК4б-Элеваторная,9 | 2013 | 45 | минвата | воздушная | 1,5 | 0,0675 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000001 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 335 | ТК11- 40 Лет Октября,33 | 1994 | 57 | минвата | воздушная | 15 | 0,855 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 4,69280502 | 0,00000025 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 336 | ТК12а- 40 лет Октября,20а | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 33 | 1,056 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000028 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 337 | Т12- Мельничный 43 | 1996 | 25 | минвата | В канале | 8 | 0,2 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 3,57498875 | 0,00000010 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 338 | Т15-1- Мельничн.19 | 1998 | 25 | минвата | В канале | 5 | 0,125 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,57498875 | 0,00000005 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 339 | ТК20-Шикунова,84 | 2015 | 25 | Скорлупа ППУ | В канале | 13 | 0,325 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000007 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 340 | Т16- Мельничный, 17 | 2001 | 25 | минвата | В канале | 5 | 0,125 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 3,57498875 | 0,00000004 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 341 | ЦТП №2-Шикунова,78 | 2002 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 104 | 5,928 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000076 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 342 | ТК19-Т19 | 2012 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 37 | 2,109 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000021 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 343 | Т19-Школьная,67 | 2012 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 27 | 1,539 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000015 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 344 | ТК19-Советская,63 -4 | 1998 | 76 | Минвата | В канале | 38 | 2,888 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 5,42661588 | 0,00000039 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 345 | Советская,61-4 - транзитом ч/з помещение -ТК19-1 | 1998 | 76 | Минвата | В канале | 10 | 0,76 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 5,42661588 | 0,00000010 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 346 | ТК19-1- Советская,61-3 | 1998 | 45 | Минвата | В канале | 30 | 1,35 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,25322470 | 0,00000030 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 347 | ТК19-1- Советская,61-1 | 1998 | 57 | Минвата | В канале | 35 | 1,995 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000036 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 348 | ТК19-1- Советская,61-2 | 1998 | 32 | Минвата | В канале | 22 | 0,704 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000022 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 349 | ТК25 -Колхозная,3 | 1998 | 32 | Минвата | В канале | 12 | 0,384 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000012 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 350 | ТК22а-Советская,99 | 1998 | 32 | Минвата | В канале | 6 | 0,192 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000006 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 351 | ТК22- Советская,64б | 1998 | 32 | Минвата | В канале | 30 | 0,96 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000030 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 352 | Т6-1 -Совхозная,2б | 1998 | 25 | Минвата | В канале | 1 | 0,025 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,57498875 | 0,00000001 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 353 | ТК45а-Совхозная,2б-1 | 1998 | 25 | Минвата | В канале | 1 | 0,025 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,57498875 | 0,00000001 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 354 | Т 50-б-Ефремова,2а | 2002 | 25 | минвата | воздушная | 7 | 0,175 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,57498875 | 0,00000005 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 355 | ТК49-1 -ТК49-2 | 2010 | 219 | минвата | В канале | 30 | 6,57 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000017 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 356 | ТК49-2-ТК49-1а | 2002 | 219 | минвата | В канале | 79,6 | 17,4324 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000058 | 0,08429095 | 99,999% |  |
| 357 | ТК49-1а-Советская,137/1 | 1998 | 219 | минвата | воздушная | 17,8 | 3,8982 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 11,86366987 | 0,00000018 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 358 | Советская,137/1-транзит ч/з подвал до Т49-1а | 2015 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 33 | 7.227 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000011 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 359 | Т49-1а-транзит по подвалу Советская,137/1 до ТК- 49-3 | 2002 | 133 | минвата | воздушная | 34,5 | 4,5885 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 7,83276740 | 0,00000025 | 0,12766880 | 100,000% |  |
| 360 | ТК49-3-Советская,137/2 | 2008 | 133 | минвата | воздушная | 18 | 2,394 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 7,83276740 | 0,00000010 | 0,12766880 | 100,000% |  |
| 361 | Т5-2- Кирова,135в | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 0,5 | 0,0285 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000000 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 362 | ТК35б- Т35 Комсомольская,148 | 2015 | 89 | Скорлупа ППУ | воздушная | 6 | 0,534 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000003 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 363 | Т35-по помещению-Комсомольск.148. .пом.2,3,4 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 64 | 3,648 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000036 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 364 | Т35 -Комсомольская,148, «Светофор» | 2015 | 76 | Скорлупа ППУ | воздушная | 30 | 2,28 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000017 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 365 | Комсомольская,148 транзит по помещению -КПП | 2015 | 20 | Скорлупа ППУ | В канале | 10 | 0,2 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,41947568 | 0,00000006 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 366 | «Светофор» из помещения -времен. сооружен. пристройка (в.с.п.) | 2004 | 20 | минвата | воздушная | 1 | 0,02 | 19 | 1,22980 | 0,00000652 | 3,41947568 | 0,00000001 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 367 | Т5 -3 -Кирова,135а | 2013 | 32 | минвата | воздушная | 30 | 0,96 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000017 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 368 | ТК35в-Молодежная,2а | 2013 | 25 | изовер | воздушная | 5 | 0,125 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000003 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 369 | ТК35в- Т35в-1 Молодежная,5, лит. В | 2013 | 57 | изовер | воздушная | 5 | 0,285 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000003 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 370 | Т35в-1 Молодежная,5- Т35в-2 | 2013 | 57 | изовер | воздушная | 22 | 1,254 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 371 | Т35в-1 Молодежная,10, пом.1 | 2013 | 32 | изовер | воздушная | 15 | 0,48 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000009 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 372 | Т35в-2- Комсом.148, бухгалт. | 2013 | 32 | изовер | воздушная | 16 | 0,512 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000009 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 373 | Т35 -2-Комсомольская,150а | 2001 | 57 | минвата | воздушная | 50 | 2,85 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 4,69280502 | 0,00000039 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 374 | Т35-3-Комсомольская, 150-б | 2000 | 45 | минвата | воздушная | 5 | 0,225 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,25322470 | 0,00000004 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 375 | Т35-1 - Кирова,137в | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 20 | 0,64 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000017 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 376 | Т40- Т40-1 | 2000 | 89 | минвата | воздушная | 35 | 3,115 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 5,95101987 | 0,00000030 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 377 | Т40-1-Промышленная,9 | 2000 | 57 | минвата | воздушная | 1 | 0,057 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000001 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 378 | Т40-1- Промышленная,11-1 | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 63 | 2,016 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000053 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 379 | Т40-2- Промышленная,11 -2 | 2012 | 45 | Скорлупа ППУ | воздушная | 72 | 3,24 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000041 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 380 | Т48-3-пер.Ефремова,9 | 2013 | 32 | Скорлупа ППУ | воздушная | 28 | 0,896 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000016 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 381 | Т48-3 пер.Ефремова,11 | 2006 | 45 | минвата | воздушная | 70 | 3,15 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000040 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 382 | Т35-1 - Молодёжная, 23 | 2022 | 40 | Скорлупа ППУ | воздушная | 2 | 0,08 | 1 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,25322470 | 0,00000004 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 383 | ТК35б-Кирова,137а | 1996 | 57 | минвата | В канале | 15 | 0,855 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000019 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 384 | ТК35в- Кирова,137б | 1996 | 45 | минвата | В канале | 20 | 0,9 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,25322470 | 0,00000025 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 385 | Т35в-1-Кирова,137 | 2002 | 45 | минвата | Воздушная | 5 | 0,225 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,25322470 | 0,00000004 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 386 | Т35в-2-Кирова,139 | 2002 | 45 | минвата | В канале | 5 | 0,225 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,25322470 | 0,00000004 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 387 | ТК50- Кирова,147 -база | 2012 | 76 | минвата | воздушная | 15 | 1,14 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000009 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 388 | ТК57-1 - ул. Ефремова, 4а | 2021 | 133 | Скорлупа ППУ | В канале | 214 | 28,462 | 2 | 1,00000 | 0,00000570 | 7,83276740 | 0,00000010 | 0,12766880 | 100,000% |  |
| 389 | ТК-58-Кирова,147-РБУ | 2012 | 57 | минвата | воздушная | 29 | 1,653 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000017 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 390 | ТК58-1-Кирова,149-1,2,3 | 1996 | 108 | минвата | воздушная | 17 | 1,836 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 6,74504948 | 0,00000022 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 391 |  | 1996 | 108 | минвата | воздушная | 20 | 2,16 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 6,74504948 | 0,00000025 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 392 |  | 1996 | 89 | минвата | воздушная | 4 | 0,356 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 5,95101987 | 0,00000005 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 393 | ТК52-Октябрьская,164 | 2001 | 32 | минвата | воздушная | 25 | 0,8 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 3,80323072 | 0,00000020 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 394 | ТК52-1-Т-52 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 46 | 2,622 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000026 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 395 | Т-52-Октябрьская,147в | 2015 | 25 | Скорлупа ППУ | воздушная | 0,5 | 0,0125 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000000 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 396 | Т52-Т52-1 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 35 | 1,995 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000020 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 397 | Т52-1-Октябрьская,147а | 2015 | 25 | Скорлупа ППУ | воздушная | 3 | 0,075 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000002 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 398 | Т52-1-Т52-2 | 2015 | 45 | Скорлупа ППУ | воздушная | 6 | 0,27 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000003 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 399 | Т52-2-Октябрьская,147а | 2015 | 25 | Скорлупа ППУ | воздушная | 3 | 0,075 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000002 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 400 | Т52-2-Октябрьская,147б | 2015 | 32 | Скорлупа ППУ | воздушная | 38 | 1,216 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000022 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 401 | ТК5 3 -Октябрьская,149 | 2002 | 32 | минвата | воздушная | 25 | 0,8 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,80323072 | 0,00000018 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 402 | Т53-пер.9 Мая,18 | 2002 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000022 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 403 | ТК58-пер. 9Мая,21 | 2001 | 32 | минвата | воздушная | 10 | 0,32 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 3,80323072 | 0,00000008 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 404 | ТК59- пер. 9 Мая,19-1 | 2010 | 40 | минвата | воздушная | 10 | 0,4 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,07657556 | 0,00000006 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 405 | 9 мая 19-1-баня | 2010 | 20 | минвата | воздушная | 6 | 0,12 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,41947568 | 0,00000003 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 406 | ТК59-1-пер. 9Мая,19-2 | 2004 | 57 | минвата | В канале | 8 | 0,456 | 19 | 1,22980 | 0,00000652 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |

Как видно из таблицы 9.1.8, тепловая сеть от Котельной №8 является надежной, так как P =0,9606> 0,9.

Таблица 9.1.9  Анализ надежности тепловых сетей от Котельной ст. Боготол, узловая

| № уч-ка | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр, мм | Тип изоляции | Способ прокладки | Протяженность , м | Материальная характеристика, м2 | Продолжительность эксплуатации после капитального ремонта (реконструкции), лет | Коэффициент | Частота (интенсивность) отказов на участке, 1/(км/год) | Среднее время восстановления участка, ч | Поток отказов | Частота (интенсивность) восстановления, 1/(км*ч) | Вероятность безотказной работы участка | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УУТЭ-ТК1 | 2000 | 530 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 111 | 58,83 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 27,48438749 | 0,00000094 | 0,03638429 | 99,9974% | 99,70% |
| 2 | ТК1-ТК2 | 2000 | 219 | Скорлупа ППУ/Минвата | В канале | 40 | 8,76 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 11,86366987 | 0,00000034 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 3 | ТК2-ТК2а | 2000 | 219 | Минвата | В канале | 4 | 0,876 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 11,86366987 | 0,00000003 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 4 | ТК2а - Рабочая,31 | 2000 | 76 | Минвата | В канале | 20 | 1,52 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 5,42661588 | 0,00000017 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 5 | ТК2а - ТК3 | 2000 | 219 | Минвата | В канале | 50 | 10,95 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 11,86366987 | 0,00000042 | 0,08429095 | 99,9995% |  |
| 6 | ТК3 - ТК4 | 2000 | 159 | Минвата | В канале | 54 | 8,586 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 9,00835705 | 0,00000046 | 0,11100803 | 99,9996% |  |
| 7 | ТК4- Рабочая,29 | 2000 | 45 | Скорлупа ППУ | В канале | 12 | 0,54 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,25322470 | 0,00000010 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 8 | ТК4 - ТК5 | 2000 | 159 | Скорлупа ППУ | В канале | 30 | 4,77 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 9,00835705 | 0,00000025 | 0,11100803 | 99,9998% |  |
| 9 | ТК5- Рабочая,21 | 2000 | 76 | Скорлупа ППУ | В канале | 4 | 0,304 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 5,42661588 | 0,00000003 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 10 | ТК5- Рабочая,22 | 2000 | 108 | Минвата | В канале | 80 | 8,64 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000068 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 11 | ТК4- ТК6 | 2013 | 57 | Минвата | Воздушная | 50 | 2,85 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000029 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 12 | ТК6- Рабочая,40 | 2010 | 45 | Скорлупа ППУ | воздушная | 14 | 0,63 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000008 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 13 | ТК6- ТК6а | 2010 | 45 | Скорлупа ППУ | воздушная | 42 | 1,89 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000024 | 0,23511572 | 99,9999% |  |
| 14 | ТК6а- Рабочая,40а | 2010 | 45 | Скорлупа ППУ | воздушная | 7 | 0,315 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000004 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 15 | ТК3 - ТК3а | 2010 | 219 | Минвата | воздушная | 15 | 3,285 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000009 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 16 | ТК3а- Т3б | 2000 | 108 | Минвата | В канале | 40 | 4,32 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000034 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 17 | Т3б- Рабочая,31а | 2000 | 57 | Минвата | В канале | 4 | 0,228 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000003 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 18 | Т3б - Рабочая,31б | 2000 | 57 | Минвата | В канале | 4 | 0,228 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000003 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 19 | ТК3а- ТК6 | 2000 | 219 | Минвата | В канале | 130 | 28,47 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 11,86366987 | 0,00000110 | 0,08429095 | 99,9987% |  |
| 20 | от наружной стены Деповская,31а (гараж) до ж.д. ул.Деповская,35а | 2002 | 25 | Минвата | В канале | 18 | 0,45 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,57498875 | 0,00000013 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 21 | ТК1-ТК15 | 2000 | 530 | Скорлупа ППУ | воздушная | 475 | 251,75 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 27,48438749 | 0,00000402 | 0,03638429 | 99,9889% |  |
| 22 | ТК15-ТК-33 | 2000 | 530 | Скорлупа ППУ | воздушная | 80 | 42,4 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 27,48438749 | 0,00000068 | 0,03638429 | 99,9981% |  |
| 23 | ТК15- ТК15а | 1978 | 219 | Минвата | воздушная | 25 | 5,475 | 45 | 4,51251 | 0,00103754 | 11,86366987 | 0,00002594 | 0,08429095 | 99,9692% |  |
| 24 | ТК15а- ТК16 | 1978 | 219 | Минвата | в канале | 45 | 9,855 | 45 | 4,51251 | 0,00103754 | 11,86366987 | 0,00004669 | 0,08429095 | 99,9446% |  |
| 25 | ТК16-Октябрьская,2 | 1978 | 89 | Минвата | Воздушная в лотках | 2 | 0,178 | 45 | 4,51251 | 0,00103754 | 5,95101987 | 0,00000208 | 0,16803842 | 99,9988% |  |
| 26 | ТК16- ТК16а | 1978 | 219 | Минвата | В канале | 20 | 4,38 | 45 | 4,51251 | 0,00103754 | 11,86366987 | 0,00002075 | 0,08429095 | 99,9754% |  |
| 27 | ТК16а- Октябрьская,1 | 1978 | 89 | Минвата | В канале | 22 | 1,958 | 45 | 4,51251 | 0,00103754 | 5,95101987 | 0,00002283 | 0,16803842 | 99,9864% |  |
| 28 | Октябрьская, 1 -Деповская,52 | 2002 | 40 | Минвата | В канале | 18 | 0,72 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,07657556 | 0,00000013 | 0,24530393 | 99,9999% |  |
| 29 | ТК16а-ТК17 | 2014 | 219 | Скорлупа ППУ | В канале | 45 | 9,855 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000026 | 0,08429095 | 99,9997% |  |
| 30 | ТК17 -Октябрьская,4 | 2010 | 76 | Минвата | В канале | 18 | 1,368 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000010 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 31 | ТК17-ТК18 | 1987 | 219 | Минвата | В канале | 115 | 25,185 | 36 | 2,87730 | 0,00005988 | 11,86366987 | 0,00000689 | 0,08429095 | 99,9918% |  |
| 32 | ТК18-ТК19 | 1987 | 219 | Минвата | В канале | 14 | 3,066 | 36 | 2,87730 | 0,00005988 | 11,86366987 | 0,00000084 | 0,08429095 | 99,9990% |  |
| 33 | ТК18- 40 лет Октября,17 | 1990 | 108 | Минвата | В канале | 18 | 1,944 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 6,74504948 | 0,00000057 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 34 | ТК19-ТК20 | 1987 | 219 | Минвата | В канале | 30 | 6,57 | 36 | 2,87730 | 0,00005988 | 11,86366987 | 0,00000180 | 0,08429095 | 99,9979% |  |
| 35 | ТК20-40 лет Октября,14 | 1987 | 108 | Минвата | В канале | 14 | 1,512 | 36 | 2,87730 | 0,00005988 | 6,74504948 | 0,00000084 | 0,14825688 | 99,9994% |  |
| 36 | ТК20-ТК21 | 1987 | 219 | Минвата | В канале | 30 | 6,57 | 36 | 2,87730 | 0,00005988 | 11,86366987 | 0,00000180 | 0,08429095 | 99,9979% |  |
| 37 | ТК21- Т21-1 | 2014 | 32 | Скорлупа ППУ | Воздушная в лотках | 80 | 2,56 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000046 | 0,26293435 | 99,9998% |  |
| 38 | Т21-1 -40 лет Октября,28 | 2014 | 32 | Скорлупа ППУ | воздушная | 17 | 0,544 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000010 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 39 | Т21 -1 -40 лет Октября,28а | 2014 | 32 | Скорлупа ППУ | воздушная | 28 | 0,896 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000016 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 40 | ТК21- ТК22 | 1990 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 21 | 4,599 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 11,86366987 | 0,00000067 | 0,08429095 | 99,9992% |  |
| 41 | ТК22- ул.Куйбышева,43 | 1990 | 159 | Скорлупа ППУ | Воздушная в лотках | 50 | 7,95 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 9,00835705 | 0,00000159 | 0,11100803 | 99,9986% |  |
| 42 | ТК22-Т22-2 | 1990 | 219 | Скорлупа ППУ | воздушная | 96 | 21,024 | 33 | 2,47652 | 0,00003175 | 11,86366987 | 0,00000305 | 0,08429095 | 99,9964% |  |
| 43 | Т22-2- ТК22а | 2013 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 68 | 3,876 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000039 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 44 | ТК22а-ТК22-1 | 2013 | 57 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 7 | 0,399 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 45 | ТК22-1-Т22-1 | 2013 | 57 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 5 | 0,285 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000003 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 46 | ТК33-ТК35 | 2000 | 426 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 200 | 85,2 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000169 | 0,04583248 | 99,9963% |  |
| 47 | Теплосеть Д530мм-ТК33-1 | 2014 | 57 | Минвата | В канале | 35 | 1,995 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000020 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 48 | ТК3 3-1 - Деповская,42 | 2000 | 57 | Минвата | воздушная | 1,5 | 0,0855 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000001 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 49 | ТК33-1-Т33-1 | 2000 | 57 | Минвата | воздушная | 15 | 0,855 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 50 | Т33-1- Рабочая,7 | 2015 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 70 | 3,99 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000040 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 51 | Т33-1-Т33 | 2000 | 57 | Минвата | В канале | 61 | 3,477 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000052 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 52 | Т33- Деповская,38 | 2000 | 57 | Минвата | воздушная | 1,5 | 0,0855 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000001 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 53 | ТК35- ТК35а | 2000 | 108 | Минвата | В канале | 65 | 7,02 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000055 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 54 | ТК35-ТК36 | 2000 | 426 | Минвата | В канале | 22 | 9,372 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000019 | 0,04583248 | 99,9996% |  |
| 55 | ТК36-ТК37 | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 60 | 16,38 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000034 | 0,06861762 | 99,9995% |  |
| 56 | ТК37-ТК38-1 | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 124 | 33,852 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000071 | 0,06861762 | 99,9990% |  |
| 57 | ТК38-1-ТК38-2 | 2013 | 133 | Скорлупа ППУ | В канале | 14,2 | 1,8886 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 7,83276740 | 0,00000008 | 0,12766880 | 99,9999% |  |
| 58 | ТК38-2-Комсомольская,9 | 2013 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 9,3 | 1,0044 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000005 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 59 | ТК38-2-ТК38-3 | 2020 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 18 | 1,944 | 3 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000005 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 60 | ТК38-3-ул.Рабочая,1 | 2020 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 75 | 4,275 | 3 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 61 | ТК38-1-ТК38 | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 16 | 4,368 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000009 | 0,06861762 | 99,9999% |  |
| 62 | ТК38-ТК38а | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 30 | 8,19 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000017 | 0,06861762 | 99,9998% |  |
| 63 | ТК38-ТК39 | 1996 | 159 | Минвата | В канале | 60 | 9,54 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 9,00835705 | 0,00000076 | 0,11100803 | 99,9993% |  |
| 64 | ТК39-ТК39а | 1996 | 57 | Минвата | В канале | 60 | 3,42 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000076 | 0,21309217 | 99,9996% |  |
| 65 | ТК39а-40 лет Октября,7 | 1996 | 57 | Минвата | В канале | 5 | 0,285 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000006 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 66 | ТК39-ТК40 | 2013 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 36 | 3,888 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000021 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 67 | ТК38-40 лет Октября,9 | 2012 | 57 | Минвата | В канале | 12 | 0,684 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000007 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 68 | ТК38-3 - 40 лет Октября, 11 | 2012 | 89 | Минвата | В канале | 41 | 3,649 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000023 | 0,16803842 | 99,9999% |  |
| 69 | ТК38-3-ТК38а | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 25 | 6,825 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000014 | 0,06861762 | 99,9998% |  |
| 70 | ТК38а-Т38-б | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 5 | 1,365 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000003 | 0,06861762 | 100,000% |  |
| 71 | Т38б-ТК42 | 2008 | 273 | Минвата | В канале | 7 | 1,911 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000004 | 0,06861762 | 99,9999% |  |
| 72 | ТК42-ТК43 | 1991 | 219 | Минвата | Воздушная | 12 | 2,628 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000032 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 73 | ТК43-ТК44 | 1991 | 219 | Минвата | Воздушная | 40 | 8,76 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000106 | 0,08429095 | 99,9987% |  |
| 74 | ТК44-ТК45 | 1991 | 219 | Минвата | Воздушная | 23 | 5,037 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000061 | 0,08429095 | 99,9993% |  |
| 75 | ТК45- 40 лет Октября, 10 | 2017 | 89 | Скорлупа ППУ | воздушная | 38 | 3,382 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000022 | 0,16803842 | 99,9999% |  |
| 76 | ТК45- 40 лет Октября,8 |  | 89 | Минвата | Воздушная | 90 | 8,01 |  | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000001 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 77 | ТК42-ТК27 | 1991 | 273 | Минвата | Воздушная | 180 | 49,14 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 14,57351623 | 0,00000476 | 0,06861762 | 99,9931% |  |
| 78 | ТК27-ТК28 | 1993 | 219 | Минвата | Воздушная | 15 | 3,285 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000029 | 0,08429095 | 99,9997% |  |
| 79 | ТК28-Комсомольская,16 | 1993 | 89 | Минвата | В канале | 15 | 1,335 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 5,95101987 | 0,00000029 | 0,16803842 | 99,9998% |  |
| 80 | ТК-29- Куйбышева,32 | 1993 | 108 | Минвата | В канале | 20 | 2,16 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 6,74504948 | 0,00000038 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 81 | ТК28-ТК29 | 1993 | 219 | Минвата | Воздушная | 65 | 14,235 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000124 | 0,08429095 | 99,9985% |  |
| 82 | ТК29-ТК30 | 1993 | 219 | Минвата | Воздушная | 50 | 10,95 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000095 | 0,08429095 | 99,9989% |  |
| 83 | ТК30-ТК31 | 1993 | 219 | Минвата | Воздушная | 40 | 8,76 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000076 | 0,08429095 | 99,9991% |  |
| 84 | ТК30 - Куйбышева, 3 4 | 1993 | 108 | Минвата | В канале | 20 | 2,16 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 6,74504948 | 0,00000038 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 85 | ТК31-ТК32 | 1993 | 219 | Минвата | Воздушная | 4 | 0,876 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000008 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 86 | ТК32-Кирова,25 | 1993 | 108 | Минвата | Воздушная | 20 | 2,16 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 6,74504948 | 0,00000038 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 87 | ТК27-ТК26 | 1991 | 273 | Минвата | Воздушная | 90 | 24,57 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 14,57351623 | 0,00000238 | 0,06861762 | 99,9965% |  |
| 88 | ТК26- до наружной стены Комсомольская, 18 | 1991 | 133 | Минвата | Воздушная | 18 | 2,394 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 7,83276740 | 0,00000048 | 0,12766880 | 99,9996% |  |
| 89 | От наружной стены ж.д. Комсомольская, 18 транзит по подвалу - ТК26б | 1991 | 133 | Минвата | Воздушная | 52 | 6,916 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 7,83276740 | 0,00000137 | 0,12766880 | 99,9989% |  |
| 90 | ТК26б-ТК26а | 1991 | 133 | Минвата | Воздушная | 42 | 5,586 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 7,83276740 | 0,00000111 | 0,12766880 | 99,9991% |  |
| 91 | ТК26а-Спортивный,7 | 1991 | 108 | Минвата | Воздушная | 0,1 | 0,0108 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000000 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 92 | ТК26а-ТК27 | 1991 | 108 | Минвата | В канале | 57 | 6,156 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000151 | 0,14825688 | 99,9990% |  |
| 93 | ТК27-Кирова,27 | 1991 | 108 | Минвата | В канале | 20 | 2,16 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000053 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 94 | ТК26-ТК25 | 1991 | 219 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 110 | 24,09 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000291 | 0,08429095 | 99,9966% |  |
| 95 | ТК25 компенсатор над Комсом.28- Комсомольская,28а | 2012 | 108 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 70 | 7,56 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000040 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 96 | ТК25-ТК24 | 1993 | 219 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 20 | 4,38 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000038 | 0,08429095 | 99,9995% |  |
| 97 | ТК25-ТК24 | 2016 | 219 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 10 | 2,19 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000006 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 98 | ТК24-ул.Комсомольская,28 | 2013 | 57 | минвата | Воздушная | 8 | 0,456 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 99 | ТК24-ТК23 | 1993 | 219 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 70 | 15,33 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 11,86366987 | 0,00000133 | 0,08429095 | 99,9984% |  |
| 100 | ТК23-Т23 | 2007 | 89 | минвата | воздушная | 72 | 6,408 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000041 | 0,16803842 | 99,9998% |  |
| 101 | Т23-ТК23а | 2007 | 89 | минвата | воздушная | 18 | 1,602 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000010 | 0,16803842 | 99,9999% |  |
| 102 | ТК23а-Т23а | 2007 | 57 | минвата | воздушная | 35 | 1,995 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000020 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 103 | Т23а-Школьная,54а | 2014 | 32 | минвата | воздушная | 11 | 0,352 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000006 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 104 | ТК23а- Т23-1 | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 18 | 1,368 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000010 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 105 | Т23-1- Т23-2 | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 48 | 3,648 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000027 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 106 | Т23-2- ТК23б | 2007 | 57 | минвата | воздушная | 40 | 2,28 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000023 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 107 | ТК23б- Школьная,54 | 2007 | 57 | минвата | воздушная | 8 | 0,456 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 108 | ТК36-ТК56 | 2000 | 426 | минвата | Воздушная | 120 | 51,12 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000102 | 0,04583248 | 99,9978% |  |
| 109 | ТК56-ТК56а | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 15 | 0,48 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000013 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 110 | ТК56а-ТК56б | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 26 | 0,832 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000022 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 111 | ТК56б-Деповская,23а | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 3 | 0,096 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000003 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 112 | ТК56б-Деповская,21а | 2000 | 32 | минвата | воздушная | 40 | 1,28 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000034 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 113 | ТК56-ТК56-1 | 2000 | 426 | минвата | воздушная | 27 | 11,502 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000023 | 0,04583248 | 99,9995% |  |
| 114 | ТК56-1-ТК57 | 2000 | 426 | минвата | воздушная | 43 | 18,318 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000036 | 0,04583248 | 99,9992% |  |
| 115 | ТК57-Вокзальная,6 (бойлерная) | 2000 | 108 | минвата | Воздушная | 180 | 19,44 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000152 | 0,14825688 | 99,9990% |  |
| 116 | ТК57-ТК58 | 2000 | 426 | минвата | В канале | 80 | 34,08 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000068 | 0,04583248 | 99,9985% |  |
| 117 | ТК58-ТК60 | 1997 | 159 | минвата | В канале | 40 | 6,36 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 9,00835705 | 0,00000045 | 0,11100803 | 99,9996% |  |
| 118 | ТК60-Т61 | 1997 | 108 | минвата | В канале | 15 | 1,62 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 6,74504948 | 0,00000017 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 119 | Т61-ТК61 | 1997 | 108 | минвата | В канале | 20 | 2,16 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 6,74504948 | 0,00000023 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 120 | Т61-Кирова,4 | 1997 | 89 | минвата | В канале | 10 | 0,89 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,95101987 | 0,00000011 | 0,16803842 | 99,9999% |  |
| 121 | ТК58-ТК62 | 2000 | 426 | минвата | В канале | 85 | 36,21 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 21,81858656 | 0,00000072 | 0,04583248 | 99,9984% |  |
| 122 | ТК62-Т62-1 | 2000 | 108 | минвата | воздушная | 40 | 4,32 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000034 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 123 | Т62-1-Вокзальная,1 (контора ВЧД) | 2000 | 108 | минвата | воздушная | 203 | 21,924 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000172 | 0,14825688 | 99,9988% |  |
| 124 | ТК62-ТК46 | 2001 | 377 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 320 | 120,64 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 20,08940302 | 0,00000251 | 0,04977749 | 99,9950% |  |
| 125 | ТК46-ТК46а | 2000 | 377 | минвата | воздушная | 10 | 3,77 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 20,08940302 | 0,00000008 | 0,04977749 | 99,9998% |  |
| 126 | ТК46- Т46 | 2011 | 57 | минвата | В канале | 21 | 1,197 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000012 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 127 | Т46-Советская,12 | 2011 | 57 | минвата | В канале | 9 | 0,513 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 128 | Т 46-Советская, 12а | 2011 | 57 | минвата | В канале | 33 | 1,881 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000019 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 129 | ТК46а-ТК46а-1 | 2001 | 377 | минвата | В канале | 135 | 50,895 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 20,08940302 | 0,00000106 | 0,04977749 | 99,9979% |  |
| 130 | ТК46а-1-ТК46б | 2001 | 377 | минвата | В канале | 15 | 5,655 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 20,08940302 | 0,00000012 | 0,04977749 | 99,9998% |  |
| 131 | ТК46б-ТК47 | 2001 | 377 | минвата | В канале | 15 | 5,655 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 20,08940302 | 0,00000012 | 0,04977749 | 99,9998% |  |
| 132 | ТК47-Т47 | 1991 | 219 | минвата | В канале | 42 | 9,198 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000111 | 0,08429095 | 99,9987% |  |
| 133 | Т47-Советская, 15а(ЦТП) | 1991 | 219 | минвата | В канале | 38 | 8,322 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000100 | 0,08429095 | 99,9988% |  |
| 134 | ЦТП-Советская, 15а-ТК51 | 1991 | 219 | минвата | В канале | 20 | 4,38 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000053 | 0,08429095 | 99,9994% |  |
| 135 | ТК51-Кирова10 | 1991 | 108 | минвата | В канале | 62 | 6,696 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000164 | 0,14825688 | 99,9989% |  |
| 136 | ТК51 -Советская, 13 | 2013 | 108 | минвата | В канале | 25 | 2,7 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000014 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 137 | ТК51-ТК52 | 1991 | 219 | минвата | В канале | 58 | 12,702 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000153 | 0,08429095 | 99,9982% |  |
| 138 | ТК52-Советская, 11 | 1991 | 108 | минвата | В канале | 20 | 2,16 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000053 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 139 | ТК52-40 лет Октября,4 | 1991 | 108 | минвата | В канале | 26 | 2,808 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000069 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 140 | ТК52-ТК53 | 1991 | 219 | минвата | В канале | 40 | 8,76 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 11,86366987 | 0,00000106 | 0,08429095 | 99,9987% |  |
| 141 | ТК53-40 лет Октября,3 | 1991 | 108 | минвата | В канале | 20 | 2,16 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000053 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 142 | ТК53-Кирова,6 | 2013 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 80 | 8,64 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000046 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 143 | Советская,15а (ЦТП)-Кирова,12 | 1991 | 76 | минвата | В канале | 25 | 1,9 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 5,42661588 | 0,00000066 | 0,18427691 | 99,9996% |  |
| 144 | Советская,15а (ЦТП)-Кирова,12 | 2016 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 20 | 1,14 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000011 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 145 | Советская, 15а(ЦТП)-Кирова, 14а | 2013 | 76 | Скорлупа ППУ | воздушная | 60 | 4,56 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000034 | 0,18427691 | 99,9998% |  |
| 146 | ТК47-ТК47а | 2001 | 273 | минвата | В канале | 25 | 6,825 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000020 | 0,06861762 | 99,9997% |  |
| 147 | ТК47а-ТК48 | 2001 | 273 | Скорлупа ППУ | В канале | 5 | 1,365 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000004 | 0,06861762 | 99,9999% |  |
| 148 | ТК48-ТК48-1 | 2001 | 273 | минвата | В канале | 47 | 12,831 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000037 | 0,06861762 | 99,9995% |  |
| 149 | ТК48-1-Т48-2 | 2001 | 273 | минвата | В канале | 40 | 10,92 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000031 | 0,06861762 | 99,9995% |  |
| 150 | Т48-2-ТК49 | 2001 | 273 | минвата | В канале | 60 | 16,38 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000047 | 0,06861762 | 99,9993% |  |
| 151 | ТК49-Советская, 17 | 2001 | 108 | минвата | В канале | 30 | 3,24 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 6,74504948 | 0,00000024 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 152 | ТК49-Т49 | 2001 | 273 | минвата | В канале | 12 | 3,276 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000009 | 0,06861762 | 99,9999% |  |
| 153 | Т49-ТК49а | 2001 | 273 | минвата | В канале | 48 | 13,104 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000038 | 0,06861762 | 99,9995% |  |
| 154 | ТК49а-Т49б | 2001 | 273 | минвата | В канале | 29 | 7,917 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000023 | 0,06861762 | 99,9997% |  |
| 155 | Т49б-ТК49б | 2001 | 273 | минвата | В канале | 41 | 11,193 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000032 | 0,06861762 | 99,9995% |  |
| 156 | ТК496-ТК50 | 2001 | 273 | минвата | В канале | 22 | 6,006 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000017 | 0,06861762 | 99,9997% |  |
| 157 | ТК50-Т50-1-ЦТП№4 | 2016 | 159 | Скорлупа ППУ | В канале | 43 | 6,837 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000025 | 0,11100803 | 99,9998% |  |
| 158 | Т50-1-до ТК1-шк. | 2016 | 159 | Скорлупа ППУ | воздушная | 43 | 6,837 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000025 | 0,11100803 | 99,9998% |  |
| 159 | ТК1шк. -ТК шк. | 1994 | 219 | минвата | В канале | 130 | 28,47 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 11,86366987 | 0,00000213 | 0,08429095 | 99,9975% |  |
| 160 | ТКшк-Шко льная, 7 0 | 1994 | 57 | минвата | В канале | 6 | 0,342 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 4,69280502 | 0,00000010 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 161 | ТК1шк-ТК2шк | 1994 | 219 | минвата | В канале | 55 | 12,045 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 11,86366987 | 0,00000090 | 0,08429095 | 99,9989% |  |
| 162 | ТК2шк-Кирова, 18 | 1994 | 108 | минвата | В канале | 10 | 1,08 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 6,74504948 | 0,00000016 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 163 | ТК2шк.-ТК3шк | 2013 | 159 | Скорлупа ППУ | В канале | 75 | 11,925 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000043 | 0,11100803 | 99,9996% |  |
| 164 | ТК3шк.-Советск.19 | 2013 | 108 | Минвата | В канале | 6 | 0,648 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000003 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 165 | ТК3 шк. -ТК-4шк | 2007 | 108 | Минвата | воздушная | 42 | 4,536 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000024 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 166 | ТК4шк - Кирова, 16 | 2007 | 108 | Минвата | воздушная | 10 | 1,08 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000006 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 167 | ТК4шк-ТК5шк | 2007 | 108 | Минвата | воздушная | 40 | 4,32 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000023 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 168 | ТК5шк - Кирова,14 | 2007 | 108 | Минвата | воздушная | 10 | 1,08 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000006 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 169 | Т50-1-Т50-2 | 2016 | 89 | Скорлупа ППУ | воздушная | 13 | 1,157 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000007 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 170 | Т50-2-Советская,55а | 2010 | 108 | Минвата | воздушная | 7 | 0,756 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000004 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 171 | Т50-2-ТК506-1 | 2010 | 108 | Минвата | воздушная | 50 | 5,4 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000029 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 172 | ТК50б-1 - ул.Советская,56 | 2000 | 57 | Минвата | воздушная | 2 | 0,114 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 173 | Ул. Советская,56(гараж)-пер.Спортивный,2 | 2000 | 57 | Минвата | воздушная | 96 | 5,472 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000081 | 0,21309217 | 99,9996% |  |
| 174 | ТК50-ТК50а | 2001 | 273 | Минвата | В канале | 83 | 22,659 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 14,57351623 | 0,00000065 | 0,06861762 | 99,9991% |  |
| 175 | Т506-1 -Т50в | 2002 | 57 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 43 | 2,451 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000031 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 176 | Т50б-1 -Т50в | 2013 | 57 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 22 | 1,254 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 177 | Т50в-Т50г | 2002 | 57 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 38 | 2,166 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000028 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 178 | Т50г-Садовая57а | 2002 | 57 | Минвата | Воздушная | 68 | 3,876 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000050 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 179 | ТК50а-ТК50б | 1999 | 219 | Минвата | Воздушная | 65 | 14,235 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 11,86366987 | 0,00000060 | 0,08429095 | 99,9993% |  |
| 180 | ТК50б-ТК51 | 1999 | 219 | Минвата | Воздушная | 35 | 7,665 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 11,86366987 | 0,00000032 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 181 | ТК51 - Колхозная (ЦТП) | 1999 | 219 | Минвата | Воздушная | 10 | 2,19 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 11,86366987 | 0,00000009 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 182 | (ЦТП)Колхозная - ТК81 | 1999 | 219 | Минвата | воздушная | 50 | 10,95 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 11,86366987 | 0,00000046 | 0,08429095 | 99,9995% |  |
| 183 | ТК81-Колхозн.10 | 1999 | 57 | Минвата | Воздушная | 25 | 1,425 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000023 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 184 | ТК81-ТК83 | 1999 | 89 | Минвата | Воздушная | 60 | 5,34 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 5,95101987 | 0,00000055 | 0,16803842 | 99,9997% |  |
| 185 | ТК83-Колхозн. 10а | 1999 | 57 | Минвата | В канале | 25 | 1,425 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000023 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 186 | ТК81-ТК82 | 1999 | 159 | Минвата | Воздушная | 12 | 1,908 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 9,00835705 | 0,00000011 | 0,11100803 | 99,9999% |  |
| 187 | ТК82-ТК84 | 1999 | 159 | Минвата | Воздушная | 80 | 12,72 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 9,00835705 | 0,00000074 | 0,11100803 | 99,9993% |  |
| 188 | ТК84- Т84 | 1999 | 108 | Минвата | В канале | 44 | 4,752 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 6,74504948 | 0,00000041 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 189 | Т84-ТК85 | 1999 | 108 | Минвата | В канале | 12 | 1,296 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 6,74504948 | 0,00000011 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 190 | ТК85 -Колхозная,9 | 1999 | 57 | Минвата | В канале | 13 | 0,741 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000012 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 191 | Т84-ТК86 | 1999 | 108 | Минвата | В канале | 24 | 2,592 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 6,74504948 | 0,00000022 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 192 | ТК86-Колхозная,9а | 2017 | 57 | Скорлупа ППУ | В канале | 13 | 0,741 | 6 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000007 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 193 | ТК86-ТК87 | 1999 | 89 | Минвата | В канале | 60 | 5,34 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 5,95101987 | 0,00000055 | 0,16803842 | 99,9997% |  |
| 194 | ТК87-Колхозная, 11 | 1999 | 76 | Минвата | В канале | 13 | 0,988 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 5,42661588 | 0,00000012 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 195 | ТК87-ТК88 | 1999 | 89 | Минвата | В канале | 46 | 4,094 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 5,95101987 | 0,00000042 | 0,16803842 | 99,9997% |  |
| 196 | ТК88-Колхозная,13 | 1999 | 57 | Минвата | Воздушная | 50 | 2,85 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000046 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 197 | ТК88-Садовая 59а | 1999 | 57 | Минвата | Воздушная | 59 | 3,363 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000054 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 198 | ТК62-ТК63 | 2014 | 273 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 72 | 19,656 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000041 | 0,06861762 | 99,9994% |  |
| 199 | ТК63-ТК64-1 | 2014 | 273 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 72 | 19,656 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 14,57351623 | 0,00000041 | 0,06861762 | 99,9994% |  |
| 200 | ТК64-1-ТК64 | 1997 | 219 | минвата | Воздушная | 14 | 3,066 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 11,86366987 | 0,00000016 | 0,08429095 | 99,9998% |  |
| 201 | Т64-1-Т64 | 1997 | 57 | минвата | Воздушная | 20 | 1,14 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,69280502 | 0,00000023 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 202 | ТК64-ТК64а | 1997 | 219 | минвата | Воздушная | 68 | 14,892 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 11,86366987 | 0,00000077 | 0,08429095 | 99,9991% |  |
| 203 | ТК64а-ТК65 | 1997 | 219 | минвата | Воздушная | 32 | 7,008 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 11,86366987 | 0,00000036 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 204 | Т65-Деповская,11 | 1997 | 32 | минвата | Воздушная | 10 | 0,32 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 3,80323072 | 0,00000011 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 205 | Т65-ТК66 | 1997 | 219 | минвата | Воздушная | 74 | 16,206 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 11,86366987 | 0,00000083 | 0,08429095 | 99,9990% |  |
| 206 | ТК66-ТК66а | 1997 | 159 | минвата | Воздушная | 85 | 13,515 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 9,00835705 | 0,00000096 | 0,11100803 | 99,9991% |  |
| 207 | ТК66а-ТК67 | 1997 | 108 | минвата | Воздушная | 15 | 1,62 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 6,74504948 | 0,00000017 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 208 | ТК67-Вокзальная,5 | 1997 | 57 | минвата | Воздушная | 3 | 0,171 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,69280502 | 0,00000003 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 209 | ТК67-ТК67а | 1997 | 76 | минвата | Воздушная | 50 | 3,8 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,42661588 | 0,00000056 | 0,18427691 | 99,9997% |  |
| 210 | ТК67а-Вокзальная,3 | 1997 | 57 | минвата | Воздушная | 4 | 0,228 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 211 | ТК67а-Вокзальная, 1 | 1997 | 57 | минвата | Воздушная | 60 | 3,42 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,69280502 | 0,00000068 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 212 | ТК67-ТК68 | 1997 | 89 | минвата | Воздушная | 60 | 5,34 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,95101987 | 0,00000068 | 0,16803842 | 99,9996% |  |
| 213 | ТК68-Вокзальная,16 | 1997 | 45 | минвата | Воздушная | 7 | 0,315 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,25322470 | 0,00000008 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 214 | ТК68-ТК676 | 1997 | 89 | минвата | Воздушная | 10 | 0,89 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,95101987 | 0,00000011 | 0,16803842 | 99,9999% |  |
| 215 | ТК676-Т68-1 | 1997 | 76 | минвата | Воздушная | 80 | 6,08 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,42661588 | 0,00000090 | 0,18427691 | 99,9995% |  |
| 216 | Т68-1-Т68-2 | 1997 | 76 | минвата | Воздушная | 160 | 12,16 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,42661588 | 0,00000181 | 0,18427691 | 99,9990% |  |
| 217 | Т68-2-Вокзальная, 10 | 1997 | 45 | минвата | Воздушная | 20 | 0,9 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,25322470 | 0,00000023 | 0,23511572 | 99,9999% |  |
| 218 | ТК66а-ТК69 | 1997 | 108 | минвата | Воздушная | 18 | 1,944 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 6,74504948 | 0,00000020 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 219 | ТК69 -Вокзальная,9 | 1997 | 57 | минвата | Воздушная | 5 | 0,285 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 4,69280502 | 0,00000006 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 220 | ТК69-ТК69а | 1997 | 108 | минвата | Воздушная | 66 | 7,128 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 6,74504948 | 0,00000074 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 221 | ТК69а-ТК69б | 1997 | 76 | минвата | Воздушная | 18 | 1,368 | 26 | 1,74517 | 0,00001128 | 5,42661588 | 0,00000020 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 222 | ТК69б-Вокзальная, 13 | 1998 | 57 | минвата | Воздушная | 6 | 0,342 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000006 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 223 | ТК66-ТК70 | 1998 | 219 | минвата | Воздушная | 35 | 7,665 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 11,86366987 | 0,00000036 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 224 | ТК70-Деповская, 10 | 1998 | 32 | минвата | Воздушная | 20 | 0,64 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000020 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 225 | ТК70-ТК71 | 2002 | 219 | минвата | Воздушная | 34 | 7,446 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000025 | 0,08429095 | 99,9997% |  |
| 226 | ТК71 -Сибирская,2а | 1998 | 57 | минвата | Воздушная | 68 | 3,876 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000069 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 227 | ТК71-ТК71а | 2002 | 219 | минвата | Воздушная | 17 | 3,723 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000012 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 228 | ТК71а-ТК71б | 2002 | 219 | минвата | Воздушная | 24 | 5,256 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000018 | 0,08429095 | 99,9998% |  |
| 229 | ТК71б-ТК72 | 2002 | 219 | минвата | Воздушная | 1 | 0,219 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000001 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 230 | ТК72-Т72а | 1998 | 159 | минвата | В канале | 75 | 11,925 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 9,00835705 | 0,00000076 | 0,11100803 | 99,9993% |  |
| 231 | Т72а-Т72б | 1998 | 108 | минвата | В канале | 200 | 21,6 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000203 | 0,14825688 | 99,9986% |  |
| 232 | Т72б-Вокзальная 24а | 1998 | 32 | минвата | Воздушная | 25 | 0,8 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000020 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 233 | ТК72-ТК75 | 2002 | 219 | Минвата | Воздушная | 120 | 26,28 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000088 | 0,08429095 | 99,9990% |  |
| 234 | ТК75-ТК75-1 | 2008 | 89 | минвата | воздушная | 80 | 7,12 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000046 | 0,16803842 | 99,9997% |  |
| 235 | ТК7 5-1 -Сибирская, 13 | 2015 | 57 | минвата | В канале | 26 | 1,482 | 8 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000015 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 236 | ТК75-ТК75а | 2002 | 219 | минвата | воздушная | 117 | 25,623 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000086 | 0,08429095 | 99,9990% |  |
| 237 | ТК75а-ТК76 | 2002 | 219 | минвата | воздушная | 49 | 10,731 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000036 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 238 | ТК76-ТК77 | 2002 | 219 | минвата | воздушная | 1 | 0,219 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 11,86366987 | 0,00000001 | 0,08429095 | 100,000% |  |
| 239 | ТК77-Сибирская,8 | 2011 | 219 | минвата | В канале | 8 | 1,752 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000005 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 240 | ТК77-ТК77а | 2011 | 57 | минвата | воздушная | 22 | 1,254 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 241 | ТК77а-ТК77б | 2011 | 45 | минвата | воздушная | 28 | 1,26 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000016 | 0,23511572 | 99,9999% |  |
| 242 | ТК76-ТК78 | 2010 | 219 | минвата | В канале | 47 | 10,293 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 11,86366987 | 0,00000027 | 0,08429095 | 99,9997% |  |
| 243 | ТК78-ТК79 | 2010 | 159 | минвата | В канале | 250 | 39,75 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000143 | 0,11100803 | 99,9987% |  |
| 244 | ТК79-ТК79а | 2010 | 159 | минвата | В канале | 20 | 3,18 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000011 | 0,11100803 | 99,9999% |  |
| 245 | ТК79а-Вокзальная, 1 (Пост ЭЦ) | 2000 | 89 | минвата | воздушная | 105 | 9,345 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 5,95101987 | 0,00000089 | 0,16803842 | 99,9995% |  |
| 246 | ТК79а-Вокзальная,40б (ЦТП №5) | 1999 | 159 | минвата | Воздушная в лотках | 605 | 96,195 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 9,00835705 | 0,00000559 | 0,11100803 | 99,9950% |  |
| 247 | Вокзальная,40б(ЦТП№5)-Т-90 | 2018 | 159 | Скорлупа ППУ | В канале | 67 | 10,653 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000038 | 0,11100803 | 99,9997% |  |
| 248 | Т-90-ТК90-1 | 2018 | 159 | Скорлупа ППУ | Воздушная | 35 | 5,565 | 5 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000020 | 0,11100803 | 99,9998% |  |
| 249 | ТК90-1-ТК90 | 1999 | 159 | Минвата | В канале | 10 | 1,59 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 9,00835705 | 0,00000009 | 0,11100803 | 99,9999% |  |
| 250 | ТК90-Сибирская, 34б | 1999 | 57 | Минвата | В канале | 4 | 0,228 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 251 | ЦТП №4-ТК50-1-ТК1-шк. | 2016 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 43 | 4,644 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000025 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 252 | ТК1шк. -ТК шк. | 2014 | 108 | Скорлупа ППУ | В канале | 130 | 14,04 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000074 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 253 | ТКшк-Школьная,70 | 2005 | 32 | минвата | воздушная | 6 | 0,192 | 18 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000003 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 254 | ТК1шк-ТК2шк | 1994 | 108 | минвата | в канале | 55 | 5,94 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 6,74504948 | 0,00000090 | 0,14825688 | 99,9994% |  |
| 255 | ТК2шк-Кирова,18 | 1995 | 57 | минвата | в канале | 10 | 0,57 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000014 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 256 | ТК2шк.-ТК3шк | 2013 | 108 | Скорлупа ППУ | в канале | 75 | 8,1 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000043 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 257 | ТК3шк.-Советск.19 | 2012 | 89 | минвата | в канале | 6 | 0,534 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000003 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 258 | ТК3шк.-ТК-4шк | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 42 | 3,192 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000024 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 259 | ТК4шк - Кирова,16 | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 10 | 0,76 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000006 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 260 | ТК4шк-ТК5шк | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 40 | 3,04 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000023 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 261 | ТК5шк - Кирова,14 | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 10 | 0,76 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000006 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 262 | Т50-1-Т50-2 | 2016 | 32 | Скорлупа ППУ | В канале | 13 | 0,416 | 7 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000007 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 263 | Т50-2-Советская,55а | 2007 | 57 | минвата | воздушная | 7 | 0,399 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 264 | Советская,55а-ТК50б-1 | 2007 | 76 | минвата | воздушная | 35 | 2,66 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000020 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 265 | Т50-2-ТК50б-1 | 2007 | 57 | минвата | воздушная | 50 | 2,85 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000029 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 266 | Советская,56(гараж)- Спортивный,2 | 2000 | 25 | минвата | В канале | 96 | 2,4 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,57498875 | 0,00000081 | 0,27972116 | 99,9997% |  |
| 267 | Т2-Т3 | 1998 | 108 | минвата | воздушная | 76 | 8,208 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000077 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 268 | Т3-Полоса отвода | 1998 | 108 | минвата | воздушная | 0,5 | 0,054 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000001 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 269 | Т3-Т4 | 1998 | 76 | минвата | воздушная | 65 | 4,94 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 5,42661588 | 0,00000066 | 0,18427691 | 99,9996% |  |
| 270 | Т4-Полоса отвода | 1998 | 108 | минвата | воздушная | 128 | 13,824 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 6,74504948 | 0,00000130 | 0,14825688 | 99,9991% |  |
| 271 | ТК19-40 лет Октября,15 | 2000 | 108 | минвата | воздушная | 100 | 10,8 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000085 | 0,14825688 | 99,9994% |  |
| 272 | 40 лет Октября,15-40 лет Октября,15а | 2009 | 25 | минвата | воздушная | 10 | 0,25 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000006 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 273 | ТК22-1 -Октябрьская,40 | 2014 | 32 | минвата | воздушная | 32 | 1,024 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000018 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 274 | Т22-1 -Октябрьская,39 | 1995 | 57 | минвата | В канале | 15 | 0,855 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000022 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 275 | ТК22а-Куйбышева,43а | 2013 | 57 | минвата | воздушная | 4 | 0,228 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 276 | Т33-Деповская,34 | 2013 | 32 | Скорлупа ППУ | воздушная | 25 | 0,8 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000014 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 277 | Т15-Деповская,31а(гараж) | 1995 | 108 | Минвата | воздушная | 3,5 | 0,378 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000005 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 278 | ТК33- Т33аДеповская,31а (бывшая котельная) | 1995 | 219 | Минвата | воздушная | 5 | 1,095 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 11,86366987 | 0,00000007 | 0,08429095 | 99,9999% |  |
| 279 | ТК33- Т33аДеповская,31а (бывшая котельная) | 1996 | 108 | Минвата | воздушная | 5 | 0,54 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 6,74504948 | 0,00000006 | 0,14825688 | 100,000% |  |
| 280 | Бывшая котельная- Бассейн (ПРУ)-Деповская,31а | 1995 | 108 | минвата | воздушная | 55,5 | 5,994 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000080 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 281 | Деповская,31а Бассейн (ПРУ)- ДОЦ | 1995 | 57 | минвата | воздушная | 42,5 | 2,4225 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000061 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 282 | Деповская,31а(бывшая котельн.)ТР-1 - флотационное | 1995 | 32 | минвата | воздушная | 26 | 0,832 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 3,80323072 | 0,00000037 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 283 | Флотационное-проходная Деповская,31а | 1995 | 25 | минвата | воздушная | 11 | 0,275 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 3,57498875 | 0,00000016 | 0,27972116 | 99,9999% |  |
| 284 | ТР-1 - Контора локомотивного депо, Деповская,31а | 1996 | 57 | минвата | воздушная | 20 | 1,14 | 27 | 1,83465 | 0,00001265 | 4,69280502 | 0,00000025 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 285 | ТР-1 - Цех приборов безопасности- сан.быт.корп,цех ремонта вспомогат.машин-цех ВУ | 1995 | 219 | минвата | В канале | 26 | 5,694 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 11,86366987 | 0,00000037 | 0,08429095 | 99,9996% |  |
| 286 | Сан.быт.корпус-цех ремонта вспомогаьельных машин-цех ВУ -кузница-слесарное отделение- зготовительное-тепловозное-хо.и эл.цеха-крановая бригада-аппаратный-колесно-роликовых цехов-ТР- 3-пристройка к ТР-3 Деповская,31а | 1995 | 219 | минвата | воздушная | 14 | 3,066 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 11,86366987 | 0,00000020 | 0,08429095 | 99,9998% |  |
| 287 | Бывшая котельная-ТР-1-производственная кладовая-насосная станция-туалет, Деповская,31а | 1995 | 108 | минвата | воздушная | 70 | 7,56 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000100 | 0,14825688 | 99,9993% |  |
| 288 | Производственная кладовая-Цех эксплуатации, Деповская,31а | 1995 | 108 | минвата | В канале | 25 | 2,7 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000036 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 289 | Врезка в теплосеть Д100мм-(машинный цех)- компрессорная, Деповская,31а | 1995 | 32 | минвата | В канале | 9 | 0,288 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 3,80323072 | 0,00000013 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 290 | ТК35а - Деповская,31-музей | 2014 | 89 | минвата | В канале | 9 | 0,801 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,95101987 | 0,00000005 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 291 | ТК35а- Т35б | 2014 | 45 | минвата | В канале | 9 | 0,405 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000005 | 0,23511572 | 100,000% |  |
| 292 | Т35б-Деповская,29-ДТВ | 1992 | 57 | минвата | В канале | 62 | 3,534 | 31 | 2,24084 | 0,00002228 | 4,69280502 | 0,00000138 | 0,21309217 | 99,9994% |  |
| 293 | ТК3 7-Деповская,28 | 2013 | 108 | минвата | воздушная | 25 | 2,7 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000014 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 294 | ТК3 9-Комсомольская,1(гаражи) | 2009 | 76 | минвата | В канале | 1 | 0,076 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000001 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 295 | ТК40-Комсомольская,2 | 2007 | 76 | минвата | В канале | 32 | 2,432 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000018 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 296 | ТК40-Шикунова, 1 | 2006 | 76 | минвата | В канале | 15 | 1,14 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 5,42661588 | 0,00000009 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 297 | ТК38а-40 лет Октября,12а | 2003 | 25 | минвата | В канале | 16 | 0,4 | 20 | 1,29285 | 0,00000688 | 3,57498875 | 0,00000011 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 298 | ТК43-Шикунова, бл.09, кв.09,бокс7 | 2005 | 25 | минвата | воздушная | 8 | 0,2 | 18 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000005 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 299 | ТК43-Комсомольская,10 | 1991 | 57 | минвата | воздушная | 20 | 1,14 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 4,69280502 | 0,00000053 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 300 | ТК43-Комсомольская,12 | 1988 | 57 | минвата | воздушная | 68 | 3,876 | 35 | 2,73697 | 0,00004776 | 4,69280502 | 0,00000325 | 0,21309217 | 99,9985% |  |
| 301 | ТК44-40 лет Октября,12 | 2009 | 108 | минвата | воздушная | 23 | 2,484 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000013 | 0,14825688 | 99,9999% |  |
| 302 | ТК45-40 лет Октября,8 | 1993 | 89 | минвата | В канале | 90 | 8,01 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 5,95101987 | 0,00000171 | 0,16803842 | 99,9990% |  |
| 303 | ТК28-Т1 -Комсомольская,14 | 1993 | 89 | минвата | В канале | 25 | 2,225 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 5,95101987 | 0,00000048 | 0,16803842 | 99,9997% |  |
| 304 | Т1-Комсомольская,14-1 | 1993 | 57 | минвата | В канале | 20 | 1,14 | 30 | 2,13156 | 0,00001902 | 4,69280502 | 0,00000038 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 305 | Комсомольская,14-1 -Комсомольская,14-2 | 1995 | 57 | минвата | В канале | 50 | 2,85 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000072 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 306 | ТК31-Кирова,5 | 1995 | 76 | минвата | В канале | 10 | 0,76 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 5,42661588 | 0,00000014 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 307 | ТК32-Кирова,5а | 2007 | 25 | минвата | воздушная | 1,5 | 0,0375 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000001 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 308 | ТК32-ТК32-1-Кирова,25а-1 | 2006 | 57 | минвата | В канале | 32 | 1,824 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000018 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 309 | ТК-32-1-Кирова,25а-2 | 2006 | 25 | минвата | воздушная | 10 | 0,25 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000006 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 310 | ТК26а-Шикунова,36 | 2004 | 57 | минвата | воздушная | 25 | 1,425 | 19 | 1,22980 | 0,00000652 | 4,69280502 | 0,00000016 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 311 | ТК23-Комсомольская,35 | 2013 | 32 | минвата | В канале | 25 | 0,8 | 10 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000014 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 312 | Т23-Комсомольская,47 | 2012 | 25 | Скорлупа ППУ | воздушная | 16 | 0,4 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,57498875 | 0,00000009 | 0,27972116 | 100,000% |  |
| 313 | ТК23а-Комсомольская,49 | 2000 | 32 | минвата | В канале | 25 | 0,8 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000021 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 314 | Т23-1-Комсомольская,51 | 2001 | 32 | минвата | В канале | 15 | 0,48 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 3,80323072 | 0,00000012 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 315 | Т23-2-Комсомольская,53 | 2002 | 32 | минвата | В канале | 15 | 0,48 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,80323072 | 0,00000011 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 316 | Вокзальная,6 (бойлерная) - Вокзальная,6 | 1992 | 108 | минвата | В канале | 95 | 10,26 | 31 | 2,24084 | 0,00002228 | 6,74504948 | 0,00000212 | 0,14825688 | 99,9986% |  |
| 317 | ТК58-Кирова,2а | 1991 | 108 | минвата | воздушная | 38 | 4,104 | 32 | 2,35574 | 0,00002643 | 6,74504948 | 0,00000100 | 0,14825688 | 99,9993% |  |
| 318 | ТК60-Кирова,2 | 1995 | 76 | минвата | В канале | 4 | 0,304 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 5,42661588 | 0,00000006 | 0,18427691 | 100,000% |  |
| 319 | ТК61 -Деповская,24 | 1994 | 108 | минвата | В канале | 40 | 4,32 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 6,74504948 | 0,00000066 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 320 | ТК61 -Деповская,24 | 1994 | 89 | минвата | В канале | 10 | 0,89 | 29 | 2,02760 | 0,00001642 | 5,95101987 | 0,00000016 | 0,16803842 | 99,9999% |  |
| 321 | ТК62-Деповская,19 | 1998 | 32 | минвата | В канале | 8 | 0,256 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000008 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 322 | ТК19-Деповская,19а | 2001 | 57 | минвата | воздушная | 16 | 0,912 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 323 | Т62-1 -Вокзальная,1а,б,в,г | 2005 | 57 | минвата | воздушная | 15 | 0,855 | 18 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000009 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 324 | Т62-2-Вокзальная,16а(автогараж) | 2000 | 57 | минвата | воздушная | 1,5 | 0,0855 | 23 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 325 | ТК62-1-Советская,4 | 2019 | 32 | Скорлупа ППУ | В канале | 10 | 0,32 | 4 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000007 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 326 | ТК53 -Советская,3 | 2007 | 45 | минвата | воздушная | 60 | 2,7 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000034 | 0,23511572 | 99,9999% |  |
| 327 | ТК46б-Советская, 18 | 2004 | 57 | минвата | В канале | 20 | 1,14 | 19 | 1,22980 | 0,00000652 | 4,69280502 | 0,00000013 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 328 | ТК46а-Т46а (Советская,16а) | 2001 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 80 | 8,64 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 6,74504948 | 0,00000063 | 0,14825688 | 99,9996% |  |
| 329 | Т46а-Советская,16-2 | 2001 | 45 | Скорлупа ППУ | воздушная | 60 | 2,7 | 22 | 1,42883 | 0,00000784 | 4,25322470 | 0,00000047 | 0,23511572 | 99,9998% |  |
| 330 | Т47-Советская,15 | 2007 | 57 | минвата | В канале | 4 | 0,228 | 16 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000002 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 331 | ТК46-Т46 | 2012 | 57 | минвата | воздушная | 145 | 8,265 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000083 | 0,21309217 | 99,9996% |  |
| 332 | Т46-Интернациональная, 11 | 2012 | 32 | минвата | воздушная | 25 | 0,8 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000014 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 333 | Т46-Интернациональная, 13 | 2012 | 32 | минвата | воздушная | 25 | 0,8 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000014 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 334 | ТК46а-1-ТК47-1 | 2010 | 45 | минвата | воздушная | 40 | 1,8 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,25322470 | 0,00000023 | 0,23511572 | 99,9999% |  |
| 335 | ТК48-Куйбышева,22 | 2010 | 57 | минвата | В канале | 30 | 1,71 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000017 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 336 | ТК48-Советская,32 | 2012 | 57 | минвата | В канале | 7 | 0,399 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000004 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 337 | ТК48-Советская,34 | 2012 | 20 | минвата | В канале | 7 | 0,14 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,41947568 | 0,00000004 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 338 | ТК48-1 -Советская,36 | 2010 | 40 | минвата | В канале | 7 | 0,28 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,07657556 | 0,00000004 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 339 | ТК48-1-Т49-1 | 2011 | 57 | минвата | воздушная | 120 | 6,84 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000068 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 340 | Т49-1 -Интернацион.38 | 2011 | 32 | минвата | воздушная | 28 | 0,896 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000016 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 341 | Т48-2-Советская,38 | 2009 | 40 | минвата | В канале | 7 | 0,28 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,07657556 | 0,00000004 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 342 | Т49-Советская,40 | 2009 | 40 | минвата | В канале | 6 | 0,24 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,07657556 | 0,00000003 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 343 | Т49-Советская,42 | 2009 | 32 | минвата | В канале | 6 | 0,192 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000003 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 344 | ТК49а-Советская,44 | 2008 | 57 | минвата | В канале | 9 | 0,513 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 345 | Т49а-Советская,48 | 2009 | 32 | минвата | В канале | 12 | 0,384 | 14 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000007 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 346 | ТК49б-Советская,50 | 2008 | 57 | минвата | В канале | 9 | 0,513 | 15 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000005 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 347 | Ул.Советская,56- Т50д (гараж) | 2010 | 57 | минвата | В канале | 24 | 1,368 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000014 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 348 | ТК50б-1-Т50б | 2002 | 108 | минвата | воздушная | 147 | 15,876 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 6,74504948 | 0,00000107 | 0,14825688 | 99,9993% |  |
| 349 | Т 50б-Интернациональная,57 | 2002 | 57 | минвата | воздушная | 8 | 0,456 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000006 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 350 | Т50б-Интернациональная,57а | 2002 | 57 | минвата | воздушная | 8 | 0,456 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000006 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 351 | Т50б-ТК50в | 2002 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000022 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 352 | ТК50в-Интернациональная,54 | 2002 | 40 | минвата | воздушная | 8 | 0,32 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,07657556 | 0,00000006 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 353 | ТК50в-Интернациональная,56 | 2002 | 40 | минвата | воздушная | 8 | 0,32 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,07657556 | 0,00000006 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 354 | Т 50г-Школьная,84,84а | 1998 | 25 | минвата | воздушная | 20 | 0,5 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,57498875 | 0,00000020 | 0,27972116 | 99,9999% |  |
| 355 | Т50в-Школьная,76 | 2006 | 20 | минвата | воздушная | 15 | 0,3 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,41947568 | 0,00000009 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 356 | Т506-1 -Интернациональная^ 1 | 2002 | 20 | минвата | воздушная | 10 | 0,2 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,41947568 | 0,00000007 | 0,29244250 | 100,000% |  |
| 357 | ТК50-б-Советская,69 | 2011 | 57 | Скорлупа ППУ | воздушная | 60 | 3,42 | 12 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000034 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 358 | ТК51-Школьная,73 | 1995 | 159 | Минвата | В канале | 80 | 12,72 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 9,00835705 | 0,00000115 | 0,11100803 | 99,9990% |  |
| 359 |  | 1995 | 108 | Минвата | В канале | 30 | 3,24 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000043 | 0,14825688 | 99,9997% |  |
| 360 | ТК80-ТК80а | 1995 | 108 | Минвата | В канале | 105 | 11,34 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 6,74504948 | 0,00000151 | 0,14825688 | 99,9990% |  |
| 361 | ТК80а-Школьная ,73-1 | 1995 | 57 | Минвата | В канале | 8 | 0,456 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000011 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 362 | ТК80а-ТК80б | 1995 | 76 | Минвата | В канале | 18 | 1,368 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 5,42661588 | 0,00000026 | 0,18427691 | 99,9999% |  |
| 363 | ТК80б-Школьная,73-2 | 1995 | 57 | Минвата | В канале | 18 | 1,026 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000026 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 364 | Школьная,73-2 - Школьная,73-3 | 1995 | 45 | Минвата | В канале | 16 | 0,72 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,25322470 | 0,00000023 | 0,23511572 | 99,9999% |  |
| 365 | ТК80б-ТК80в | 1995 | 57 | Минвата | В канале | 25 | 1,425 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000036 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 366 | ТК80в- Школьная,73-4 | 1995 | 57 | Минвата | В канале | 69 | 3,933 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,69280502 | 0,00000099 | 0,21309217 | 99,9995% |  |
| 367 | ТК80в-ТК80г | 1995 | 45 | Минвата | В канале | 35 | 1,575 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 4,25322470 | 0,00000050 | 0,23511572 | 99,9998% |  |
| 368 | ТК80г- Школьная,73-5 | 1995 | 32 | Минвата | В канале | 25 | 0,8 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 3,80323072 | 0,00000036 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 369 | ТК80г- Школьная,73-6 | 1995 | 32 | Минвата | В канале | 34 | 1,088 | 28 | 1,92871 | 0,00001434 | 3,80323072 | 0,00000049 | 0,26293435 | 99,9998% |  |
| 370 | Т80-г- Школьная,73 | 1992 | 32 | Минвата | воздушная | 5 | 0,16 | 31 | 2,24084 | 0,00002228 | 3,80323072 | 0,00000011 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 371 | ТК63-Деповская,17 | 2012 | 159 | Минвата | В канале | 25 | 3,975 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 9,00835705 | 0,00000014 | 0,11100803 | 99,9999% |  |
| 372 | Т64-Деповская,16 | 2006 | 40 | Минвата | воздушная | 12 | 0,48 | 17 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,07657556 | 0,00000007 | 0,24530393 | 100,000% |  |
| 373 | ТК64-1 -Т64-1 | 2014 | 40 | Скорлупа ППУ | воздушная | 50 | 2 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,07657556 | 0,00000029 | 0,24530393 | 99,9999% |  |
| 374 | Т64-1 -Интернациональная | 2014 | 108 | Скорлупа ППУ | воздушная | 52 | 5,616 | 9 | 1,00000 | 0,00000570 | 6,74504948 | 0,00000030 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 375 | ТК64а-Сибирская, 1 | 2012 | 57 | Минвата | В канале | 95 | 5,415 | 11 | 1,00000 | 0,00000570 | 4,69280502 | 0,00000054 | 0,21309217 | 99,9997% |  |
| 376 | ТК66-Деповская,12 | 1998 | 40 | Минвата | В канале | 32 | 1,28 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,07657556 | 0,00000033 | 0,24530393 | 99,9999% |  |
| 377 | ТК69а-Вокзальная,11 | 1998 | 57 | Минвата | воздушная | 8 | 0,456 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000008 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 378 | ТК67б-Вокзальная,16а | 2000 | 32 | Минвата | воздушная | 25 | 0,8 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 3,80323072 | 0,00000021 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 379 | Т72а-Вокзальная,24а | 2000 | 89 | Минвата | В канале | 5 | 0,445 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 5,95101987 | 0,00000004 | 0,16803842 | 100,000% |  |
| 380 | Т72б-Вокзальная,24а | 2000 | 108 | Минвата | воздушная | 40 | 4,32 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000034 | 0,14825688 | 99,9998% |  |
| 381 | Вокзальная,24а - Вокзальная,24а | 2000 | 57 | Минвата | воздушная | 8 | 0,456 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 4,69280502 | 0,00000007 | 0,21309217 | 100,000% |  |
| 382 | ТК75-Деповская,3 | 2000 | 108 | Минвата | В канале | 94 | 10,152 | 23 | 1,50208 | 0,00000847 | 6,74504948 | 0,00000080 | 0,14825688 | 99,9995% |  |
| 383 | ТК78-Деповская,3 | 1998 | 57 | Минвата | воздушная | 34 | 1,938 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 4,69280502 | 0,00000035 | 0,21309217 | 99,9998% |  |
| 384 | ТК77б-Сибирская,10 | 1998 | 25 | Минвата | воздушная | 20 | 0,5 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,57498875 | 0,00000020 | 0,27972116 | 99,9999% |  |
| 385 | ТК77-6 -Лесная,9 | 1998 | 32 | Минвата | воздушная | 28 | 0,896 | 25 | 1,66006 | 0,00001016 | 3,80323072 | 0,00000028 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 386 | Пост ЭЦ-тех.контора (Вокзальная,1) | 1999 | 57 | Минвата | воздушная | 152 | 8,664 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000140 | 0,21309217 | 99,9993% |  |
| 387 | Т79-Пом.депо | 1999 | 57 | Минвата | воздушная | 15 | 0,855 | 24 | 1,57910 | 0,00000923 | 4,69280502 | 0,00000014 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 388 | ТК506-1 -Советская,56 | 2010 | 32 | минвата | В канале | 2 | 0,064 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000001 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 389 | ул.Советская,56- Т50д (гараж) | 2010 | 32 | минвата | В канале | 24 | 0,768 | 13 | 1,00000 | 0,00000570 | 3,80323072 | 0,00000014 | 0,26293435 | 99,9999% |  |
| 390 | ТК50б-1-Т50б | 2002 | 57 | минвата | воздушная | 147 | 8,379 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000107 | 0,21309217 | 99,9995% |  |
| 391 | Т50б-Интернациональная,57 | 2002 | 32 | минвата | воздушная | 8 | 0,256 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,80323072 | 0,00000006 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 392 | Т50б-Интернациональная,57а | 2002 | 32 | минвата | воздушная | 8 | 0,256 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,80323072 | 0,00000006 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 393 | Т50б-ТК50в | 2002 | 57 | минвата | воздушная | 30 | 1,71 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 4,69280502 | 0,00000022 | 0,21309217 | 99,9999% |  |
| 394 | ТК50в-Интернациональная,54 | 2002 | 32 | минвата | воздушная | 8 | 0,256 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,80323072 | 0,00000006 | 0,26293435 | 100,000% |  |
| 395 | ТК50в-Интернациональная,56 | 2002 | 32 | минвата | воздушная | 8 | 0,256 | 21 | 1,35914 | 0,00000731 | 3,80323072 | 0,00000006 | 0,26293435 | 100,000% |  |

МКД по улицам: Иркутская,60; Деповская,21; Деповская,21А;Колхозная,11 исключаются из реестра в связи с отключением теплоснабжения.

Как видно из таблицы 9.1.9, тепловая сеть от Котельной ст. Боготол, узловая является надежной, так как P =0,9970> 0,9.

.

  - Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Результаты расчета надежности, в том числе частоты отключений потребителей представлен в таблицах 1.9.2-1.9.9.

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийновосстановительных работ. Как правило, параметр zp определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. Соколова:

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости от условных диаметров трубопроводов приняты следующие постоянные в формуле:

для надземной прокладки тепловых сетей: а = 5,0; b = 0,9; c = 0,15

для подземной прокладки тепловых сетей: а = 4,0; b = 1,0; c = 3,0

Результаты расчета надежности, в том числе потока восстановления представлен в таблицах 1.9.2-1.9.9.

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненадежного теплоснабжения потребителей определены по результатам оценки надежности теплоснабжения потребителей, выполненной в соответствии с Приложением 9 «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г.

На территории ГО г. Боготол зоны ненормативной надежности теплоснабжения отсутствуют.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Данные о количестве повреждаемости сетей и показатели восстановления по годам приведены в таблице 9.5.1

Таблица 9.5.1. Показатели повреждаемости систем и показатели восстановления на тепловых сетях за период с 2019-2021 гг.

| Наименование котельной | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 АБМК | 0 | - | 0 |
| Котельная №3 АБМК | 0 | - | 0 |
| Котельная №4 АБМК | 0 | - | 0 |
| Котельная №5 АБМК | 0 | - | 0 |
| Котельная №6 АБМК | 1 | 2 | 0 |
| Котельная №7 (электрокотельная) | 0 | - | 0 |
| Котельная №8 | 7 | 5 | 0 |
| Котельная ст. Боготол, узловая | 13 | 4 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | - | 0 |

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящего раздела

Время устранения аварийных нарушений теплоснабжения представлен в таблице 9.5.1.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций выполнены в соответствии с пунктом 34 Постановления Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «КрасЭКо» за 2021 год

| Наименование показателя | 2021 |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | 56040,000 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 54405,700 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал | 38186,708 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 173 233,40 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 205,80 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 131 839,13 |
| Выручка, тыс. руб. | 236 731,3322 |
| Прибыль, тыс. руб. | -68 547,00 |

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика изменения тарифов приведена в таблице 11.1.

Таблица 9.6.1. Динамика изменения тарифов для населения

| N | Наименование ТО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «КрасЭКо» | 2772,56 | 2900,11 | 3061,86 | 3337,43 |

Таблица 9.6.2 Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» по СЦТ № 19 «г. Боготол»

| №п/п | Вид тарифа | Год (период) | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| 1.1 | Одноставочный руб/Гкал | 01.01.2020-30.06.2020 | 2208,87 |
| 1.2 |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2310,47 |
| 1.3 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2310,47 |
| 1.4 |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2416,76 |
| 1.5 |  | 01.01.2021-30.06.2022 | 2416,76 |
| 1.6 |  | 01.07.2021-31.12.2022 | 2551,55 |
| 1.7 |  | 01.01.2023-31.12.2023 | 2781,19 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| 1.7 | Одноставочный руб/Гкал | 01.01.2020-30.06.2020 | 2650,64 |
| 1.8 |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2772,56 |
| 1.9 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2772,56 |
| 1.10 |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2900,11 |
| 1.11 |  | 01.01.2021-30.06.2022 | 2900,11 |
| 1.12 |  | 01.07.2021-31.12.2022 | 3061,86 |
| 1.7 |  | 01.01.2023-31.12.2023 | 3337,43 |

Таблица 9.6.3 Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» по СЦТ № 19 «г. Боготол»

| №п/п | Вид тарифа | Год (период) | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |
| 1.1 | Одноставочный руб/Гкал | 01.01.2020-30.06.2020 | 1644,06 |
| 1.2 |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 1719,69 |
| 1.3 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 1719,69 |
| 1.4 |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 1798,80 |
| 1.5 |  | 01.01.2021-30.06.2022 | 1798,80 |
| 1.6 |  | 01.07.2021-31.12.2022 | 1899,13 |
| 1.7 |  | 01.01.2023-31.12.2023 | 2070,05 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| 1.7 | Одноставочный руб/Гкал | 01.01.2020-30.06.2020 | 1972,87 |
| 1.8 |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2063,63 |
| 1.9 |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2063,63 |
| 1.10 |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2158,56 |
| 1.11 |  | 01.01.2021-30.06.2022 | 2158,56 |
| 1.12 |  | 01.07.2021-31.12.2022 | 2278,96 |
| 1.7 |  | 01.01.2023-31.12.2023 | 2484,06 |

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности представлена в п. 10. Основные затраты при производстве тепловой энергии приходятся на покупку топлива, на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала.

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения на территории ГО г. Боготол не установлена.

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей по состоянию на 31.12.2022 г. отсутствует по всем теплоснабжающим организации.

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы качественного теплоснабжения:

- отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации;

- отсутствие циркуляционного трубопровода ГВС, при закрытой схеме ГВС от ЦТП;

- гидравлическая разбалансированность сетей, вызванная коррозией. И все это ведет к снижению КПД котлов и систем.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время в системе теплоснабжения существуют следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения:

- Нарастающий износ и физическое старение тепловых сетей

- Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации.

Надежность теплоснабжения потребителя зависит от надежности функционирования и эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, а также от вовремя проведенных восстановительных мероприятий на энергетических объектах города.

Вопросы организации и контроля проведения восстановительных мероприятий и оценки надежности системы теплоснабжения в целом — это ответственность эксплуатирующей организации.

Все жалобы, поступившие в адрес АО «КрасЭКо» на некачественное теплоснабжение потребителей, были рассмотрены в кротчайшие сроки и устранены замечания, т.е. произведено качественное гидравлическое регулирование гидравлического режима тепловых сетей.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Наличие участков тепловой сети, имеющих длительный срок эксплуатации.

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем с надежностью снабжения основным топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют.