[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » ___08___2025   г.        г. Боготол                             № 0705-п
О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года территории города Боготола
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь             п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края,
постановляет:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года территории города Боготола (далее - Комиссия) и утвердить состав Комиссии, согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить, что Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года следующих лиц:

- теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;

- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу; 
- в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);

- управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов);

- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов).

3. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава города Боготола                                                   А.В. Байков                                                                                                          



Макарова Татьяна Викторовна

8(39157) 2-14-62

Вигандт Юлия Виктороана

8(39157) 2-14-60

                                           Приложение № 1

 к постановлению администрации

 города Боготола
 от «_29_» _08_ 2025 г. № 0705-п
СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года территории города Боготола
	Байков 

Александр Васильевич 


	- Глава города Боготола, 

  Председатель комиссии


	Шитиков

Анатолий Анатольевич
  
	- заместитель Главы города Боготола по       

  оперативным вопросам и вопросам ЖКХ,  

  заместитель председателя комиссии


	Макарова Татьяна
Викторовна

Члены комиссии:

	- исполняющий полномочия руководителя 

  МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и 

  МЗ города Боготола, секретарь комиссии


	Биткова

Наталья Геннадьевна

Бойко

Людмила Анатольевна

  
	- директор ООО «Феникс города Боготола»        

 - старший государственный инспектор отдела

   по надзору в теплоэнергетике федеральной

   службы по экологическому, технологическому

   и атомному надзору 

   (по согласованию)

           

	Бровко 

Александр Викторович 
	- начальник Боготольского участка тепловых   

  сетей и котельных установок 

  АО «Красноярская региональная

  энергетическая компания» 

  

	Вигандт                                        

Юлия Викторовна
Дудаладов

Алексей Николаевич

Енин

Владислав Андреевич

 
	 - инженер МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и 

   МЗ города Боготола

- государственный инспектор территориального

  подразделения по западной группе районов

  Службы строительного надзора и жилищного

  контраля Красноярского края

  (по согласованию)

- государственный инспектор территориального

  подразделения по западной группе районов

  Службы строительного надзора и жилищного

  контроля Красноярского края

  (по согласованию)   
   

	Жданов

Юрий Михайлович
	- главный специалист по ГО и ЧС, ПБ и      

  специальной работе администрации города 

  Боготола



	Кремнев

Виктор Сергеевич
	- генеральный директор ООО «Боготольские 

  коммунальные системы» 

  (по согласованию)



	Островская 

Марина Витальевна    
	- директор ООО УК «Новатор»



	Савченко 

Ольга Ивановна


	- директор ООО УК «Полигон» 




                                                                        Приложение № 2

к постановлению администрации

                                           города Боготола 
                                                                 от «_29_» _08_ 2025 г. № 0705-п
Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года территории города Боготола.
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года территории города Боготола (далее - Программа) определяет порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года территории города Боготола.
1.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года постановлением Администрации города Боготола создается комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Комиссия).
1.3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.
1.4. Указанная Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года на территории города Боготола следующими лицами:
1.4.1 теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями;

Сроки и график проведения оценки готовности, и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лиц, указанных в подпункте 1.4.1 настоящего раздела, представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
1.4.2. потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

Сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лиц, указанных в подпункте 1.4.2 настоящего раздела, представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
1.4.3. управляющими организациями, а также товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;
1.4.4. лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;
Сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лиц, указанных в подпунктах 1.4.3-1.4.4 настоящего раздела, представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
1.5. В состав Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории города Боготола, также включаются представители:

- Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Красноярского управления Ростехнадзора (по согласованию).
1.6. В состав Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лицами, указанными в подпункте 1.4.1 настоящего раздела, также включаются представители:

- единой теплоснабжающей организации, в границу зоны (зон) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения.
1.7. В состав Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лицами, указанными в подпункте 1.4.2 настоящего раздела, также включаются представители:

- единой теплоснабжающей организации, в границу зоны (зон) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения потребителя тепловой энергии.
1.8. В состав Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лицами, указанными в подпунктах 1.4.3-1.4.4 настоящего раздела, также включаются представители:

- Службы строительного надзора жилищного и строительного контроля Красноярского края;

- единой теплоснабжающей организации, в границу зоны (зон) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами или оказывающих услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме.
2. Порядок проведения оценки готовности
2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности  лица, указанные в подпунктах 1.4.1-1.4.4 настоящей Программы обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9,11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду), а также заполненные оценочные листы.
2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности Комиссия устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.4 настоящей Программы определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
2.4.1. значение индекса готовности для лиц, указанных в подпункте 1.4.1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.4.2. значение индекса готовности для лиц, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.4.3. при расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
2.4.4. в отношении лиц, указанных в подпунктах 1.4.1-1.4.4 настоящей Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.4.1-1.4.4 настоящей Программы, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
2.5. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных 9,11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.4.1-1.4.4 настоящей Программы, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

2.6. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящей Программе).
2.7. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.8. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.9. Срок составления акта определяется председателем (заместителем председателя) комиссии, исходя из графика проведения оценки готовности, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы, не позднее 25 октября - для лиц, указанных в подпункте 1.4.1 настоящей Программы.

2.10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к настоящей Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.9 настоящей Программы.

2.11. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от графика проведения оценки готовности, но не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы, не позднее 1 ноября - для лиц, указанных в подпункте 1.4.1 настоящей Программы.

2.12. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации города Боготола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).

2.13. Лица, указанные в подпунктах 1.4.1-1.4.4 настоящей Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 2.11 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.14. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпункте 1.4.1 настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского управления Ростехнадзора.

2.15. В случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.4.3-1,4.4 настоящей Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные Департаменту государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
3. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для лиц, указанных в подпункте 1.4.1 настоящей Программы
3.1. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года.
3.2. Подготовить и представить Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований Правил:
3.2.1. выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

3.2.2. копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила 808)

3.2.3. утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

3.2.4. организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

3.2.5. утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

3.2.6. копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08 2022 № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

3.2.7. копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

3.2.8. организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

3.2.9. утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12 2020 № 924н.

3.2.10. копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

3.2.11. утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.2.12. копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

3.2.13. копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008              № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11. 2013 № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

3.2.14. разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

3.2.15. копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.2.16. копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил               № 115.

3.2.17. копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.2.18. акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

3.2.19. акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

3.2.20. документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

3.2.21. акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

3.2.22. технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

3.2.23. акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

3.2.24. акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

3.2.25. копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

3.2.26. утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998               № 34н.

3.2.27. в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

3.2.28. утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

3.2.29. разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).
4. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для лиц, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы
4.1. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года.
4.2. Подготовить и представить Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований Правил:
4.2.1 акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

4.2.2 акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

4.2.3 акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

4.2.4 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

4.2.5 акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Лица, указанные в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

4.2.6 организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

4.2.7 утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

4.2.8 паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

4.2.9 выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

4.2.10 акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

4.2.11 акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы), в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы.

Лица, указанные в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 настоящей Программы, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

4.2.12 копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

4.2.13 акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

4.2.14 акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

4.2.15 акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.2.16 акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

4.2.17 акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

4.2.18 копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4.3-1.4.4 настоящей Программы).

4.2.19 подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

5. Права и обязанности членов комиссии

5.1. Права и обязанности членов Комиссии определяются в первый день даты начала работы Комиссии.

5.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

5.3. Председатель и заместитель председателя являются членами Комиссии.

5.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

5.5. Секретарь Комиссии:

5.5.1 организует проведение мероприятий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года на территории Муниципального образования город Боготол;

5.5.2 оповещает членов Комиссии о проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года не позднее, чем за двое суток до начала оценки;

5.5.3 доводит до членов Комиссии программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года.

	
	
	Приложение № 1

	
	
	к Программе проведения оценки

	
	
	
	

	Сроки и график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лиц, указанных в подпункте 1.4.1 Программы проведения оценки


	№ п/п
	Наименование ЕТО*, ТСО**, ТсО***
	ИНН
	Период проведения оценки готовности

	1
	АО «КрасЭко» (ЕТО)
	 2460087269
	с 25.08.2025 по 08.09.2025

	2
	Котельная ст. Боготол ВЧДЭ (ТСО)
	7708503727
	с 25.08.2025 по 08.09.2025

	*ЕТО - единая теплоснабжающая организация

	** ТСО - теплоснабжающая организация 

	*** ТсО - теплосетевая организация

	
	
	
	

	
	
	
	


	                                                                                    Приложение № 2

	к Программе проведения оценки


Сроки и график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года лиц, указанных в подпункте 1.4.2 Программы проведения оценки
	№ п/п
	Наименование потребителя
	 ИНН
	Адрес 
	Период проведения оценки готовности

	1
	КГБУЗ   «Боготольская районная больница»
	2444002596
	г. Боготол, ул.Школьная, д.73
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	2
	КГБУ СО «Боготольский   дом - интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
	2444300722
	ул. Больничная, д.4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	3
	МБОУ СОШ № 2
	2444300874
	г. Боготол,                 ул. Северная, д.9
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	4
	МБОУ СОШ № 3
	2444001458
	г. Боготол,                 ул. Куйбышева, д.43
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	5
	МБОУ СОШ № 4 (корпус 1)
	2444301081
	г. Боготол,                 ул. Школьная, д.70
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	6
	МБОУ СОШ № 4 (корпус 2)
	2444301081
	г. Боготол,                      ул. Школьная, д.70
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	7
	МБОУ СОШ № 5
	2444004561
	г. Боготол,                 ул. Урицкого, д.8А
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	8
	МБОУ СОШ № 6
	2444004554
	г. Боготол,                ул. Ефремова, д.4А
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	9
	МБДОУ Детский сад № 7 корпус А
	2444302617
	г. Боготол,               ул. Сибирская,                 д.34 «б»
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	10
	МБДОУ Детский сад №7 корпус Б
	2444302617
	г. Боготол,                    ул. Комсомольская,  д.12 корпус Б
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	11
	МБДОУ Детский сад № 8
	2444301074
	г. Боготол,                 ул. Школьная, д.75 «б»
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	12
	МБДОУ Детский сад № 9
	2444000609
	г. Боготол,                       ул. Ефремова, д.2 «а»
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	13
	МБДОУ Детский сад № 10
	2444002451
	г. Боготол,
ул. 40 лет Октября,
д.27 «а»
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	14
	МБДОУ «Детский сад № 11»
	2444002677
	г. Боготол,                    ул. Больничная,                д.6 «а»
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	15
	МБДОУ «Детский сад №12» корпус 1
	2444002998
	г. Боготол,                      ул. Комсомольская,
д.14-строение2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	16
	МБДОУ «Детский сад №12» корпус 2
	2444002998
	г. Боготол,                        ул. Комсомольская,

д.14-корпус1
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	17
	МБДОУ «Детский сад №12» строение 1
	2444002998
	г. Боготол,                    ул. Комсомольская,
д.14, корпус2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	18
	МБОУ ДОД «ДЮСШ» города Боготола
	2444300240
	г. Боготол,                          ул. Комсомольская, д.28
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	19
	МКУ физкультурно-оздоровительный центр «Здрава» города Боготола
	2444302688
	г. Боготол,                     ул. Советская, д.156
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	20
	МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола
	2444301469
	г. Боготол, ул.Интернациональнаяд.16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	21
	Центральная библиотека им. Ероховца
	2444301469
	г. Боготол,
ул.Интернациональная

д.16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	22
	МБУК «Боготольский городской дворец культуры им. В.И.Трегубовича»
	2444301451
	г. Боготол,
ул. 40 лет Октября,
д.12
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	23
	МБУК «БГКМ»
	2444002268
	г. Боготол,
ул. Деповская, д.17
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	24
	МБУ « Молодежный центр города Боготола»
	2444001659
	г. Боготол,
ул. Кирова, д.78
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	25
	ООО «ФениксБоготол»
	2444003078
	г. Боготол,
ул. Комсомольская, д.61
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	26
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.7
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	27
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. 40 лет Октября, д.27
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	28
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. 40 лет Октября, д.29а
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	29
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Больничная, д.8
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	30
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Вокзальная, д.1
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	31
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. 40 лет Октября,

д.22
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	32
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Вокзальная, д.3
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	33
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Вокзальная, д.5
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	34
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Вокзальная, д.13
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	35
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Ефремова, д.3
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	36
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Ефремова, д.4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	37
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Ефремова, д.7
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	38
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Ефремова, д.7б
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	39
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Ефремова, д.8
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	40
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	41
	 
	 
	г. Боготол, 
ул. Кирова, д.10
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	42
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Кирова, д.80
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	43
	 
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.125
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	44
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Кирова, д.129
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	45
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Комсомольская, д.28а
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	46
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Комсомольская, д.173
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	47
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Комсомольская, д.173А
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	48
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Комсомольская, д.175
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	49
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Комсомольская, д.177
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	50
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Опытная станция, д.6
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	51
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Опытная станция, д.8
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	52
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Опытная станция, д.13
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	53
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Опытная станция, д.20
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	54
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Промышленная, д.7
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	55
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Рабочая, д.42
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	56
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Садовая, д.57а
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	57
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Советкая, д.11
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	58
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Советская, д.13
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	59
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Советская, д. 137/1
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	60
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Советская, д. 137/4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	61
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Школьная, д.1
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	62
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Школьная, д.54а
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	63
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Колхозная, д.4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	64
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Рабочая, д.31А
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	65
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. Рабочая, д.31Б
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	66
	ООО УК «Полигон» 
	2444002300
	г. Боготол, 

ул. 40 лет Октября,
д. 15а
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	67
	МКД
	 
	г. Боготол,

ул. 40 лет Октября, д.3
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	68
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	69
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет  Октября, д.10
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	70
	МКД
	 
	г. Боготол,
ул. Советская, д.137/2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	71
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.9
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	72
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.14
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	73
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.17
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	74
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.18
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	75
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. 40 лет Октября, д.29
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	76
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.31-1
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	77
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, 
д. 31-2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	78
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.35
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	79
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Вокзальная, д.9
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	80
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Еремова, д.5
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	81
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Еремова, д.7А
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	82
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Еремова, д.11
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	83
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.6
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	84
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.12
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	85
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	86
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.22
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	87
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.24
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	88
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.76
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	89
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.131
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	90
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.133
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	91
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.9
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	92
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.179
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	93
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.181
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	94
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.183
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	95
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.185
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	96
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.187
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	97
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Куйбышева, д.32
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	98
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Куйбышева, д.34
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	99
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Октябрьская, д.2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	100
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Промышленная, д.18
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	101
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Советская, д.19
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	102
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Советская, д.17
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	103
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Спортивный, д.7
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	104
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул.Интернациональная д.3
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	105
	ООО УК «Новатор»
	2444002652
	г. Боготол,
ул. Школьная, д.57 
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	106
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Никольского, д.2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	107
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Октябрьская, д.1
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	108
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Школьная, д.2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	109
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Школьная, д.54
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	110
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Рабочая, д.21
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	111
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Рабочая, д.22
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	112
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Рабочая, д.44
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	113
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Рабочая, д.31
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	114
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	115
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Комсомольская, д.18
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	116
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Ефремова, д.6
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	117
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Ефремова, д.7В
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	118
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.135
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	119
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.127
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	120
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.14
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	121
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Кирова, д.26
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	122
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.27
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	123
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.28
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	124
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.74
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	125
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.78
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	126
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Октябрьская, д.4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	127
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул.40 лет Октября, д.11
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	128
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул.40 лет Октября, д.16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	129
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Больничная, д.10
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	130
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Сибирская, д.8
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	131
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Сибирская, д.13
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	132
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Советская, д. 12
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	133
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Советская, д. 12/2
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	134
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Советская, д. 137/3
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	135
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Деповская, д.14
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	136
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д.11
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	137
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. 40 лет Октября, д. 16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	138
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Ефремова, д.9
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	139
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Вокзальная, д.63
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	140
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Промышленная,    д. 12
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	141
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Шикунова, д. 95
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	142
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул.1-я Зарельсовая, д.27
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	143
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Промышленная,
 д. 4
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	144
	МКД
	 
	г. Боготол,                 ул. Промышленная, 
д.5
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	145
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Промышленная, д.6
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	146
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Промышленная, 
д. 16
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	147
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.82
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	148
	МКД
	 
	г. Боготол, 
ул. Кирова, д.84
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	149
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Кирова, д.86
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	150
	ООО «ЖЭК»
	2444003014
	г. Боготол,
ул.Кирова,103
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	151
	МКД
	 
	г. Боготол, 

пр. Строительный, д.20
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 

	152
	МКД
	 
	г. Боготол,  
ул. Октябрьска, д.20
	с 22.08.2025 по 06.09.2025 


*ЕТО - единая теплоснабжающая организация
	                                                                                  Приложение № 3

                                                                                                Программе проведения оценки

АКТ №

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг.

	
	
	

	(место составление акта)
	
	(дата составления акта)

	Теплоснабжающая организация
	

	в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

	

	(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

	Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	N п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	

	В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

	
	1)
	объект проверки технически готов к отопительному периоду;

	
	2)
	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

	
	3)
	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

	Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг.,

	являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

	Участники комиссии:
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"
	"
	20
	г.
	


              Приложение

                                                               к акту проверки технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

                                                              к отопительному периоду 20__/20__ гг.

                                                          от «____» _________ 2025 г. № _____

	№
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	
	
	

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	
	
	

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	
	
	

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	
	
	

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	
	
	

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	
	
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	

	Подписи сторон с расшифровками:

	Теплоснабжающая организация ___________
	
	Потребитель ____________


                                                                                               Приложение № 4
к Программе проведения оценки 

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________________________            «__» __________ 20__ г.

        (место составления акта)                                      (дата составления акта)

    Комиссия, образованная _______________________________________________,

             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

    в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от «__» ______ 20__ г., утвержденной

    ______________________________________________________________________,

    (Фамилия, инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

    с «__» ______ 20__ г.  по «__» ______ 20__ г. в соответствии с

    Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
    провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

    Оценка обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

    1. ________________________;

    NN ________________________.

    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	
	

	
	

	
	

	NN
	


    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                   (объект оценки обеспечения готовности)

                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                   (объект оценки обеспечения готовности)

                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                   (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

    С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

    «__» ___________ 20__ г. ______________________________________________

                                              (подпись, расшифровка подписи

                                          руководителя (его уполномоченного

                                        представителя) в отношении которого

                                проводилась оценка обеспечения готовности к

                                                     отопительному периоду)

                                                                                              Приложение № 5 

                                                                                             к Программе проведения оценки

ПАСПОРТ

       обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан _________________________________________________________________

             (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

                          готовности к отопительному периоду)

    В   отношении   следующих   объектов, по которым проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    NN ________________________.

    Основание   выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному

периоду:

    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________№ _________.

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

                          проведению   оценки обеспечения   готовности   к

                          отопительному периоду)

                                                                                                                                                             Приложение № 5
к Программе проведения оценки
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 года, для лиц, 
указанных в подпункте 1.4.1 Программы проведения оценки
Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; 

зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1;
	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)
	Примечания к расчетам показателей готовности 

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Итсо= Кзакон о тепл*0,9+Кпредп*0,05+Кплан*0,05

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 
(далее – Правила):
	–
	Показатель выполнения требований Федерального 
закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кзакон о тепл = Кфунк*0,05+Крежим.налад*0,01+Ккачест*0,01+
Ккомм.учет*0,01+Ккач.строит*0,25+
Кнадеж*0,65+Крезерв*0,01+Кпорядок*0,01

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 
(пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской 
и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень*0,1+
Кэксп/произв.инстр*0,1+Кзнаний*0,1+Кобуч*0,1+Котв*0,1+
Кохр.труда*0,1+Ктрен*0,1

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) 
(подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе т/сн
Для единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при этом если в системе теплоснабжения отсутствуют другие теплоснабжающие организации, то соглашение ЕТО не заключается и показатель для нее равен 1, иначе указанные ЕТО оцениваются в общем порядке по принципу: 
наличие – 1
отсутствие – 0.

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	–
	Nсогл
	1
	Фактическое значение, равное количествусоглашений об управлении системой теплоснабжения

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	–
	Nвсего РСО в системе т/сн
	1
	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) 
(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
 
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования 
	0,1
	Кперечень
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0. 

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.



	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО 
	0,5
	Кперечень неОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения 
и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811  (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников
и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кзнаний= Кпроток *0,5+Кудост *0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.6.1, 1.1.6.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0.

	1.1.6.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.1.6.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений
о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.


	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)
(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если ОПО не эксплуатируются, то Кобуч принимается равным 1. 


	1.1.8
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки
и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	1
	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5

Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0.

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1
Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.


	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии
с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 
2020 г. № 924н  
(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.


	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Крежим.налад=Ктемп.граф*0,5+Крежим.карт*0,5

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения 
	0,5
	Ктемп.граф
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт  
	0,5
	Крежим.карт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей 
(пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений 
(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ
об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта,
а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.
(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 




	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кнадеж=Косвид*0,01+Кобслед*0,05+
Кдым.труб*0,05+Киспыт*0,01+
Кгидр*0,4+Кшурф*0,01+Кочист.промыв*0,4+
Кэлектр.сопр*0,01+Кнасос стан*0,01+Ктопл*0,03+
Кматер*0,01+Кстрах*0,01

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.6.1.1, 1.6.1.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0.

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.



	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.


	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии
с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 




	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии 
с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру,
о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, 
о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей 
	0,4
	Кгидр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, тепловые сети не эксплуатируются, Кгидр принимается равным 1.

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 
6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1.

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов 
	0,4
	Кочист.промыв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, Кэлектр.сопр принимается равным 1.


	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)

 
 


 
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапаст*0,5 

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
Кдогтопл=1, если подтверждено наличие договоров;
Кдогтопл=0, если не подтверждено наличие договоров 

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	1
	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий:
Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тыс. т  
	–
	Запасфакт
	1
	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	–
	Запаснормат 
	1
	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)


	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
 
	0,01
	Кматер
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.6.11.1
	
	
	
	–
	% наличия запас мат факт по инвентар
	100
	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого.

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации
(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае эксплуатации только объектов, не являющиеся ОПО, значение принимается равным 1.


	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)
(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения 
	0,01
	Крезерв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 
3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) 
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



