[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10 » ___09___2025   г.              г. Боготол                             № 0718-п
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах города Боготола на период с 2013 до 2027 годов (актуализация на 2026 год)

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, определенными статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с п. 8 требований к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72  Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения в административных границах города Боготола на период с 2013 до 2027 годов (актуализация на 2026 год), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава города Боготола                                                                              А.В. Байков
Климец Татьяна Александровна

6-34-02

Приложение 

к постановлению администрации

города Боготола

от «_10_» _09_ 2025 г. № 0718-п
СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

городского округа города Боготола 

Красноярского края 

на период 2013-2027 гг.

на перспективу до 2027 года 

(актуализация по состоянию на 2026 год)

Оглавление

  9ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


   11ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ


111.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА


111.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны


111.1.2. Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения


121.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


121.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


121.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


141.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


171.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


181.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


221.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


221.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


231.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


231.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


251.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


251.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


251.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов


261.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ


261.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


261.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


271.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)


301.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


301.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


321.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа


331.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки


351.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


351.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


351.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


361.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами


361.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


371.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)


371.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


391.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


401.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


401.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


401.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


411.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


421.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


431.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


441.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование


441.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен


451.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


451.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


471.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


471.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


471.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)


481.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


481.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения


491.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования


521.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


531.7.1. Показатели качества воды


531.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


551.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)


551.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


561.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ


    57ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ


572.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА


572.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны


582.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


602.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


612.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


612.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


642.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


652.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


652.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


652.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа


662.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


672.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


672.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


672.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


672.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


682.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


702.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов


722.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД


722.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


722.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


732.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам


752.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


752.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


762.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


762.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


762.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.


782.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


782.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


782.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


792.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


792.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


802.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


812.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


812.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды


812.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


822.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


872.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


872.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


882.7.2. Показатели очистки сточных вод


882.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод


902.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


912.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ


92НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2027 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»); 

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*»;

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменением № 1, № 2); 

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85*» (с Изменением № 1, № 2);

- технического задания на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального

округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа,

городского округа на эксплуатационные зоны.
Система водоснабжения - это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, очистки, и транспортировки потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. При этом централизованная система водоснабжения является основой надежного и устойчивого водообеспечения потребителей.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. 

Таким образом, территорию МО город Боготол можно условно разделить на 1 эксплуатационную зону:

Таблица 1.1.1.1 - Организации участвующие в структуре водоснабжения МО 
	№
	Наименование организации
	Вид деятельности
	Населенный пункт

	1
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	- Поверхностный забор воды
- Транспортировка ХВС
	г. Боготол


1.1.2. Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В городе Боготол данные по количеству человек с централизованным водоснабжением и без него, представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.1.2.1 - Структура централизованного водоснабжения МО
	№
	Населенный пункт
	Численность населённого пункта
	Кол-во жителей, чел.

	
	
	
	без централизованного водоснабжения
	с централизованным водоснабжением

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	ХВС
	ГВС

	1
	г. Боготол
	17509
	2629
	17509
	14880
	0

	Итого по МО
	17509
	2629
	17509
	14880
	0


Из таблицы 1.1.2.1 можно сделать вывод о том, что в МО водоснабжением не обеспеченно:

- ХВС 16 % населения 

- ГВС 100 % населения.

Подземных источников водоснабжения (скважины) 2 шт. (на консервации).
Водоснабжение потребителей нецентрализованной части МО обеспечивается за счет эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения - это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В городе Боготол существует 1 технологическая зона холодного водоснабжения, которая представлена в таблице ниже:

Таблица 1.1.3.1 - Технологические зоны централизованного водоснабжения МО
	№
	Организация обслуживающая сети
	Тип водоснабжения
	Источник
	Водоснабжение населенного пункта

	1
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	ХВС
	- Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	г. Боготол


1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения города Боготол служит поверхностный водозабор «Река Чулым», предназначенные для обеспечения хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского округа.

Таблица 1.1.4.1.1 - Технологические параметры источников
	№
	Наименование водозаборного сооружения
	Адрес
	Состояние источника
	Год ввода источника

	
	
	населенный пункт
	улица
	
	

	1
	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	с. Боготол
	ул. Набережная, 61
	Работа
	1903


Таблица 1.1.4.1.2 - Оборудование на источниках
	№
	Наименование водозаборного сооружения
	Адрес
	Оборудование на источнике

	
	
	населенный пункт
	улица
	марка насоса
	состояние насоса
	мощность эл.двигателя, кВт
	часы работы ч/сут.
	производительность, м3/ч
	напор, м
	год ввода насоса

	1
	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	с. Боготол
	ул. Набережная, 61
	ЦН
	Работа
	160
	24,0000
	400
	105
	2005

	
	
	
	
	ЦН
	Резерв
	160
	0
	400
	105
	2002

	
	
	
	
	ЦН
	Резерв
	160
	0
	400
	105
	2000

	
	
	
	
	1Д
	Работа
	160
	12,0000
	500
	63
	2017


1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». 

Сооружение очистки и водоподготовки представлено в таблице 1.1.4.2.1.

В таблице 1.1.4.2.2 представлены результаты лабораторных санитарно-гигиенических исследований централизованного водоснабжения муниципального образования город Боготол. 

Таблица 1.1.4.2.1 - Сооружения очистки и водоподготовки
	№
	Наименование
	Очищает ХВС
	Производительность сооружения, м3/час
	Степень очистки воды
	Насос
	Использование химических реагентов (хлор и др.)

	
	
	для населенного пункта
	от источника
	
	
	
	

	1
	Насосно-фильтовальная станция очистки воды, с. Боготол,              ул. Целинная, 17
	г. Боготол
	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	500,0000
	-
	Х-50-32-125
	Гипохлорит натрия марки «А» ТУ 6-01-29-93 круглогодично, Сульфат алюминия ГОСТ 12966-85, Флокулянт «Гранфлок» ТУ 2216-002-73884107-2010

	
	
	
	
	
	
	НД1,0 З 1600/10 К14 А-Э-УХЛЗ
	


На станции очистки предусмотрена обработка воды в паводковый период коагулянтом и флокулянтом. В помещении установлен насос подачи насыщенного раствора коагулянта Х50-32-125, одна мешалка лопастная МЛ-002 с электродвигателем НФ ВМ для приготовления флокулянта. Для растворения коагулянта в баках-хранилищах предусмотрен барботаж воздухом от воздуходувок ИВ 150-600 с электродвигателем 4АМ -112 МО2, мощностью 45 кВт (2 рабочие, 1 резервная). Исходя из гидрологических данных р. Чулым и фактических показаний мутности исходной воды паводковый период определен 180 дней в году. В качестве коагулянта используется «сульфат алюминия», расчетная доза коагулянта 0,17 кг/м³, каждый сезон доза коагулянта уточняется путем взятия проб и определения пробным коагулированием лабораторным путём. Имеется 4 бака хранилища коагулянта размерами в плане 6,0x3,7x4 м. Объем каждого бака составляет 71 м³. В начале паводкового периода используется коагулянт (ОХА) оксихлорид алюминия. Насыщенный раствор коагулянта приготавливается до 15%, и отстойной части забирается при помощи поплавка и насосом марки Х50-32-125 закачивается в расходный железобетонный бак. В расходном баке рабочий раствор должен быть концентрацией от 1% до 3% и насосом дозатором марки НД 1,0 Р 1600/10 К14 А-Э-УХЛЗ подаётся в водовод перед смесителем. Насыщенный раствор коагулянта «сульфат алюминия» насосами Х50-32-125 закачивается в промежуточные железобетонные ёмкости (2 шт.) объемом 10,0 м³, где он разбавляется водой до нужной концентрации. Приготовленный раствор подаётся насосом дозатором марки НД 1,0 Р 1600/10 К14 А-Э-УХЛЗ в водовод перед смесителем. В качестве флокулянта используется реагент «Праестол». Для приготовления данного реагента в ёмкость объемом 3 м³ установлена лопастная мешалка. Концентрация рабочего раствора 0,1%. Приготовленный раствор насосом марки Х50-32-125 закачивается в расходный бак (рисунок 1.1.13) объёмом 4м³, затем самотёком в щелевой дозатор, откуда распределяется в оба смесителя. Подача «Праестола» производится в верхнюю часть смесителя. Для обеззараживания воды принят гипохлорит натрия жидкий концентрацией по активному хлору 120 мг/дм³. Для первичного хлорирования принята доза 0,1 мг/л, гипохлорит натрия подается в водовод перед смесителем, для вторичного хлорирования принята доза 0,4-0,65 мг/л, гипохлорит дозируется насосом-дозатором Х50-32-125 и подаётся в трубопровод перед резервуарами чистой воды и подачей в городскую сеть. Для хранения жидкого гипохлорита имеется две емкости по 10 м³ и 6 штук по 1 м³Таблица 1.1.4.2.2 - Сводная по результатам обследования качества воды
	№
	Наименование водозаборного сооружения
	Пробы

	
	
	При подъеме
	В сеть после водоподготовки (при наличии)
	На разделе границ из сети потребителю

	
	
	всего проб за 2024 шт
	кол-во проб, не соответствующих норме, шт
	показатель, не соответствующей норме
	всего проб за 2024 шт
	кол-во проб, не соответствующих норме, шт
	показатель, не соответствующей норме
	всего проб за 2024  шт
	кол-во проб, не соответствующих норме, шт
	показатель, не соответствующей норме

	OOO «Боготольские коммунальные системы»

	г. Боготол

	1
	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	3734
	0
	-
	14900
	0
	-
	5800
	2
	Железо,марганец


1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
 На территории г. Боготол водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и поверхностного водозабора. В составе водозаборных узлов используются насосы различной производительности. Описание оборудования водозаборных сооружений представлено в пункте 1.1.4.1.

В системе водоснабжения города Боготол имеются повысительные насосные станции. Информация о насосных станциях приведена в таблице ниже.
  Таблица 1.1.4.3.1 - Насосные станции
	№
	Наименование узла системы водоснабжения
	Насосное оборудование систем водоснабжения

	
	
	марка насоса
	состояние насоса
	мощность э/д, кВт
	часы работы, ч./сут.
	производительность, м3/ч
	напор, м
	год ввода в эксплуатацию

	1
	Насосная станция второго подъема в здании НФС, с. Боготол, ул.Целинная,17
	KSB Etaline R GN 200-500/13204 подача 350 куб.м./час
	Работа
	132,0000
	0,0000
	350,0000
	90,0000
	2013

	
	
	KSB Etaline R GN 200-500/13204 подача 470 куб.м./час
	Резерв
	160,0000
	24,0000
	470,0000
	90,0000
	2014

	
	
	Etanorm RG 200-50
	Резерв
	160,0000
	0,0000
	630,0000
	90,0000
	2018

	
	
	1Д\630-90 а
	Резерв
	160,0000
	0,0000
	630,0000
	90,0000
	2021


Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3).

Таблица 1.1.4.3.2 - Оценка энергоэффективности системы водоснабжения
	Населенный пункт
	Источник
	Объем поднятой воды в 2024 г, тыс. м3/год
	Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт*год
	Энергоэффективность, кВтч/м3

	г. Боготол
	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	593,0910
	596,0380
	1,0050


1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения МО город Боготол составляет 65,46 км, материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода сталь, чугун, полиэтилен.

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение OOO «Боготольские коммунальные системы» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.1 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения OOO «Боготольские коммунальные системы»
	№
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Длина участков сети, м
	Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция
	Материал труб

	
	
	
	надземная
	подземная
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сети холодного водоснабжения

	1
	Красноярский край, г. Боготол
	0,0000
	0,0000
	55881,8000
	-
	сталь, чугун, полиэтилен

	2
	Красноярский край, г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, Больничная, Иркутская
	0,0000
	0,0000
	2143,5000
	1967
	сталь, полиэтилен

	3
	Красноярский край, г. Боготол,                                    ул. Школьная, д. 70, сооружение 2
	45,0000
	0,0000
	121,0000
	2009
	полиэтилен

	4
	Красноярский край, г. Боготол,                                  ул. 40 лет Октября, д. 20, сооружение 2
	63,0000
	0,0000
	28,0000
	2012
	полиэтилен

	5
	Сооружение коммунального хозяйства - водопроводная сеть: Красноярский край, г. Боготол, участок водопроводной сети от ВК №159 до стены здания ЦТП по ул. Кирова №76
	100,0000
	0,0000
	48,0000
	1982
	сталь

	6
	Сооружение - водопроводная сеть: Красноярский край, г. Боготол, От ВК №76 до стены здания котельной №8 по ул. Заводская, 1 , протяженностью 320 метров (до территории котельной 200 метров и по территории 120 метров
	90,0000
	0,0000
	307,0000
	1972
	полиэтилен

	7
	Красноярский край, г. Боготол, водопроводная сеть (1 колодец) расположенная на территории здания по ул. Деповская, 17
	50,0000
	0,0000
	22,0000
	1982
	полиэтилен

	8
	Красноярский край, Боготольский район, с. Боготол от водозабора до НФС
	300,0000
	0,0000
	949,0000
	2014
	полиэтилен

	9
	Российская Федерация, Красноярский край,  г. Боготол, Боготольский район, от НФС
	400,0000
	0,0000
	2617,0000
	2015
	полиэтилен

	10
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, 1, сооружение 3
	63,0000
	0,0000
	4,0000
	2014
	полиэтилен

	11
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, от колодца  по ул. Элеваторная до жилого дома по адресу: г. Боготол, ул. Рабочая, 44
	90,0000
	0,0000
	27,0000
	2014
	полиэтилен

	12
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Сибирская, 13, сооружение 3
	32,0000
	0,0000
	145,0000
	2009
	полиэтилен

	13
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Октябрьская, 4, сооружение 3
	50,0000
	0,0000
	114,0000
	2009
	полиэтилен

	14
	Российская Федерация Красноярский край, г. Боготол, сети водоснабжения от Комсомольской (перекресток ул. Совхозной) камеры №20 до ул. Советской жилого дома 137/1 (колодец ВК164б) диаметр 225мм
	225,0000
	0,0000
	490,0000
	2015
	полиэтилен

	15
	ул. Урицкого-ул. Вишняковых
	50,0000
	0,0000
	200,0000
	2021
	полиэтилен

	16
	ул. Пушкина*                             ул. Кузнецова-                            ул. Вишняковых
	50,0000
	0,0000
	570,0000
	2021
	полиэтилен

	17
	пер. Северный - пер.1-й Паровозный
	50,0000
	0,0000
	500,0000
	2022
	полиэтилен

	18
	пер. Щетинкина
	50,0000
	0,0000
	192,0000
	2023
	полиэтилен

	19
	пер.3-й Поперечный
	50,0000
	0,0000
	520,0000
	2023
	полиэтилен

	20
	ул. Братьев Масленкиных
	50,0000
	0,0000
	380,0000
	2024
	полиэтилен

	21
	ул. Боброва
	50,0000
	0,0000
	200,0000
	2024
	полиэтилен

	ИТОГО
	0,0000
	65459,3000
	
	


Сети водоснабжения OOO «Боготольские коммунальные системы», нуждающиеся в замене, в связи с высоким процентом износа:

- около 57% сетей холодного водоснабжения.

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице ниже:

Таблица 1.1.4.5.1 - Проблемы системы с точки зрения основных показателей

	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Надежность
	Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100% отдельных участков. 

	2
	Эффективность
	Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды.


Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение ресурсов работы насосов;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории города Боготол отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Город Боготол не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, а также основания для их эксплуатации представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.6.1 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
	№
	Наименование источника
	Собственник источника
	Организация, эксплуатирующая источник
	Наименование законного основания на эксплуатацию
	Собственник сетей
	Организация, эксплуатирующая сети
	Наименование законного основания эксплуатации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Холодное водоснабжение

	1
	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	РФ
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	Договор водопользования (в проекте)
	Муниципальное образование город Боготол
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	Концессионное соглашение № 69 от 12.11.2019 года


1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития МО город Боготол является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности. 

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

1 сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. 1 сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

2 сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий 2 не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

3 сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий 3 прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В муниципальном образовании город Боготол предполагается 3 сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем водопотребления муниципального образования город Боготол основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс водоснабжения муниципального образования
	Населенный пункт
	Наименование
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	593,0910
	-
	0,0000

	
	Собственные нужды
	тыс.м3/год
	15,9730
	-
	0,0000

	
	Передано воды в сеть
	тыс.м3/год
	577,1190
	0,0000
	0,0000

	
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	51,9460
	0,0000
	0,0000

	
	Передано воды потребителям
	тыс.м3/год
	525,1730
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	593,0910
	-
	0,0000

	
	Собственные нужды
	тыс.м3/год
	15,9730
	-
	0,0000

	
	Передано воды в сеть
	тыс.м3/год
	577,1190
	0,0000
	0,0000

	
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	51,9460
	0,0000
	0,0000

	
	Передано воды потребителям
	тыс.м3/год
	525,1730
	0,0000
	0,0000


1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образование город Боготол существует 1 технологическая зона холодного водоснабжения, которая представлена в таблице ниже:

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования
	Населенный пункт
	Наименование РСО
	Наименование
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	593,0910
	-
	0,0000

	
	
	Собственные нужды
	тыс.м3/год
	15,9730
	-
	0,0000

	
	
	Передано воды в сеть
	тыс.м3/год
	577,1190
	0,0000
	0,0000

	
	
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	51,9460
	0,0000
	0,0000

	
	
	Передано воды потребителям
	тыс.м3/год
	525,1730
	0,0000
	0,0000


Таблица 1.3.2.2 - Баланс по технологическим зонам водоснабжения муниципального образования
	Наименование технологической зоны
	Наименование
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол

	OOO «Боготольские коммунальные системы»

	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	593,091
	-
	0,000

	
	Собственные нужды
	тыс.м3/год
	15,973
	-
	0,000

	
	Передано воды в сеть
	тыс.м3/год
	577,119
	-
	0,000

	
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	51,946
	-
	0,000

	
	Передано воды потребителям
	тыс.м3/год
	525,173
	-
	0,000

	
	Maх.  суточное потребление
	м3/сут
	1654,655
	-
	0,000


1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен на таблице ниже:

Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс водоснабжения муниципального образования
	Населенный пункт
	Наименование места реализации
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол
	Хозяйственно-питьевые нужды (население)
	тыс.м3/год
	446,159
	0,000
	0,000

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	46,356
	0,000
	0,000

	
	Производственные нужды (прочие потребители)
	тыс.м3/год
	32,658
	0,000
	0,000

	
	Итого
	тыс.м3/год
	525,173
	0,000
	0,000

	Итого по муниципальному образованию
	Хозяйственно-питьевые нужды (население)
	тыс.м3/год
	446,159
	0,000
	0,000

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	46,356
	0,000
	0,000

	
	Производственные нужды (прочие потребители)
	тыс.м3/год
	32,658
	0,000
	0,000

	
	Итого
	тыс.м3/год
	525,173
	0,000
	0,000


Из таблицы 1.3.3.1 видно, что основным потребителем воды является население, на его долю приходится 85 % потребления от объема реализации воды, на долю бюджетных организаций приходится порядка 9 %.
Расчетный расход воды на полив
Нормы расхода воды на полив приняты по СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года              № 1016/пр.

 Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 0,07 куб.м /сутки в зависимости от местных условий. 

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений приведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.2 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование

	№ п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма м3/сут на чел.
	Население, чел.
	Расход, м3/сут

	1
	Полив зеленых насаждений и покрытий 
	0,07
	17509
	1225,63


Расход воды на пожаротушение
На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.  Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблице ниже:
Таблица 1.3.3.3 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование
	№

п/п
	Объекты

пожаротушения
	Население

тыс.чел.
	Кол-во

пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	на 1 пожар

л/сек
	расход воды на 3 часа пожара

л
	общий

м3/сут

	1
	Жилая застройка
	17,509
	2
	15
	324000
	324

	
	Наружное пожаротушение
	
	
	
	
	


Количество пожаров принято 2 по 15 л/сек. 

Время пополнения пожарных запасов - 24 часа, а продолжительность тушения пожара - 3 часа. 

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Таблица 1.3.3.4 - Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте

	Число жителей в населенном пункте, тыс. чел.
	Расчетное количество

одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с

	
	
	Застройка зданиями высотой не более 2 этажей
	Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше

	Не более 1
	1
	5
	10

	Более 1, но не более 5
	1
	10
	10

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15

	Более 10, но не более 25
	2
	10
	15

	Более 25, но не более 50
	2
	20
	25

	Более 50, но не более 100
	2
	25
	35

	Более 100, но не более 200
	3
	40
	40

	Более 200, но не более 300
	3
	-
	55

	Более 300, но не более 400
	3
	-
	70

	Более 400, но не более 500
	3
	-
	80

	Более 500, но не более 600
	3
	-
	85

	Более 600, но не более 700
	3
	-
	90

	Более 700, но не более 800
	3
	-
	95

	Более 800, но не более 1000
	3
	-
	100

	Более 1000
	5
	-
	100


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления услуги по водоснабжению применяются согласно с приказом министерства промышленности. энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2023 года № 46-н.

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице ниже. 

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)
	Населенный пункт
	Наименование места реализации
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол
	Хозяйственно-питьевые нужды (население)
	тыс.м3/год
	446,159
	0,000
	0,000

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	46,356
	0,000
	0,000

	
	Производственные нужды (прочие потребители)
	тыс.м3/год
	32,658
	0,000
	0,000

	
	Итого
	тыс.м3/год
	525,173
	0,000
	0,000

	Итого по муниципальному образованию
	Население
	тыс.м3/год
	446,159
	0,000
	0,000

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	46,356
	0,000
	0,000

	
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	32,658
	0,000
	0,000

	
	Итого
	тыс.м3/год
	525,173
	0,000
	0,000


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточный вод от 4 сентября 2013 года № 776.  

Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

В таблице ниже представлен анализ по-фактически установленным приборам коммерческого учета на основании предоставленных данных. 

Таблица 1.3.5.1 - Сведения о коммерческих приборах учета
	Населенный пункт
	Наименование места реализации
	Фактически оснащено
	Потребность в оснащении приборами учета

	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол
	Население
	3351
	0
	0
	65
	0
	0

	
	Бюджет
	39
	0
	0
	2
	0
	0

	
	Прочие потребители
	133
	0
	0
	22
	0
	0

	
	Итого
	3523
	0
	0
	89
	0
	0

	Итого по муниципальному образованию
	Население
	3351
	0
	0
	65
	0
	0

	
	Бюджет
	39
	0
	0
	2
	0
	0

	
	Прочие потребители
	133
	0
	0
	22
	0
	0

	
	Итого
	3523
	0
	0
	89
	0
	0


Информация о количестве вводов представлено ниже:
- абонентские вводы в количестве 1555 ед.

- абонентские вводы жилищных объектов МКД 166 ед. ,

- абонентские вводы общественных зданий 153ед.,

- абонентские вводы производственных потребителей 27 ед.,

- абонентские вводы прочих потребителей (частный сектор) 1209 ед.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений муниципального образования представлен в таблице ниже:

Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
	Населенный пункт
	Потребность в водоснабжении, тыс.м3/год
	Производительность насосного оборудования всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год
	Резерв / Дефицит

	
	
	
	тыс.м3/год
	%

	г. Боготол
	593,0910
	14892,0000
	14298,9090
	96,0174

	Итого по МО город Боготол
	593,0910
	14892,0000
	14298,9090
	96,0174


Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборного сооружения.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды МО город Боготол на период до 2027 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 № 920/пр), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в МО город Боготол на расчетный 2027 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления ХВС
	Населенный пункт
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027

	г. Боготол
	Население
	тыс.м3/год
	446,1590
	446,1590
	446,1590

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	46,3560
	46,3560
	46,3560

	
	Прочие
	тыс.м3/год
	32,6580
	32,6580
	32,6580

	
	Итого планируемое водопотребление
	тыс.м3/год
	525,1730
	525,1730
	525,1730

	Итого по МО город Боготол
	Население
	тыс.м3/год
	446,1590
	446,1590
	446,1590

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	46,3560
	46,3560
	46,3560

	
	Прочие
	тыс.м3/год
	32,6580
	32,6580
	32,6580

	
	Итого планируемое водопотребление
	тыс.м3/год
	525,1730
	525,1730
	525,1730


Техническая вода в населенных пунктах муниципального образования отсутствует.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории МО город Боготол отсутствует.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.
Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении
	Населенный пункт
	Тип водоснабжения
	Отчетный 2024г.
	Расчетный 2027г.

	
	
	тыс. м3/год
	м3/сут (max сут.)
	м3/сут, (ср.сут.)
	тыс. м3/год
	м3/сут (max сут.)
	м3/сут, (ср.сут.)

	г. Боготол
	ХВС
	525,17
	1654,65
	1438,83
	525,17
	1654,65
	1438,83

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тех-кая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по МО город Боготол
	ХВС
	525,17
	1654,65
	1438,83
	525,17
	1654,65
	1438,83

	
	ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Тех-кая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в муниципальном образовании город Боготол с разбивкой по технологическим зонам за отчетный 2024 год представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.10.1 - Описание территориальной структуры водопотребления
	Наименование технологической зоны
	Показатель 
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол

	OOO «Боготольские коммунальные системы»

	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	население
	тыс.м3/год
	446,159
	-
	0,000

	
	бюджет
	тыс.м3/год
	46,356
	-
	0,000

	
	прочие
	тыс.м3/год
	32,658
	-
	0,000


1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 1.3.12.1 - Потери воды при транспортировке
	Название РСО
	Тип водоснабжения
	Отчетный 2024г.
	Расчетный 2027г.

	
	
	потери в сетях, тыс. м3/год
	потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.)
	потери в сетях, тыс. м3/год
	потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.)

	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	ХВС
	51,946
	142,318
	51,700
	141,644

	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Тех-кая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по МО город Боготол
	ХВС
	51,946
	142,318
	51,700
	141,644

	
	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Тех-кая
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2027 для муниципального образования город Боготол по группам абонентов представлен в таблице 1.3.3.1.
Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах 1.3.2.1 и 1.3.2.2.

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Требуемая перспективная мощность водозаборных сооружений
	Наименование водозаборного сооружения
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027

	г. Боготол

	OOO «Боготольские коммунальные системы»

	Поверхностный водозабор «Река Чулым»
	потребление
	тыс.м3/год
	525,173
	525,173
	525,173

	
	потери в сети
	тыс.м3/год
	51,850
	51,700
	51,700

	
	расход на соб. нужды
	тыс.м3/год
	15,973
	15,973
	15,973

	
	итого  необходимо произвести  (поднять)
	тыс.м3/год
	592,996
	592,846
	592,846

	
	максимальная производительность насосного оборудования
	тыс.м3/год
	14892,000
	14892,000
	14892,000

	
	требуемая мощность
	тыс.м3/год
	592,996
	592,846
	592,846


	
	Вывод: резерв/дефицит
	тыс.м3/год
	14299,004
	14299,154
	14299,154


1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

В настоящее время для системы централизованного водоснабжения в соответствии с Постановлением администрации города Боготола от 14.02.2020 № 0100-п, статусом гарантирующей наделена организация OOO «Боготольские коммунальные системы».

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО город Боготол указана в таблице ниже.

Таблица 1.4.1.1 - Перечень мероприятий
	№
	Наименование мероприятия
	Срок
реализации,
гг.

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок(15шт) с прокладкой водопроводных сетей к ним
	2025-2027

	2
	Строительство приемного оголовка, водозаборных устройств на водозаборе первого подъема реки Чулым
	2025-2027

	3
	Строительство водопроводной сети по                  ул: Западная, Чехова, Полевая, Ефремова,                 пер. Фрунзе, пер Детский, ул. Промышленная для обеспечения объектов индивидуального строительства многодетных семей м-н «Южный» (ПСД)  
	2027

	4
	Реконструкция водопроводных сетей по                 ул. Октябрьская от д. № 147 Б. с установкой запорной арматуры и смотровых колодцев
	2024-2026


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническое обоснование мероприятий представлено в таблице ниже.

Таблица 1.4.2.1 - Техническое обоснование

	№

п/п
	Наименование работ
	Техническое обоснование

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок(15шт) с прокладкой водопроводных сетей к ним
	Доступность водоснабжения в радиусе от колонки 100 м.

	2
	Строительство приемного оголовка, водозаборных устройств на водозаборе первого подъема реки Чулым
	Надежность водозабора в реке Чулым, связанное с заменой старого царского оголовка с 1903

	3
	Строительство водопроводной сети по ул: Западная, Чехова, Полевая, Ефремова, пер. Фрунзе, пер Детский, ул. Промышленная для обеспечения объектов индивидуального строительства многодетных семей м-н «Южный» (ПСД)  
	Доступность водоснабжения питьевой водой от центрального водоснабжения для застройки  индивидуального жилого сектора

	4
	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Октябрьская от д. №147 Б. с установкой запорной арматуры и смотровых колодцев
	Повышение надежности системы водоснабжения. сокрушение утечек воды. сокращение аварийности системы водоснабжения и снижение износа сетей


1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Основными мероприятиями схемы водоснабжения предусмотрено строительство внутриквартальных сетей водоснабжения для подключения перспективных объектов капитального строительства к системе водоснабжения. Дворовые сети в мероприятиях не учтены в связи с тем, что строительство сетей внутри строительной площадки осуществляется за счет средств застройщика.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Для защиты трубопроводов водоснабжения от промерзания необходимо предусмотреть тепловую изоляцию трубопроводов, а также рассмотреть возможность защиты от замерзания греющим кабелем. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

Основные технические характеристики представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.3.1 - Технические характеристики о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
	№
	Наименование работ
	Технические характеристики

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок(15шт) с прокладкой водопроводных сетей к ним
	-

	2
	Строительство приемного оголовка, водозаборных устройств на водозаборе первого подъема реки Чулым
	-

	3
	Строительство водопроводной сети по                 ул: Западная, Чехова, Полевая, Ефремова пер. Фрунзе, пер Детский, ул. Промышленная для обеспечения объектов индивидуального строительства многодетных семей м-н «Южный» (ПСД)  
	-

	4
	Реконструкция водопроводных сетей по                 ул. Октябрьская от д. №147 Б. с установкой запорной арматуры и смотровых колодцев
	протяженность 770 м, диаметр 400 мм, материал полиэтилен


1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы управления технологическими процессами включают:

- диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

- автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

- диспетчерскую - для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

- аппаратную - для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

- комнату отдыха персонала;

- мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

 - аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

- машинный зал для ЭВМ;
- помещение подготовки и хранения данных;

- помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

- неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

- автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

- пожарными насосными агрегатами;

- задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с OOO «Боготольские коммунальные системы», на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды). Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учет (ОДПУ, ИПУ) представлена в таблице ниже:

Таблица 1.4.5.1 - Сведения об оснащенности приборах учета
	Населенный пункт
	Наименование места реализации
	Фактически оснащено

	
	
	ХВС
	ГВС
	Тех-ой

	г. Боготол
	Население
	3351
	0
	0

	
	Бюджет
	39
	0
	0

	
	Прочие потребители
	133
	0
	0

	
	Итого
	3523
	0
	0

	Итого по МО город Боготол
	Население
	3351
	0
	0

	
	Бюджет
	39
	0
	0

	
	Прочие потребители
	133
	0
	0

	
	Итого
	3523
	0
	0


1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения (включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды) должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. На участке водозаборов из подземных вод границы первого пояса зоны санитарной охраны располагаются:

- для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напорных) - не менее 30 м от края водозабора;

- для недостаточно защищенных от загрязнения подземных вод (грунтовых) - на расстоянии 50 м.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, при исключении возможности загрязнения почвы и подземных вод зона первого пояса сокращается по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей располагается на расстоянии не менее 30 м, от насосных станций - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м по обе стороны водопровода при диаметре водоводов до          1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм, и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В период с 2025 по 2027 год строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в системе централизованного водоснабжения на территории г. Боготол не планируется.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования город Боготол.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карта размещения водозаборных колонок представлена по ссылке: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9363e704e7dbc3c4e29203d5cc7498a760066c239aa9b9ee09abd7a3a878f9bb&source=constructorLink.

Карта размещения водоснабжения город Боготол представлена на рисунке 1.4.9.1.

[image: image2.emf]
Рисунок - 1.4.9.1 - Карты (схемы) размещения водоснабжения МО город Боготол

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Мероприятия по объектам водоснабжения 

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена: 

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2024 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». 

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога. 

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения представлена в таблице ниже. 

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник                 № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.2.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений. 
Таблица 1.6.2.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб.
	Сумма освоения, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок(15шт) с прокладкой водопроводных сетей к ним
	Бюджетные и внебюджетные средства
	20000
	
	20000
	

	2
	Строительство приемного оголовка, водозаборных устройств на водозаборе первого подъема реки Чулым
	Бюджетные и внебюджетные средства
	9000
	
	9000
	

	3
	Строительство водопроводной сети по ул: Западная, Чехова, Полевая Ефремова пер. Фрунзе, пер Детский, ул. Промышленная для обеспечения объектов индивидуального строительства многодетных семей м-н "Южный" (ПСД)  
	Бюджетные и внебюджетные средства
	4000
	
	
	4000

	4
	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Октябрьская от д. №147 Б. с установкой запорной арматуры и смотровых колодцев
	Бюджетные и внебюджетные средства
	8200*
	4000
	4200
	

	ИТОГО
	41200
	4000
	33200
	4000


* расходы на реализацию данного мероприятия за 2024г. составили 833 тыс. руб.

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Плановые значения показателей развития систем водоснабжения, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 1.7.1.

     Таблица 1.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения
	Наименование
	Ед. изм.
	Базовый показатель, 2024 г
	Целевые показатели

	
	
	
	2025-2026
	2027

	г. Боготол

	а) Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть
	%
	100
	100
	100

	Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям
	%
	99
	100
	100

	б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Удельное количество повреждений на водопроводной сети
	ед./1км
	0,155
	0,15
	0,14

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	57
	50
	40

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/сут
	24
	24
	24

	в) Показатели эффективности использования ресурсов

	Энергоэффективность водоснабжения
	кВтч/м3
	1,0050
	0,7
	0.5

	Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия
	%
	0
	0
	0

	Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	8,8
	8,7
	8,7

	г) Иные показатели

	Удельное водопотребление
	м3/чел
	0,030
	0,030
	0,030

	Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов
	ед.
	0
	0
	0


1.7.1. Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность).
- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды).
- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро).
- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ).
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».  

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр, по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:

1 категории. допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
2 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;
3 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Таблица 1.7.2.1 - Характеристика система водоснабжения по категории надежности
	Населенный пункт
	Численность населения, чел
	Категория надежности

	г. Боготол
	17509
	2


1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов.

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности, на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном статьями 225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат постановке на учет соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Органы местного самоуправления:

- по истечении года с момента постановки бесхозяйных вещей на учет обращаются в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи.

Работа с бесхозяйными объектами централизованных систем водоснабжения - сложный, многоступенчатый процесс, требующий четкого выполнения норм законодательства. Со стороны эксплуатирующих организаций - это выявление бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, своевременная передача соответствующей информации органам местного самоуправления, на территории которого они находятся. Со стороны органов местного самоуправления - это проведение процедуры по принятию на учет бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, последующее признание права муниципальной собственности на эти объекты и передача эксплуатирующим организациям в рамках соответствующих договоров.

На территории муниципального образования город Боготол бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

Описание структуры сбора и очистки сточных вод в муниципальном образовании Город Боготол представлено в таблице ниже.
Таблица 2.1.1.1 - Структура сбора и очистки сточных вод

	№
	Населенный пункт
	Структура водоотведения
	Население, чел
	Процент охвата населения, %

	1
	г. Боготол
	Централизованное
	17509
	47

	
	
	Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до КОС
	
	

	
	
	Сети + КНС + сети - до КОСов
	
	

	
	
	
	
	53


От абонентов централизованной системы водоотведения г. Боготол сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее - на канализационные очистные сооружения (КОС).
Эксплуатацию системы централизованного водоотведения в муниципальном образовании город Боготол осуществляет OOO «Боготольские коммунальные системы» и включает в себя:
· прием сточных вод от населения и предприятий;

· транспортировка сточных вод по канализационным сетям;

· перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию (далее - КНС);

· ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения муниципального образования город Боготол представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.2 - Зоны эксплуатационной ответственности
	№
	Наименование РСО
	Зона действия

	1
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	г. Боготол


2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Существующие насосные станции, используемые в схеме водоотведения МО город Боготол описаны в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.1 - Характеристика оборудования КНС
	Наименование КНС
	Населенный пункт
	Улица
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Объем потреб. электр.

	КНС Элеваторная №5
	г. Боготол
	ул. Элеваторная, 24
	СМ80-50-200
	50,00
	0,34

	
	
	
	СМ80-50-200
	50,00
	

	КНС Вокзальная №4
	г. Боготол
	ул. Вокзальная, 
9Г
	СМ80-50-200
	50,00
	6,53

	
	
	
	СМ80-50-200
	0,00
	

	КНС Деповская №2
	г. Боготол
	ул. Деповская, 3Б
	СМ 100-65-250-4
	100,00
	14,95

	
	
	
	СМ 100-65-250-4
	0,00
	

	КНС Зарельсовая №3
	г. Боготол
	ул. 1-я Зарельсовая, 40Б
	СМ100-65-250-4
	50,00
	9,81

	
	
	
	СМ 100-65-250-4
	0,00
	

	КНС Мельничная №1
	г. Боготол
	пер. Мельничный, 23А
	СМ100-65-250-4
	100,00
	17,30

	
	
	
	СМ100-65-250-4
	0,00
	

	КНС Советская №6
	г. Боготол
	ул. Советская, 12А
	СМ125-80-315а-4
	80,00
	4,75


На территории МО город Боготол канализационные очистные сооружения находятся в г. Боготол.
Расчет существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.2 - Расчет существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений

	№
	Наименование КОС
	Адрес
	Производительность, м3/ч
	Объем принятых стоков из сети, м3/ч
	Резерв (дефицит), м3/ч

	
	
	Населенный пункт
	Улица
	
	
	

	1
	КОС «Северные»
	г. Боготол
	ул. Линейная, 183
	368,7500
	34,0034
	334,7466

	2
	КОС «Южные»
	г. Боготол
	ул. Фабричная, 9
	16,7000
	21,6895
	-4,9895


Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод в муниципальном образовании представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.3 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод
	№
	Наименование КОС
	Пробы

	
	
	До очистки
	После очистки сточных вод на выпуске

	
	
	всего проб за 2024 г
	Кол-во проб, не соответствующих норме, шт
	показатель, не соответствующей норме
	всего проб за 2024 г
	Кол-во проб, не соответствующих норме, шт
	показатель, не соответствующей норме

	OOO «Боготольские коммунальные системы»

	1
	КОС «Северные»
	2903
	1921
	Ион аммония, взвешенные вещества, запах, растворенный кислород, БПК, ХПК, фосфаты, сульфаты, железо, марганец
	5823
	0
	-

	2
	КОС «Южные»
	2903
	1921
	Ион аммония, взвешенные вещества, запах, растворенный кислород, БПК, ХПК, фосфаты, сульфаты, железо, марганец
	5823
	0
	-


2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Технологическая зона водоотведения - это часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).
Условно водоотведение МО город Боготол можно разделить на 2 технологические зоны:
1. Зона с централизованной системой канализации;
2. Зона с не централизованной системой (в септики или выгребы).
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Все осадки, образующиеся в процессе технологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях «Северные» и «Южные» поступают на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке на открытом воздухе. Иловые площадки представляют собой спланированные земляные участки на искусственном дренажном основании, огороженные бортиками.  На площадках устроен трубчатый дренаж. Трубы уложены в канавы, заполненные щебнем или гравием с крупностью частиц до 6 см. Минимальная глубина канавы 0,6 м и с уклоном 0,003. Диаметр трубы 219 мм.

На очистных сооружениях «Северные» площадки представляют собой сплошную карту площадью 600 м², на очистных сооружениях «Южные» - это две бетонные площадки.

Иловая вода, образующаяся на площадках, по системе дренажных труб через иловые камеры отводится на насосную станцию, откуда перекачивается в голову сооружений.

Подсушенный осадок с иловых карт после химической и биологической очистки транспортируется на полигон твердых бытовых отходов.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Протяженность канализационных сетей в муниципальном образовании город Боготол составляет 34575,52 м.
Характеристика сети водоотведения обслуживаемых OOO «Боготольские коммунальные системы» представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.5.1 - Характеристика сети водоотведения обслуживаемых OOO «Боготольские коммунальные системы»

	№
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Длина участков сети, м
	Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция
	Материал труб

	
	
	
	надземная
	подземная
	
	

	КНС Вокзальная № 4

	1
	Красноярский край, г. Боготол
	0,0000
	0,0000
	31623,6200
	-
	керамика, чугун,сталь. Полиэтиле

	2
	Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная,              д. 70, сооружение 6
	100,0000
	0,0000
	9,0000
	2009
	-

	3
	Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 20, сооружение 3
	100,0000
	0,0000
	130,0000
	2012
	-

	4
	Сооружение - канализационная сеть: Красноярский край, г. Боготол, От КК № 531 до стены здания котельной № 8 (количество канализационных колодцев 5 штук L-71 метр).
	100,0000
	0,0000
	266,0000
	1972
	-

	5
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Советская,           д. 12 «а»,               г. Боготол,                 ул. Советская - ул. Деповская - ул. Элеваторная
	160,0000
	0,0000
	1906,9000
	2011
	-

	6
	Красноярский край, г. Боготол, канализационная сеть (2 колодца) расположенная на территории здания по                  ул. Деповская                ул. Деповская, 17
	160,0000
	0,0000
	25,0000
	1982
	-

	7
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Больничная, дом 6А, сооружение 2
	160,0000
	0,0000
	75,0000
	2015
	-

	8
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, 1, сооружение 2
	200,0000
	0,0000
	83,0000
	2014
	-

	9
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Рабочая, 44, сооружение 1
	160,0000
	0,0000
	154,0000
	2014
	-

	10
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Сибирская, 13, сооружение 1
	160,0000
	0,0000
	57,0000
	2009
	-

	11
	Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Октябрьская, 4, сооружение 1
	160,0000
	0,0000
	15,0000
	2009
	-

	12
	Российская Федерация Красноярский край, г. Боготол, канализационные сети от ул. Советская, 137/1 (колодец 378В) до ул. Ефремова, 8 до колодца №378
	225,0000
	0,0000
	231,0000
	2015
	-

	Итого:
	0,0000
	34575,5200
	
	

	Всего:
	0,0000
	34575,5200
	
	


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния города Боготол.

В условиях экономии водных ресурсов приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В муниципальном образовании по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:
- надёжность системы;
- качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) - для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.
Качество, экологическая безопасность - качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.

В таблице 2.1.6.1 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

Таблица 2.1.6.1 - Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а). плановый - не более 8 часов в течение одного месяца
б). при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах


Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод представлена в п. п. 2.1.2 текущей главы.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования город Боготол не охваченными централизованной системой водоотведения остаются потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило относятся, частные и индивидуальные жилые дома. 

     Таблица 2.1.8.1 - Сводные данные по территориям не охваченных централизованной системой  водоотведения
	№
	Населенный пункт
	Численность населённого пункта
	Кол-во жителей, чел

	
	
	
	Охваченных централизованным водоотведением
	Не охваченных централизованным водоотведением

	1
	г. Боготол
	17509
	8329
	9180

	Итого по МО
	17509
	8329
	9180


Из таблицы 2.1.8.1 можно сделать вывод о том, что в МО водоотведением не обеспеченно 53% населения:

Территории МО город Боготол, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами).

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Основной проблемой системы водоотведения город Боготол является износ сетей водоотведения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Развернутое описание централизованной системы водоотведения (канализации) представлено в пункте 2.1.1 и пункте 2.1.2 текущей главы.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения МО город Боготол представлена ниже.

Таблица 2.2.1.1 - Балансы поступления сточных вод
	Поступление от населенного пункта
	Наименование категории потребителя
	Поступление сточных вод за 2024 год, тыс. м3

	г. Боготол
	Население
	349,180

	
	Бюджет
	48,279

	
	Прочие потребители
	59,297

	
	Неорганизованные стоки
	0,000

	
	Итого
	456,756

	Итого по МО город Боготол
	Население
	349,180

	
	Бюджет
	48,279

	
	Прочие потребители
	59,297

	
	Неорганизованные стоки
	0,000

	
	Итого
	456,756


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории МО город Боготол отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.  

Таблица 2.2.3.1 - Приборы учета сточных вод у потребителей

	Категория потребителя
	Кол-во точек подключения, шт.
	Кол-во приборов коммерческого учета, шт.

	Население
	5294
	0

	Бюджетные организации
	40
	0

	Прочие
	150
	0

	Неорганизованные стоки
	0
	0

	Итого
	5484
	0


2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2.4.1 - Ретроспективный анализ
	№
	Наименование населенного пункта
	Объем поступивших сточных вод, тыс. м3/год

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	г. Боготол
	794,2
	516,7
	468,9
	483,4
	487,3
	441,3
	468,2
	477,66
	567,7
	487,87

	ИТОГО
	794,2
	516,7
	468,9
	483,4
	487,3
	441,3
	468,2
	477,66
	567,7
	487,87


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

В таблице ниже представлены расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.

Таблица 2.2.5.1 - Прогнозный баланс поступления сточных вод
	Населенный пункт
	Статья баланса
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027

	г. Боготол
	Население
	тыс.м3/год
	349,1800
	349,1800
	349,1800

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	48,2790
	48,2790
	48,2790

	
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	59,2970
	59,2970
	59,2970

	
	Неорганизованные стоки
	тыс.м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	тыс.м3/год
	456,7560
	456,7560
	456,7560

	Итого по МО город Боготол
	Население
	тыс.м3/год
	349,1800
	349,1800
	349,1800

	
	Бюджет
	тыс.м3/год
	48,2790
	48,2790
	48,2790

	
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	59,2970
	59,2970
	59,2970

	
	Неорганизованные стоки
	тыс.м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	тыс.м3/год
	456,7560
	456,7560
	456,7560


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении
	Населенный пункт
	Категория потребителя
	Отчетный 2024г.
	Расчетный 2027г.

	
	
	тыс. м3/год
	м3/сут (max сут.)
	м3/сут, (ср.сут.)
	тыс. м3/год
	м3/сут (max сут.)
	м3/сут, (ср.сут.)

	г. Боготол
	Население
	349,180
	1100,156
	956,658
	349,180
	1100,156
	956,658

	
	Бюджетные организации
	48,279
	152,112
	132,271
	48,279
	152,112
	132,271

	
	Прочие
	59,297
	186,826
	162,458
	59,297
	186,826
	162,458

	
	Неорганизованные стоки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Итого
	456,756
	1439,094
	1251,386
	456,756
	1439,094
	1251,386

	Итого по МО город Боготол
	Население
	349,180
	1100,156
	349,180
	349,180
	1100,156
	349,180

	
	Бюджетные организации
	48,279
	152,112
	48,279
	48,279
	152,112
	48,279

	
	Прочие
	59,297
	186,826
	59,297
	59,297
	186,826
	59,297

	
	Неорганизованные стоки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Итого
	456,756
	1439,094
	456,756
	456,756
	1439,094
	456,756


2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

 «Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологические зоны водоотведения муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.2.1 - Технологические зоны
	№
	Наименование технологической зоны
	Населенный пункт

	1
	КОС «Северные»
	г. Боготол

	2
	КОС «Южные»
	г. Боготол


В муниципальном образовании насчитывается 2 технологические зоны.

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В централизованной системе водоотведения муниципального образования город Боготол выделяются следующие эксплуатационные зоны:
1. Эксплуатационная зона ответственности водоотведения OOO «Боготольские коммунальные системы» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории г. Боготол).
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам представлен в таблице ниже.

Таблица 2.3.3.1 - Требуемая перспективная мощность очистных сооружений
	Наименование очистных сооружений
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027

	г. Боготол

	OOO «Боготольские коммунальные системы»

	КОС «Северные»
	Объем поступивших сточных вод
	тыс.м3/год
	297,87
	297,87
	297,87

	
	Производительность очистных сооружений
	тыс.м3/год
	3230,250
	3230,250
	3230,250

	
	Резерв/дефицит
	тыс.м3/год
	2932,38
	2932,38
	2932,38

	КОС «Южные»
	Объем поступивших сточных вод
	тыс.м3/год
	190
	190
	190

	
	Производительность очистных сооружений
	тыс.м3/год
	146,292
	146,292
	146,292

	
	Резерв/дефицит
	тыс.м3/год
	-43,708
	-43,708
	-43,708


2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Основными элементами централизованной системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до КНС, КНС, напорные канализационные сети от КНС до КОС, КОС. 

Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть.

Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населенных пунктов к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при напорном режиме зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков, характеристик применяемого оборудования. Анализ работы этих участков, что проектные уклоны соблюдены, оборудование работает в штатном режиме, гидравлические режимы в основном поддерживаются. Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сетях канализации и ремонт оборудования.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений систем водоотведения рассмотрен в п.п 2.3.3 текущей главы.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО город Боготол, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО город Боготол.

Таблица 2.4.2.1 - Перечень мероприятий
	№
	Наименование мероприятия
	Срок
реализации,
гг.

	1
	Реконструкция канализационной сети                       ул. Ефремова от КК № 398 до КК № 399, с заменой чугунных труб диаметром 160 мм на полиэтилен диаметром 160 мм протяженность 10 м
	2025

	2
	Строительство участка канализационных сетей от КК № 639 ул. Советская до КК «155                      ул. Школьная
	2025-2026

	3
	Строительство напорной канализационной сети на участке от ул. Шикунова ( с установкой  новой КНС) до ул. Ефремова ,5
	2026-2027

	4
	Строительство канализационных сетей обеспечивающие прием стоков от жилого массива: ул. Комсомольская; ул. Октябрьская (с установкой новой КНС) до приемного колодца очистных сооружений КОС «Южный». Переносом точки сброса очищенных вод от КОС «Южный» в сторону ручья Грязновки за пределы ул. Кирова, ул. Комсомольская
	2025-2027

	5
	Строительство, реконструкция, канализационной сети ул. Вокзальная;                     ул. Деповская
	2026-2027

	6
	Реконструкция КОС «Северные» - замена загрузочного слоя
	2026-2028

	7
	Реконструкция канализационной сети по                 ул. Шикунова с заменой керамических  труб диаметром 150 мм на полиэтилен диаметром 160 мм с установкой колодцев 8 ед. диаметром 1 м, от ул. Фрунзе до ул. Совхозная, 237 м
	2026

	8
	Реконструкция канализационной сети по                  ул. Вокзальная от детского сада № 7 до техникума транспорта с заменой керамических  труб на полиэтилен диаметром 160 мм с установкой колодцев диаметром 1 м в количестве 14 ед., 710 м
	2026

	9
	Реконструкция канализационной сети по пер. Мельничный от ул. Советской до ул. Шикунова протяженностью 300 м
	2026

	10
	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Ефремова до КОС «Южные»  полиэтиленовой трубой диаметром 500 мм с установкой колодцев 10 единиц.
	2027

	11
	Строительство приемного оголовка, водозаборных устройств на водозаборе первого подъема реки Чулым: 

- ПСД с учетом охранной зоны
	2025-2027

	12
	Реконструкция КОС «Северные» - замена загрузочного слоя
	2026-2028

	13
	Модернизация насосного оборудования на НФС,  с приобретением электродвигателей к насосам мощностью 160 кВт 1500 об/мин, 3 един.
	2025


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и соблюдение норм очистки стоков перед сбросом в водный объект.

Городские системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе домовых канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-коммунального хозяйства. Надёжная, качественная работа канализационных систем - одна из важнейших задач любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, работы предприятий и организаций, но и привести к утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно. Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведёт к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Перечень вновь строящихся, реконструируемых объектов централизованной системы канализации представлен в п.2.4.2.

Предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения нет.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланированы.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений (КНС) требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций должны соответствовать предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений представлены в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1 - Размеры санитарно-защитной зоны

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки  с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:

а) фильтрации

б) орошения
	200

150
	300

200
	500

400
	1000

1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 настоящего нормативного документа. 

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.4.7.1. 

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, расположены в существующих границах муниципального образования.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности очистки сточных вод. Экономия водных ресурсов - один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Повышение энергоэффективности систем водоотведения в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ, включает реконструкцию канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных вод, а также, внедрение систем коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и холодной воды, учет сточных вод).

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Анализ показал, что в настоящее время в г. Боготол утилизация осадков сточных вод с иловых карт, производится путем вывоза и размещения отходов на полигон ТБО.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Строительство и реконструкция сетей водоотведения.
Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Мероприятия по объектам водоотведения.
Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена:
- на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

В таблице 2.6.1.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоотведения с оценкой необходимых капитальных вложений.

        Таблица 2.6.1.1 - Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб.
	Сумма освоения, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	Реконструкция канализационной сети ул. Ефремова от КК             № 398 до КК № 399, с заменой чугунных труб диаметром 160 мм на полиэтилен диаметром 160 мм протяженность  10 м
	Бюджетные и внебюджетные средства
	32,50
	32,50
	
	

	2
	Строительство участка канализационных сетей от КК № 639                      ул. Советская до КК «155 ул. Школьная
	Бюджетные и внебюджетные средства
	14766
	1766
	13000
	

	3
	Строительство напорной канализационной сети на участке от ул. Шикунова (с установкой  новой КНС) до ул. Ефремова,5
	Бюджетные и внебюджетные средства
	2000
	
	
	2000

	4
	Строительство канализационных сетей обеспечивающие прием стоков от жилого массива:                         ул. Комсомольская;                   ул. Октябрьская (с установкой новой КНС) до приемного колодца очистных сооружений КОС-«Южный». Переносом точки сброса очищенных вод от КОС «Южный» в сторону ручья Грязновки за пределы ул. Кирова,               ул. Комсомольская
	Бюджетные и внебюджетные средства
	215000
	
	5000
	210000

	5
	Строительство, реконструкция, канализационной сети ул. Вокзальная;                      ул. Деповская
	Бюджетные и внебюджетные средства
	4000
	
	4000
	

	6
	Реконструкция КОС «Северные» - замена загрузочного слоя
	Бюджетные и внебюджетные средства
	38000
	
	
	38000

	7
	Реконструкция канализационной сети по ул. Шикунова с заменой керамических  труб диаметром 150 мм на полиэтилен диаметром 160 мм с установкой колодцев 8 ед. диаметром 1 м, от ул. Фрунзе до               ул. Совхозная, 237 м
	Бюджетные и внебюджетные средства
	2500
	
	2500
	

	8
	Реконструкция канализационной сети по ул. Вокзальная от детского сада № 7 до техникума транспорта с заменой керамических  труб на полиэтилен диаметром 160 мм с установкой колодцев диаметром 1 м в количестве 14 ед., 710 м
	Бюджетные и внебюджетные средства
	7700
	
	7700
	

	9
	Реконструкция канализационной сети по пер. Мельничный от                 ул. Советской до              ул. Шикунова протяженностью 300 м
	Бюджетные и внебюджетные средства
	10000
	
	10000
	

	10
	Реконструкция канализационного коллектора от                    ул. Ефремова до КОС «Южные»  полиэтиленовой трубой диаметром 500 мм с установкой колодцев 10 единиц.
	Бюджетные и внебюджетные средства
	20000
	
	
	20000

	11
	Строительство приемного оголовка, водозаборных устройств на водозаборе первого подъема реки Чулым: 

- ПСД с учетом охранной зоны
	Бюджетные и внебюджетные средства
	9000
	
	9000
	

	12
	Реконструкция КОС «Северные» - замена загрузочного слоя
	Бюджетные и внебюджетные средства
	38000
	
	
	38000

	13
	Модернизация насосного оборудования на НФС,  с приобретением электродвигателей к насосам мощностью 160 кВт 1500 об/мин, 3 един.
	Бюджетные и внебюджетные средства
	2800
	2800
	
	

	ИТОГО
	363798,5
	4598,5
	51200
	308000


2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в таблице 2.7.1.
     Таблица 2.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель, 2024 г
	Целевые показатели

	
	
	
	2025-2026
	2027

	г. Боготол

	а)Показатели очистки сточных вод

	Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса
	%
	100
	100
	100

	б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Удельное количество засоров на сетях канализации
	ед./ 1км
	3,7
	3,7
	3,7

	в)Показатели эффективности использования ресурсов

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод
	кВтч/м3
	0,1175
	0,1175
	0,1175

	Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия
	%
	0
	0
	0

	г) Иные показатели

	Годовое количество отключений водоотведения жилых домов
	ед.
	0
	0
	0


2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
- аварийности централизованных систем водоотведения;
- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Характеристика системы водоотведения муниципального образования город Боготол по категории надежности представлена в таблице ниже
Таблица 2.7.1.1 - Характеристика система водоотведения по категории надежности
	Населенный пункт
	Численность населения, чел
	Категория надежности

	г. Боготол
	17509
	2


2.7.2. Показатели очистки сточных вод
Сводная показателей очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований представлена в пункте 2.1.2.

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*год/куб.м); 
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*год/куб.м).
Таблица 2.7.3.1 - Энергоэффективность транспортировки сточных вод
	Наименование КНС
	Ресурсоснабжающая организация
	Объем перекаченных сточных вод через КНС, тыс. м3/год
	Объем потребленной электроэнергии КНС, тыс.кВт*год
	
	Энергоэффективность, кВт*год/м3

	КНС Элеваторная №5
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	456,756
	0,340
	
	0,12

	КНС Вокзальная №4
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	
	6,530
	
	

	КНС Деповская №2
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	
	14,950
	
	

	КНС Зарельсовая №3
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	
	9,810
	
	

	КНС Мельничная №1
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	
	17,300
	
	

	КНС Советская №6
	OOO «Боготольские коммунальные системы»
	
	4,750
	
	


Таблица 2.7.3.2 - Энергоэффективность очистки сточных вод
	Наименование очистных сооружений
	Наименование населенного пункта
	Объем принятых стоков из сети, тыс. м3/год
	Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт*час
	Энергоэффективность, кВт*год/м3

	КОС «Северные»
	г. Боготол
	297,870
	136,431
	0,458

	КОС «Южные»
	г. Боготол
	190,000
	249,699
	1,314


2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предусмотрены.

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории муниципального образования город Боготол бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
- Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1).
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*.
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».
1
PAGE  
4

