[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18 » ___09___2025   г.        . Боготол                             № 0735-п
Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на период с 2022-2031гг. (актуализация на 2026г.)

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протокола публичных слушаний от 10.09.2025 года, п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72  Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа город Боготол Красноярского края на период с 2022-2031гг. (актуализация на 2026г.), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава города Боготола                                                                      А.В. Байков

Климец Татьяна Александровна

6-34-02

Приложение 

к постановлению администрации

города Боготола

от «_18_» _09_ 2025 г. № 0735-п
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Городской округ город Боготол

на период до 2031 года

(актуализация по состоянию на 2026г.)

г. Красноярск - 2025 г.

Оглавление

7РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


7Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды


8Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


10Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


10Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения


11РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


11Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


21Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии


22Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


27Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа


27Часть 5.  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


29Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии


33РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


33Часть
1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей


36Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


39РАЗДЕЛ
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


39Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


41Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


42РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


42Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи  тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


42Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


42Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


43Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


43Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


43Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии …………………………………………………………………………………………...

43Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


43Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


44Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию  новых мощностей


45Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


45РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


45Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


46Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


46Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


46Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной


47Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


57РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


57Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


60Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


60РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


60Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


62Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


62Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


63Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


63Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.


63РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


63Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


63Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


67Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


67Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


67Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


67Часть
6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.


68РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)


68Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


68Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


70Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


74Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


74Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения


74РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


75РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ


75РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


75Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии


75Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


75Часть 3. Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


75Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


76Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


76Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


76Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


77РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА


82РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


82Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


82Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


82Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей




РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов

 HYPERLINK \l "bookmark2"  с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	АО «КрасЭко»

	Котельная  № 2
	Отопление
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582

	Котельная  № 3
	Отопление
	0,2799
	0,2799
	0,2799
	0,2799
	0,2799
	0,2799
	0,2799
	0,2799

	
	ГВС
	0,0108
	0,0108
	0,0108
	0,0108
	0,0108
	0,0108
	0,0108
	0,0108

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907

	Котельная  № 4
	Отопление
	0,5463
	0,5463
	0,5463
	0,5463
	0,5463
	0,5463
	0,5463
	0,5463

	
	ГВС
	0,0446
	0,0446
	0,0446
	0,0446
	0,0446
	0,0446
	0,0446
	0,0446

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909

	Котельная  № 5
	Отопление
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439

	Котельная  № 6
	Отопление
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695

	Котельная  № 8
	Отопление
	15,3217
	15,5717
	15,5717
	15,5717
	15,5717
	15,5717
	15,5717
	15,5717

	
	ГВС
	2,2341
	2,2341
	2,2341
	2,2341
	2,2341
	2,2341
	2,2341
	2,2341

	
	Вентиляция
	0,9011
	0,9011
	0,9011
	0,9011
	0,9011
	0,9011
	0,9011
	0,9011

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	18,4569
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	

	Котельная ДТВ
	Отопление
	24,6269
	24,9769
	25,1348
	25,1348
	25,1348
	25,1348
	25,1348
	25,1348

	
	ГВС
	1,3094
	1,45094
	1,45094
	1,45094
	1,45094
	1,45094
	1,45094
	1,45094

	
	Вентиляция
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	27,6677
	28,1592
	28,3171
	28,3171
	28,3171
	28,3171
	28,3171
	28,3171

	Всего по МО:
	47,7778
	48,4893
	48,6472
	48,6472
	48,6472
	48,6472
	48,6472
	48,6472


Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе .

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Источник тепловой энергии
	Зона территориального деления
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м²

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	г. Боготол, ул. Сибирская, 66-а
	0,1582
	1092,3000
	0,0001

	2
	Котельная № 3
	г. Боготол, ул. 1-ая Зарельсовая, 48
	0,2799
	2142,3000
	0,0001

	3
	Котельная № 4
	г. Боготол, ул. Северная, 9-а
	0,5463
	5527,9000
	0,0001

	4
	Котельная № 5
	г. Боготол, ул. Урицкого, 8-а
	0,1439
	70,0000
	0,0021

	5
	Котельная № 6
	г. Боготол, ул. Опытная станция, 26
	0,4695
	3407,9000
	0,0001

	6
	Котельная № 8
	г. Боготол, ул. Заводская,1
	15,3217
	193267,0000
	0,0001

	Итого:
	16,9195
	205507,4000
	0,0026

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	7
	Котельная ДТВ
	г. Боготол, ул. Деповская, 39
	24,6269
	н/д
	н/д

	Итого:
	24,6269
	н/д
	н/д

	Итого по МО:
	41,5464
	205507,4000
	0,0026


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2031

	АО «КрасЭко»

	Котельная №2
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная №3
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная №4
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная №5
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021

	Котельная №6
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Котельная №8
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Итого:
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	Котельная ДТВ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по МО:
	0,00000211
	0,00000208
	0,00000208
	0,00000208
	0,00000208


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения
	№
	Существующая зона действия источника
	Перспективная зона действия источника

	Котельная № 2

	1
	Боготол, Вокзальная, 63
	Боготол, Вокзальная, 63

	2
	Боготол, Строительный, 4
	Боготол, Строительный, 4

	Котельная № 3

	3
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 21
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 21

	4
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 27
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 27

	5
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 44
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 44

	6
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 46
	Боготол, 1-я Зарельсовая, 46

	7
	Боготол, Кузнецова, 5
	Боготол, Кузнецова, 5

	8
	Боготол, Переездная, 10 а
	Боготол, Переездная, 10 а

	9
	Боготол, Переездная, 10 б
	Боготол, Переездная, 10 б

	10
	Боготол, Пролетарская, 3 Б
	Боготол, Пролетарская, 3 Б

	11
	Боготол, Пролетарская, 3 Б /1 А
	Боготол, Пролетарская, 3 Б /1 А

	Котельная № 4

	12
	Боготол, Больничная, 4
	Боготол, Больничная, 4

	13
	Боготол, Больничная, 6 А
	Боготол, Больничная, 6 А

	14
	Боготол, Больничная, 8
	Боготол, Больничная, 8

	15
	Боготол, Больничная, 10
	Боготол, Больничная, 10

	16
	Боготол, Иркутская, 1 Б
	Боготол, Иркутская, 1 Б

	17
	Боготол, Иркутская, 1 В
	Боготол, Иркутская, 1 В

	18
	Боготол, Северная, 9
	Боготол, Северная, 9

	Котельная № 5

	19
	Боготол, Урицкого, 8 а
	Боготол, Урицкого, 8 а

	Котельная № 6

	

	20
	Боготол, Опытная станция, 14
	Боготол, Опытная станция, 14

	21
	Боготол, Опытная станция, 6
	Боготол, Опытная станция, 6

	22
	Боготол, Опытная станция, 8
	Боготол, Опытная станция, 8

	23
	Боготол, Опытная станция, 10
	Боготол, Опытная станция, 10

	24
	Боготол, Опытная станция, 13
	Боготол, Опытная станция, 13

	25
	Боготол, Опытная станция, 16
	Боготол, Опытная станция, 16

	26
	Боготол, Опытная станция, 20
	Боготол, Опытная станция, 20

	27
	Боготол, Опытное поле, 11
	Боготол, Опытное поле, 11

	28
	Боготол, Опытное поле, 18
	Боготол, Опытное поле, 18

	Котельная № 8

	29
	Боготол, 40 лет Октября, 16
	Боготол, 40 лет Октября, 16

	30
	Боготол, 40 лет Октября, 18
	Боготол, 40 лет Октября, 18

	31
	Боготол, 40 лет Октября, 20
	Боготол, 40 лет Октября, 20

	32
	Боготол, 40 лет Октября, 20 а
	Боготол, 40 лет Октября, 20 а

	33
	Боготол, 40 лет Октября, 22
	Боготол, 40 лет Октября, 22

	34
	Боготол, 40 лет Октября, 27
	Боготол, 40 лет Октября, 27

	35
	Боготол, 40 лет Октября, 27 а
	Боготол, 40 лет Октября, 27 а

	36
	Боготол, 40 лет Октября, 29
	Боготол, 40 лет Октября, 29

	37
	Боготол, 40 лет Октября, 29 а
	Боготол, 40 лет Октября, 29 а

	38
	Боготол, 40 лет Октября, 31
	Боготол, 40 лет Октября, 31

	39
	Боготол, 40 лет Октября, 31 /2
	Боготол, 40 лет Октября, 31 /2

	40
	Боготол, 40 лет Октября, 31 /1
	Боготол, 40 лет Октября, 31 /1

	41
	Боготол, 40 лет Октября, 33
	Боготол, 40 лет Октября, 33

	42
	Боготол, 40 лет Октября, 35
	Боготол, 40 лет Октября, 35

	43
	Боготол, 9 Мая, 19
	Боготол, 9 Мая, 19

	44
	Боготол, 9 Мая пер, 17
	Боготол, 9 Мая пер, 17

	45
	Боготол, 9 Мая пер, 18
	Боготол, 9 Мая пер, 18

	46
	Боготол, 9 Мая пер, 21
	Боготол, 9 Мая пер, 21

	47
	Боготол, Ефремова, 2 а
	Боготол, Ефремова, 2 а

	48
	Боготол, Ефремова, 3
	Боготол, Ефремова, 3

	49
	Боготол, Ефремова, 4
	Боготол, Ефремова, 4

	50
	Боготол, Ефремова, 4 А
	Боготол, Ефремова, 4 А

	51
	Боготол, Ефремова, 5
	Боготол, Ефремова, 5

	52
	Боготол, Ефремова, 6
	Боготол, Ефремова, 6

	53
	Боготол, Ефремова, 7
	Боготол, Ефремова, 7

	54
	Боготол, Ефремова, 7 а
	Боготол, Ефремова, 7 а

	55
	Боготол, Ефремова, 7 б
	Боготол, Ефремова, 7 б

	56
	Боготол, Ефремова, 7В
	Боготол, Ефремова, 7В

	57
	Боготол, Ефремова, 8
	Боготол, Ефремова, 8

	58
	Боготол, Ефремова, 9
	Боготол, Ефремова, 9

	59
	Боготол, Ефремова, 11
	Боготол, Ефремова, 11

	60
	Боготол, Ефремова пер, 9
	Боготол, Ефремова пер, 9

	61
	Боготол, Заводская, 1
	Боготол, Заводская, 1

	62
	Боготол, Заводская, 5
	Боготол, Заводская, 5

	63
	Боготол, Кирова, 22
	Боготол, Кирова, 22

	64
	Боготол, Кирова, 24
	Боготол, Кирова, 24

	65
	Боготол, Кирова, 26
	Боготол, Кирова, 26

	66
	Боготол, Кирова, 28
	Боготол, Кирова, 28

	67
	Боготол, Кирова, 74
	Боготол, Кирова, 74

	68
	Боготол, Кирова, 76
	Боготол, Кирова, 76

	69
	Боготол, Кирова, 76 а
	Боготол, Кирова, 76 а

	70
	Боготол, Кирова, 78
	Боготол, Кирова, 78

	71
	Боготол, Кирова, 80
	Боготол, Кирова, 80

	72
	Боготол, Кирова, 82
	Боготол, Кирова, 82

	73
	Боготол, Кирова, 84
	Боготол, Кирова, 84

	74
	Боготол, Кирова, 86
	Боготол, Кирова, 86

	75
	Боготол, Кирова, 125
	Боготол, Кирова, 125

	76
	Боготол, Кирова, 127
	Боготол, Кирова, 127

	77
	Боготол, Кирова, 129
	Боготол, Кирова, 129

	78
	Боготол, Кирова, 131
	Боготол, Кирова, 131

	79
	Боготол, Кирова, 133
	Боготол, Кирова, 133

	80
	Боготол, Кирова, 135
	Боготол, Кирова, 135

	81
	Боготол, Кирова, 135 А
	Боготол, Кирова, 135 А

	82
	Боготол, Кирова, 135 б
	Боготол, Кирова, 135 б

	83
	Боготол, Кирова, 135 в
	Боготол, Кирова, 135 в

	84
	Боготол, Кирова, 137
	Боготол, Кирова, 137

	85
	Боготол, Кирова, 137 А
	Боготол, Кирова, 137 А

	86
	Боготол, Кирова, 137 Б
	Боготол, Кирова, 137 Б

	87
	Боготол, Кирова, 137 В
	Боготол, Кирова, 137 В

	88
	Боготол, Кирова, 139
	Боготол, Кирова, 139

	89
	Боготол, Кирова, 141
	Боготол, Кирова, 141

	90
	Боготол, Кирова, 143
	Боготол, Кирова, 143

	91
	Боготол, Кирова, 145
	Боготол, Кирова, 145

	92
	Боготол, Кирова, 147
	Боготол, Кирова, 147

	93
	Боготол, Кирова, 147 б
	Боготол, Кирова, 147 б

	94
	Боготол, Кирова, 149
	Боготол, Кирова, 149

	95
	Боготол, Колхозная, 3
	Боготол, Колхозная, 3

	96
	Боготол, Колхозная, 4
	Боготол, Колхозная, 4

	97
	Боготол, Комсомольская, 148
	Боготол, Комсомольская, 148

	98
	Боготол, Комсомольская, 150 а
	Боготол, Комсомольская, 150 а

	99
	Боготол, Комсомольская, 150 Б
	Боготол, Комсомольская, 150 Б

	100
	Боготол, Комсомольская, 152
	Боготол, Комсомольская, 152

	101
	Боготол, Комсомольская, 173
	Боготол, Комсомольская, 173

	102
	Боготол, Комсомольская, 173 а
	Боготол, Комсомольская, 173 а

	103
	Боготол, Комсомольская, 175
	Боготол, Комсомольская, 175

	104
	Боготол, Комсомольская, 177
	Боготол, Комсомольская, 177

	105
	Боготол, Комсомольская, 179
	Боготол, Комсомольская, 179

	106
	Боготол, Комсомольская, 181
	Боготол, Комсомольская, 181

	107
	Боготол, Комсомольская, 183
	Боготол, Комсомольская, 183

	108
	Боготол, Комсомольская, 185
	Боготол, Комсомольская, 185

	109
	Боготол, Комсомольская, 187
	Боготол, Комсомольская, 187

	110
	Боготол, Мельничный, 17
	Боготол, Мельничный, 17

	111
	Боготол, Мельничный, 19
	Боготол, Мельничный, 19

	112
	Боготол, Мельничный, 43
	Боготол, Мельничный, 43

	113
	Боготол, Молодежная, 23
	Боготол, Молодежная, 23

	114
	Боготол, Молодежная, 8
	Боготол, Молодежная, 8

	115
	Боготол, Никольского, 2
	Боготол, Никольского, 2

	116
	Боготол, Октябрьская, 147 А
	Боготол, Октябрьская, 147 А

	117
	Боготол, Октябрьская, 147 Б
	Боготол, Октябрьская, 147 Б

	118
	Боготол, Октябрьская, 147 В
	Боготол, Октябрьская, 147 В

	119
	Боготол, Октябрьская, 149
	Боготол, Октябрьская, 149

	120
	Боготол, Октябрьская, 151
	Боготол, Октябрьская, 151

	121
	Боготол, Октябрьская, 153
	Боготол, Октябрьская, 153

	122
	Боготол, Октябрьская, 155
	Боготол, Октябрьская, 155

	123
	Боготол, Октябрьская, 157
	Боготол, Октябрьская, 157

	124
	Боготол, Октябрьская, 159
	Боготол, Октябрьская, 159

	125
	Боготол, Октябрьская, 164
	Боготол, Октябрьская, 164

	126
	Боготол, Октябрьская, 166
	Боготол, Октябрьская, 166

	127
	Боготол, Октябрьская, 168
	Боготол, Октябрьская, 168

	128
	Боготол, Октябрьская, 170
	Боготол, Октябрьская, 170

	129
	Боготол, Октябрьская, 172
	Боготол, Октябрьская, 172

	130
	Боготол, Октябрьская, 174
	Боготол, Октябрьская, 174

	131
	Боготол, Промышленная, 1
	Боготол, Промышленная, 1

	132
	Боготол, Промышленная, 3
	Боготол, Промышленная, 3

	133
	Боготол, Промышленная, 4
	Боготол, Промышленная, 4

	134
	Боготол, Промышленная, 5
	Боготол, Промышленная, 5

	135
	Боготол, Промышленная, 6
	Боготол, Промышленная, 6

	136
	Боготол, Промышленная, 6 а
	Боготол, Промышленная, 6 а

	137
	Боготол, Промышленная, 7
	Боготол, Промышленная, 7

	138
	Боготол, Промышленная, 8
	Боготол, Промышленная, 8

	139
	Боготол, Промышленная, 9
	Боготол, Промышленная, 9

	140
	Боготол, Промышленная, 10
	Боготол, Промышленная, 10

	141
	Боготол, Промышленная, 11
	Боготол, Промышленная, 11

	142
	Боготол, Промышленная, 12
	Боготол, Промышленная, 12

	143
	Боготол, Промышленная, 16
	Боготол, Промышленная, 16

	144
	Боготол, Промышленная, 18
	Боготол, Промышленная, 18

	145
	Боготол, Промышленный пер, 2
	Боготол, Промышленный пер, 2

	146
	Боготол, Промышленный пер, 3
	Боготол, Промышленный пер, 3

	147
	Боготол, Промышленный пер, 4
	Боготол, Промышленный пер, 4

	148
	Боготол, Промышленный пер, 5
	Боготол, Промышленный пер, 5

	149
	Боготол, Промышленный пер, 6
	Боготол, Промышленный пер, 6

	150
	Боготол, Промышленный пер, 7
	Боготол, Промышленный пер, 7

	151
	Боготол, Промышленный пер, 8
	Боготол, Промышленный пер, 8

	152
	Боготол, Промышленный пер, 9
	Боготол, Промышленный пер, 9

	153
	Боготол, Промышленный пер, 10
	Боготол, Промышленный пер, 10

	154
	Боготол, Рабочая, 22
	Боготол, Рабочая, 22

	155
	Боготол, Рабочая, 42
	Боготол, Рабочая, 42

	156
	Боготол, Рабочая, 42 А
	Боготол, Рабочая, 42 А

	157
	Боготол, Рабочая, 44
	Боготол, Рабочая, 44

	158
	Боготол, Советская, 61
	Боготол, Советская, 61

	159
	Боготол, Советская, 62
	Боготол, Советская, 62

	160
	Боготол, Советская, 62 а
	Боготол, Советская, 62 а

	161
	Боготол, Советская, 63
	Боготол, Советская, 63

	162
	Боготол, Советская, 64 а
	Боготол, Советская, 64 а

	163
	Боготол, Советская, 64 Б
	Боготол, Советская, 64 Б

	164
	Боготол, Советская, 95
	Боготол, Советская, 95

	165
	Боготол, Советская, 96
	Боготол, Советская, 96

	166
	Боготол, Советская, 99
	Боготол, Советская, 99

	167
	Боготол, Советская, 137 /1
	Боготол, Советская, 137 /1

	168
	Боготол, Советская, 137 /2
	Боготол, Советская, 137 /2

	169
	Боготол, Советская, 137 /4
	Боготол, Советская, 137 /4

	170
	Боготол, Совхозная, 2 а
	Боготол, Совхозная, 2 а

	171
	Боготол, Совхозная, 2 Б
	Боготол, Совхозная, 2 Б

	172
	Боготол, Сурикова, 1
	Боготол, Сурикова, 1

	173
	Боготол, Сурикова, 2
	Боготол, Сурикова, 2

	174
	Боготол, Сурикова, 3
	Боготол, Сурикова, 3

	175
	Боготол, Сурикова, 4
	Боготол, Сурикова, 4

	176
	Боготол, Сурикова, 5
	Боготол, Сурикова, 5

	177
	Боготол, Сурикова, 6
	Боготол, Сурикова, 6

	178
	Боготол, Сурикова, 7
	Боготол, Сурикова, 7

	179
	Боготол, Сурикова, 8
	Боготол, Сурикова, 8

	180
	Боготол, Фабричная, 2 А
	Боготол, Фабричная, 2 А

	181
	Боготол, Фабричная, 2 Б
	Боготол, Фабричная, 2 Б

	182
	Боготол, Шикунова, 78
	Боготол, Шикунова, 78

	183
	Боготол, Шикунова, 84
	Боготол, Шикунова, 84

	184
	Боготол, Шикунова, 114
	Боготол, Шикунова, 114

	185
	Боготол, Шикунова, 116
	Боготол, Шикунова, 116

	186
	Боготол, Шикунова, 118
	Боготол, Шикунова, 118

	187
	Боготол, Школьная, 1
	Боготол, Школьная, 1

	188
	Боготол, Школьная, 2
	Боготол, Школьная, 2

	189
	Боготол, Школьная, 67
	Боготол, Школьная, 67

	190
	Боготол, Школьная, 67 /строение 1
	Боготол, Школьная, 67 /строение 1

	191
	Боготол, Элеваторная, 9
	Боготол, Элеваторная, 9

	192
	Боготол, Элеваторная, 11 а
	Боготол, Элеваторная, 11 а

	193
	
	Спортивный объект (футбольное поле)

	Котельная ДТВ

	193
	Боготол, 40 лет Октября, 3
	Боготол, 40 лет Октября, 3

	194
	Боготол, 40 лет Октября, 4
	Боготол, 40 лет Октября, 4

	195
	Боготол, 40 лет Октября, 7
	Боготол, 40 лет Октября, 7

	196
	Боготол, 40 лет Октября, 8
	Боготол, 40 лет Октября, 8

	197
	Боготол, 40 лет Октября, 9
	Боготол, 40 лет Октября, 9

	198
	Боготол, 40 лет Октября, 10
	Боготол, 40 лет Октября, 10

	199
	Боготол, 40 лет Октября, 11
	Боготол, 40 лет Октября, 11

	200
	Боготол, 40 лет Октября, 12
	Боготол, 40 лет Октября, 12

	201
	Боготол, 40 лет Октября, 12 а
	Боготол, 40 лет Октября, 12 а

	202
	Боготол, 40 лет Октября, 14
	Боготол, 40 лет Октября, 14

	203
	Боготол, 40 лет Октября, 15
	Боготол, 40 лет Октября, 15

	204
	Боготол, 40 лет Октября, 15 /строение 1
	Боготол, 40 лет Октября, 15 /строение 1

	205
	Боготол, 40 лет Октября, 15 а
	Боготол, 40 лет Октября, 15 а

	206
	Боготол, 40 лет Октября, 17
	Боготол, 40 лет Октября, 17

	207
	Боготол, 40 лет Октября, 28
	Боготол, 40 лет Октября, 28

	208
	Боготол, 40 лет Октября, 28 а
	Боготол, 40 лет Октября, 28 а

	209
	Боготол, Богашова, 2
	Боготол, Богашова, 2

	210
	Боготол, Вокзальная, 1
	Боготол, Вокзальная, 1

	211
	Боготол, Вокзальная, 1 А
	Боготол, Вокзальная, 1 А

	212
	Боготол, Вокзальная, 3
	Боготол, Вокзальная, 3

	213
	Боготол, Вокзальная, 5
	Боготол, Вокзальная, 5

	214
	Боготол, Вокзальная, 6
	Боготол, Вокзальная, 6

	215
	Боготол, Вокзальная, 9
	Боготол, Вокзальная, 9

	216
	Боготол, Вокзальная, 10
	Боготол, Вокзальная, 10

	217
	Боготол, Вокзальная, 11
	Боготол, Вокзальная, 11

	218
	Боготол, Вокзальная, 13
	Боготол, Вокзальная, 13

	219
	Боготол, Вокзальная, 16
	Боготол, Вокзальная, 16

	220
	Боготол, Вокзальная, 16 А
	Боготол, Вокзальная, 16 А

	221
	Боготол, Вокзальная, 30
	Боготол, Вокзальная, 30

	222
	Боготол, Вокзальная, 40 Б
	Боготол, Вокзальная, 40 Б

	223
	Боготол, Деповская, 3
	Боготол, Деповская, 3

	224
	Боготол, Деповская, 11
	Боготол, Деповская, 11

	225
	Боготол, Деповская, 12
	Боготол, Деповская, 12

	226
	Боготол, Деповская, 14
	Боготол, Деповская, 14

	227
	Боготол, Деповская, 16
	Боготол, Деповская, 16

	228
	Боготол, Деповская, 17
	Боготол, Деповская, 17

	229
	Боготол, Деповская, 19
	Боготол, Деповская, 19

	230
	Боготол, Деповская, 19 а
	Боготол, Деповская, 19 а

	231
	Боготол, Деповская, 23 а
	Боготол, Деповская, 23 а

	232
	Боготол, Деповская, 24
	Боготол, Деповская, 24

	233
	Боготол, Деповская, 29
	Боготол, Деповская, 29

	234
	Боготол, Деповская, 31
	Боготол, Деповская, 31

	235
	Боготол, Деповская, 31 А
	Боготол, Деповская, 31 А

	236
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.1
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.1

	237
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.3
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.3

	238
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.6
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.6

	239
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.7
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.7

	240
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.9
	Боготол, Деповская, 31 А /стр.9

	241
	Боготол, Деповская, 33
	Боготол, Деповская, 33

	242
	Боготол, Деповская, 34
	Боготол, Деповская, 34

	243
	Боготол, Деповская, 35
	Боготол, Деповская, 35

	244
	Боготол, Деповская, 35 а
	Боготол, Деповская, 35 а

	245
	Боготол, Деповская, 38
	Боготол, Деповская, 38

	246
	Боготол, Деповская, 42
	Боготол, Деповская, 42

	247
	Боготол, Деповская, 52
	Боготол, Деповская, 52

	248
	Боготол, Интернациональная, 3
	Боготол, Интернациональная, 3

	249
	Боготол, Интернациональная, 11
	Боготол, Интернациональная, 11

	250
	Боготол, Интернациональная, 13
	Боготол, Интернациональная, 13

	251
	Боготол, Интернациональная, 38
	Боготол, Интернациональная, 38

	252
	Боготол, Интернациональная, 54
	Боготол, Интернациональная, 54

	253
	Боготол, Интернациональная, 56
	Боготол, Интернациональная, 56

	254
	Боготол, Интернациональная, 57
	Боготол, Интернациональная, 57

	255
	Боготол, Интернациональная, 57 а
	Боготол, Интернациональная, 57 а

	256
	Боготол, Интернациональная, 61
	Боготол, Интернациональная, 61

	257
	Боготол, Кирова, 1
	Боготол, Кирова, 1

	258
	Боготол, Кирова, 2
	Боготол, Кирова, 2

	259
	Боготол, Кирова, 2 а
	Боготол, Кирова, 2 а

	260
	Боготол, Кирова, 4
	Боготол, Кирова, 4

	261
	Боготол, Кирова, 5
	Боготол, Кирова, 5

	262
	Боготол, Кирова, 5 А
	Боготол, Кирова, 5 А

	263
	Боготол, Кирова, 6
	Боготол, Кирова, 6

	264
	Боготол, Кирова, 10
	Боготол, Кирова, 10

	265
	Боготол, Кирова, 12
	Боготол, Кирова, 12

	266
	Боготол, Кирова, 14
	Боготол, Кирова, 14

	267
	Боготол, Кирова, 14 А
	Боготол, Кирова, 14 А

	268
	Боготол, Кирова, 16
	Боготол, Кирова, 16

	269
	Боготол, Кирова, 18
	Боготол, Кирова, 18

	270
	Боготол, Кирова, 25
	Боготол, Кирова, 25

	271
	Боготол, Кирова, 25 а
	Боготол, Кирова, 25 а

	272
	Боготол, Кирова, 27
	Боготол, Кирова, 27

	273
	Боготол, Колхозная, 9
	Боготол, Колхозная, 9

	274
	Боготол, Колхозная, 9 а
	

	275
	Боготол, Колхозная, 10
	Боготол, Колхозная, 10

	276
	Боготол, Колхозная, 10 а
	Боготол, Колхозная, 10 а

	277
	Боготол, Колхозная, 13
	Боготол, Колхозная, 13

	278
	Боготол, Комсомольская, 2
	Боготол, Комсомольская, 2

	279
	Боготол, Комсомольская, 9
	Боготол, Комсомольская, 9

	280
	Боготол, Комсомольская, 10
	Боготол, Комсомольская, 10

	281
	Боготол, Комсомольская, 12
	Боготол, Комсомольская, 12

	282
	Боготол, Комсомольская, 14
	Боготол, Комсомольская, 14

	283
	Боготол, Комсомольская, 16
	Боготол, Комсомольская, 16

	284
	Боготол, Комсомольская, 18
	Боготол, Комсомольская, 18

	285
	Боготол, Комсомольская, 28
	Боготол, Комсомольская, 28

	286
	Боготол, Комсомольская, 28 а
	Боготол, Комсомольская, 28 а

	287
	Боготол, Комсомольская, 35
	Боготол, Комсомольская, 35

	288
	Боготол, Комсомольская, 47
	Боготол, Комсомольская, 47

	289
	Боготол, Комсомольская, 49
	Боготол, Комсомольская, 49

	290
	Боготол, Комсомольская, 51
	Боготол, Комсомольская, 51

	291
	Боготол, Комсомольская, 53
	Боготол, Комсомольская, 53

	292
	Боготол, Комсомольская блок 09, квартал 01, <>
	Боготол, Комсомольская блок 09, квартал 01, <>

	293
	Боготол, Куйбышева, 22
	Боготол, Куйбышева, 22

	294
	Боготол, Куйбышева, 32
	Боготол, Куйбышева, 32

	295
	Боготол, Куйбышева, 34
	Боготол, Куйбышева, 34

	296
	Боготол, Куйбышева, 43
	Боготол, Куйбышева, 43

	297
	Боготол, Лесная, 9
	Боготол, Лесная, 9

	298
	Боготол, Октябрьская, 1
	Боготол, Октябрьская, 1

	299
	Боготол, Октябрьская, 2
	Боготол, Октябрьская, 2

	300
	Боготол, Октябрьская, 4
	Боготол, Октябрьская, 4

	301
	Боготол, Октябрьская, 39
	Боготол, Октябрьская, 39

	302
	Боготол, Октябрьская, 40
	Боготол, Октябрьская, 40

	303
	Боготол, Рабочая, 1
	Боготол, Рабочая, 1

	304
	Боготол, Рабочая, 7
	Боготол, Рабочая, 7

	305
	Боготол, Рабочая, 21
	Боготол, Рабочая, 21

	306
	Боготол, Рабочая, 22
	Боготол, Рабочая, 22

	307
	Боготол, Рабочая, 29
	Боготол, Рабочая, 29

	308
	Боготол, Рабочая, 31
	Боготол, Рабочая, 31

	309
	Боготол, Рабочая, 31 а
	Боготол, Рабочая, 31 а

	310
	Боготол, Рабочая, 31 б
	Боготол, Рабочая, 31 б

	311
	Боготол, Рабочая, 40
	Боготол, Рабочая, 40

	312
	Боготол, Рабочая, 40 а
	Боготол, Рабочая, 40 а

	313
	Боготол, Садовая, 57 а
	Боготол, Садовая, 57 а

	314
	Боготол, Садовая, 59 Б
	Боготол, Садовая, 59 Б

	315
	Боготол, Сибирская, 1
	Боготол, Сибирская, 1

	316
	Боготол, Сибирская, 2 А
	Боготол, Сибирская, 2 А

	317
	Боготол, Сибирская, 8
	Боготол, Сибирская, 8

	318
	Боготол, Сибирская, 8 А
	Боготол, Сибирская, 8 А

	319
	Боготол, Сибирская, 10
	Боготол, Сибирская, 10

	320
	Боготол, Сибирская, 13
	Боготол, Сибирская, 13

	321
	Боготол, Сибирская, 34 б
	Боготол, Сибирская, 34 б

	322
	Боготол, Советская, 3
	Боготол, Советская, 3

	323
	Боготол, Советская, 4
	Боготол, Советская, 4

	324
	Боготол, Советская, 11
	Боготол, Советская, 11

	325
	Боготол, Советская, 12
	Боготол, Советская, 12

	326
	Боготол, Советская, 12 /2
	Боготол, Советская, 12 /2

	327
	Боготол, Советская, 12 стр 2
	Боготол, Советская, 12 стр 2

	328
	Боготол, Советская, 13
	Боготол, Советская, 13

	329
	Боготол, Советская, 15
	Боготол, Советская, 15

	330
	Боготол, Советская, 15 б
	Боготол, Советская, 15 б

	331
	Боготол, Советская, 16 а
	Боготол, Советская, 16 а

	332
	Боготол, Советская, 17
	Боготол, Советская, 17

	333
	Боготол, Советская, 18
	Боготол, Советская, 18

	334
	Боготол, Советская, 19
	Боготол, Советская, 19

	335
	Боготол, Советская, 22
	Боготол, Советская, 22

	336
	Боготол, Советская, 32
	Боготол, Советская, 32

	337
	Боготол, Советская, 34
	Боготол, Советская, 34

	338
	Боготол, Советская, 36
	Боготол, Советская, 36

	339
	Боготол, Советская, 38
	Боготол, Советская, 38

	340
	Боготол, Советская, 40
	Боготол, Советская, 40

	341
	Боготол, Советская, 42
	Боготол, Советская, 42

	342
	Боготол, Советская, 44
	Боготол, Советская, 44

	343
	Боготол, Советская, 48
	Боготол, Советская, 48

	344
	Боготол, Советская, 50
	Боготол, Советская, 50

	345
	Боготол, Советская, 55
	Боготол, Советская, 55

	346
	Боготол, Советская, 55 а
	Боготол, Советская, 55 а

	347
	Боготол, Советская, 56
	Боготол, Советская, 56

	348
	Боготол, Советская, 69
	Боготол, Советская, 69

	349
	Боготол, Спортивный, 2
	Боготол, Спортивный, 2

	350
	Боготол, Спортивный, 7
	Боготол, Спортивный, 7

	351
	Боготол, ст. Боготол (в полосе отвода)
	Боготол, ст. Боготол (в полосе отвода)

	352
	Боготол, Шикунова, <>
	Боготол, Шикунова, <>

	353
	Боготол, Шикунова, 1
	Боготол, Шикунова, 1

	354
	Боготол, Шикунова, 9
	Боготол, Шикунова, 9

	355
	Боготол, Шикунова, 36
	Боготол, Шикунова, 36

	356
	Боготол, Школьная, 54
	Боготол, Школьная, 54

	357
	Боготол, Школьная, 54 а
	Боготол, Школьная, 54 а

	358
	Боготол, Школьная, 70
	Боготол, Школьная, 70

	359
	Боготол, Школьная, 73
	Боготол, Школьная, 73

	360
	Боготол, Школьная, 76
	Боготол, Школьная, 76

	361
	Боготол, Школьная, 84
	Боготол, Школьная, 84

	362
	Боготол, Школьная, 84 а
	Боготол, Школьная, 84 а

	363
	
	Многоквартирный жилой дом(60кв-р) по ул. Сибирская 2

	364
	
	Многоквартирный жилой дом(60кв-р) по ул. Сибирская 4

	365
	
	Спортивный объект (футбольное поле)


Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии
Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	АО «КрасЭко»

	Котельная № 2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2535
	0,2535
	0,2535
	0,2535
	0,2535
	0,2535
	0,2535
	0,2535

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582
	0,1582

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0823
	0,0823
	0,0823
	0,0823
	0,0823
	0,0823
	0,0823
	0,0823

	
	
	%
	31,9128
	31,9128
	31,9128
	31,9128
	31,9128
	31,9128
	31,9128
	31,9128

	Котельная № 3
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,5160
	0,5160
	0,5160
	0,7740
	0,7740
	0,7740
	0,7740
	0,7740

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,5160
	0,5160
	0,5160
	0,7740
	0,7740
	0,7740
	0,7740
	0,7740

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,5160
	0,5160
	0,5160
	0,7740
	0,7740
	0,7740
	0,7740
	0,7740

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907
	0,2907

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0460
	0,0460
	0,0460
	0,0460
	0,0460
	0,0460
	0,0460
	0,0460

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1793
	0,1793
	0,1793
	0,4373
	0,4373
	0,4373
	0,4373
	0,4373

	
	
	%
	34,7543
	34,7543
	34,7543
	56,5028
	56,5028
	56,5028
	56,5028
	56,5028

	Котельная № 4
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190
	0,0190

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,6690
	0,6690
	0,6690
	0,6690
	0,6690
	0,6690
	0,6690
	0,6690

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909
	0,5909

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1210
	0,1210
	0,1210
	0,1210
	0,1210
	0,1210
	0,1210
	0,1210

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0429
	-0,0429
	-0,0429
	-0,0429
	-0,0429
	-0,0429
	-0,0429
	-0,0429

	
	
	%
	-6,2411
	-6,2411
	-6,2411
	-6,2411
	-6,2411
	-6,2411
	-6,2411
	-6,2411

	Котельная № 5
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2550
	0,2550
	0,2550
	0,2550
	0,2550
	0,2550
	0,2550
	0,2550

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439
	0,1439

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1061
	0,1061
	0,1061
	0,1061
	0,1061
	0,1061
	0,1061
	0,1061

	
	
	%
	41,1318
	41,1318
	41,1318
	41,1318
	41,1318
	41,1318
	41,1318
	41,1318

	Котельная № 6
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,6735
	0,6735
	0,6735
	0,6735
	0,6735
	0,6735
	0,6735
	0,6735

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695
	0,4695

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0910
	0,0910
	0,0910
	0,0910
	0,0910
	0,0910
	0,0910
	0,0910

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1130
	0,1130
	0,1130
	0,1130
	0,1130
	0,1130
	0,1130
	0,1130

	
	
	%
	16,4298
	16,4298
	30,7962
	30,7962
	30,7962
	30,7962
	30,7962
	

	Котельная № 8
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	44,0000
	44,0000
	44,0000
	44,0000
	44,0000
	44,0000
	44,0000
	44,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,6250
	0,6250
	0,6250
	0,6250
	0,6250
	0,6250
	0,6250
	0,6250

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	43,3750
	43,3750
	43,3750
	43,3750
	43,3750
	43,3750
	43,3750
	43,3750

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	18,4569
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769
	18,6769

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	5,9160
	5,9160
	5,9160
	5,9160
	5,9160
	5,9160
	5,9160
	5,9160

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	19,0021
	18,7821
	18,7821
	18,7821
	18,7821
	18,7821
	18,7821
	18,7821

	
	
	%
	43,8088
	43,3016
	43,3016
	43,3016
	43,3016
	43,3016
	43,3016
	43,3016

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	Котельная ДТВ
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,7500
	0,7500
	0,7500
	0,7500
	0,7500
	0,7500
	0,7500
	0,7500

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	57,2500
	57,2500
	57,2500
	57,2500
	57,2500
	57,2500
	57,2500
	57,2500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	27,6677
	28,1592
	28,3171
	28,3171
	28,3171
	28,3171
	28,3171
	28,3171

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	9,5510
	9,5510
	9,5490
	9,5490
	9,5280
	9,5280
	9,5280
	9,5280

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	20,0313
	19,5398
	19,3839
	19,3839
	19,3839
	19,3839
	19,3839
	19,3839

	
	
	%
	34,9891
	34,1306
	33,8583
	33,8583
	33,8583
	33,8583
	33,8583
	33,8583


Часть 4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории города Боготол отсутствует.

Часть 5.  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Существующее положение

	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Площадь зоны теплоснабжения S, км²
	Длина тепловых сетей, м
	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	Удельная материальная характеристика тепловой сети,  Гкал/(ч·м*м)
	Число абонен-тов на 1 км.кв.
	Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км²

	Котельная № 2
	0,1712
	1092,3000
	255,0000
	0,0210
	7,5417
	0,0018
	0,0002

	Котельная № 3
	0,3367
	2142,3000
	636,0000
	0,0288
	10,0856
	0,0042
	0,0002

	Котельная № 4
	0,7119
	5527,9000
	1593,0000
	0,1840
	3,2124
	0,0013
	0,0001

	Котельная № 5
	0,1489
	70,0000
	180,0000
	0,0093
	15,5143
	0,0143
	0,0021

	Котельная № 6
	0,5605
	3407,9000
	1580,0000
	0,1360
	3,4531
	0,0026
	0,0002

	Котельная № 8
	24,3729
	193267,0000
	27729,0000
	6,1833
	2,9850
	0,0008
	0,0001

	Котельная ДТВ
	37,2187
	0,0000
	44110,4000
	4,5222
	6,1182
	-
	-


Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии
2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на   использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой  мощности  основного оборудования источников тепловой энергии
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на  собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери  теплоносителя,  с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2031

	АО «КрасЭко»

	Котельная № 2
	Потери на сетях
	Гкал
	39,0500
	39,0500
	39,0500
	39,0500
	39,0500
	39,0500

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	Котельная № 3
	Потери на сетях
	Гкал
	116,0300
	116,0300
	116,0300
	116,0300
	116,0300
	116,0300

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,0100
	0,0100
	0,0200
	0,0300
	0,0400
	0,0500

	Котельная № 4
	Потери на сетях
	Гкал
	375,5000
	375,5000
	375,5000
	375,5000
	375,5000
	375,5000

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480

	Котельная № 5
	Потери на сетях
	Гкал
	21,3500
	21,3500
	21,3500
	21,3500
	21,3500
	21,3500

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,0010
	0,0100
	0,0015
	0,0019
	0,0220
	0,0250

	Котельная № 6
	Потери на сетях
	Гкал
	212,2300
	212,2300
	212,2300
	212,2300
	212,2300
	212,2300

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,0250
	0,0250
	0,0125
	0,2250
	0,3250
	0,4250

	Котельная № 8
	Потери на сетях
	Гкал
	15450,4000
	15450,4000
	15450,4000
	15450,4000
	15450,4000
	15450,4000

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	3,8000
	3,8000
	4,1000
	4,2000
	4,8000
	5,1000

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	Котельная ДТВ
	Потери на сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000


2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников
 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих  организаций, с выделением значений аварийного  резерва  и  резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Часть
1.
Существующие
и
перспективные
балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей
Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	№
	Наименование источника
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения за 2024
	Перспектива

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Котельная № 2
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	1,997
	1,997
	1,997
	1,997
	1,997
	1,997
	1,997
	1,997

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	99,85
	99,85
	99,85
	99,85
	99,85
	99,85
	99,85
	99,85

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	2
	Котельная № 3
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	1,99
	1,99
	1,98
	1,97
	1,96
	1,95
	1,94
	1,933

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	99,5
	99,5
	99
	98,5
	98
	97,5
	97
	96,65

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,067

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,067

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	3
	Котельная № 4
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	1,952
	1,952
	1,952
	1,952
	1,952
	1,952
	1,952
	1,952

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6
	97,6

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	4
	Котельная № 5
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	1,999
	1,99
	1,9985
	1,9981
	1,978
	1,975
	1,971
	1,971

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	99,95
	99,5
	99,925
	99,905
	98,9
	98,75
	98,55
	98,55

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	0,001
	0,01
	0,0015
	0,0019
	0,022
	0,025
	0,029
	0,029

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,001
	0,01
	0,0015
	0,0019
	0,022
	0,025
	0,029
	0,029


	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Котельная № 6
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	1,975
	1,975
	1,9875
	1,775
	1,675
	1,575
	1,375
	1,16

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	98,75
	98,75
	99,375
	88,75
	83,75
	78,75
	68,75
	58

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	0,025
	0,025
	0,0125
	0,225
	0,325
	0,425
	0,625
	0,84

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,025
	0,025
	0,0125
	0,225
	0,325
	0,425
	0,625
	0,84

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	6
	Котельная № 8
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	4,2
	4,2
	3,9
	3,8
	3,2
	2,9
	2,7
	2,32

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	52,5
	52,5
	48,75
	47,5
	40
	36,25
	33,75
	29

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	3,8
	3,8
	4,1
	4,2
	4,8
	5,1
	5,3
	5,68

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	3,8
	3,8
	4,1
	4,2
	4,8
	5,1
	5,3
	5,68

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	5,68
	5,68
	5,68
	6,4
	6,4
	6,4
	7,19
	7,19

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	30,4
	30,4
	30,4
	31,5
	31,5
	31,5
	32
	32

	7
	Котельная ДТВ
	1
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт. 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/час
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/час
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	АО «КрасЭко»

	Котельная №2
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	Котельная №3
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0100
	0,0100
	0,0200
	0,0300
	0,0400
	0,0500
	0,0670

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120
	0,0120

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	Котельная №4
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,3800
	0,3800
	0,3800
	0,3800
	0,3800
	0,3800
	0,3800

	Котельная №5
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0010
	0,0100
	0,0015
	0,0019
	0,0220
	0,0250
	0,0290

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0290
	0,0290
	0,0290
	0,0290
	0,0290
	0,0290
	0,0290

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Котельная №6
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0250
	0,0250
	0,0125
	0,2250
	0,3250
	0,4250
	0,8400

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,8400
	0,8400
	0,8400
	0,8400
	0,8400
	0,8400
	0,8400

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,2000
	0,2000
	0,2000
	0,2000
	0,2000
	0,2000
	0,2000

	Котельная №8
	Нормативный расход
	тонн/час
	3,8000
	3,8000
	4,1000
	4,2000
	4,8000
	5,1000
	5,6800

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	5,6800
	5,6800
	5,6800
	6,4000
	6,4000
	6,4000
	7,1900

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	30,4000
	30,4000
	30,4000
	31,5000
	31,5000
	31,5000
	32,0000

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	Котельная ДТВ
	Нормативный расход
	тонн/час
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000
	12,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000


РАЗДЕЛ
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
При формировании варианта развития системы теплоснабжения за основу брался вариант, включенный в действующую схему теплоснабжения, был проведен анализ выполнения предлагаемых действующей схемой теплоснабжения сценариев развития, при необходимости вносились соответствующие корректировки.

На сегодняшний день в городе Боготол централизованное теплоснабжение осуществляется от 8-ми источников. Основными являются 2 крупных котельных - котельная № 8 и Центральной котельной ДТВ с протяженными и разветвленными тепловыми сетями без закольцовок. Остальные источники являются автоматическими блочно-модульными котельными, работающими без постоянного обслуживающего персонала и одна электрокотельная, снабжающими тепловой энергией небольшие, отдаленные друг от друга районы потребителей.

Схемой теплоснабжения предлагается вариант развития системы теплоснабжения с целью повышения надёжности системы теплоснабжения.

Вариант №1 содержит мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения, включая мероприятия по закольцовке тепловых сетей котельных № 8 и котельной Центральной котельной ДТВ (строительство перемычки между существующими тепловыми сетями) с целью обеспечения потребителей первой категории теплоснабжением от одного из источников в авариной ситуации.

Список мероприятий по первому варианту развития:

1. Увеличение установленной мощности котельной № 3 с целью подключения новых потребителей:

· установка дополнительного модуля автоматической блочно-модульной котельной мощностью 300кВт.

2. Строительство тепловых сетей и реконструкция существующих, в том числе с целью увеличения пропускной способности за счет увеличения диаметра с целью подключения перспективных потребителей.

3. Строительство тепловой сети Ду250 длиной 300 метров для закольцовки тепловых сетей котельных № 8 и Центральной котельной ДТВ с целью обеспечения потребителей первой категории теплоснабжением от одного из источников в авариной ситуации

4. Реконструкция ЦТП № 1-3 с целью повышения надежности и качества тепло​снабжения и подключения перспективных потребителей.

5. Модернизация, реконструкция котельной № 8

6. Модернизация участков тепловых сетей.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем капитальных вложений

( без НДС), тыс.руб
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Источник финансирования

	1
	Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям
	77382,87
	2024
	2030
	Плата за технологическое подключение

	2
	Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	186754,10
	2024
	2031
	Бюджетные средства

КБС

	3
	Реконструкции тепловых сетей со сменой диаметра
	307298,9
	2025
	2031
	Бюджетные средства

КБС

	4
	Увеличение установленной мощности котельной

№3(установка дополнительного модуля 300кВт)
	20000,00
	2026
	2026
	Внебюджетные

средства


Корректировка мероприятий концессионного соглашения № 43 от 03.12.2020 г.

(предложения АО «КрасЭКо»)

	№
	Наименование

мероприятий
	Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС
	Период реализации
	Источник финансирования
	Примечание

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	
	

	1
	Модернизация сетей

теплоснабжения

от ЦТП № 3
	22 174,0
	1 995,66
	20 178,34
	Внебюджетные

средства

(концессионное соглашение)
	Пункт 2.3, Приложение              № 2

к концессионному соглашению           № 43

от 03.12.2020

	2
	Модернизация сетей

теплоснабжения

от ЦТП № 4
	18 290,8
	1 269,58
	17 021,22
	Внебюджетные

средства

(концессионное соглашение)
	Пункт 2.1, Приложение              № 2

к концессионному соглашению            № 43

от 03.12.2020

	3
	Модернизация системы теплоснабжения котельной № 8

с целью снижения тепловых потерь:

1.Модернизация насосной группы подпиточных насосов с установкой частотного регулирования;

2. Модернизация системы гидрозолоудаления;

3. Модернизация участков тепловых сетей от котельной № 8

с восстановлением изоляции

и запорной арматуры, в т.ч. на участке от ТК-5 до ТК-6 2ДУ 200
	3 840,2
	389,58
	3 450,61
	Внебюджетные

средства

(концессионное соглашение)
	Пункт 1, Приложение №2

к концессионному соглашению             № 43

от 03.12.2020

	Итого тыс. руб. без НДС
	44 305
	3 654,8
	40 650,2
	
	


Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Городского округа города Боготол должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

надежность источника тепловой энергии;

надежность системы транспорта тепловой энергии;

качество теплоснабжения;

принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п. 8, ст. 23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименования мероприятия

	АО «КрасЭко»

	6
	Котельная № 8
	-
	Модернизация ЦТП№ 1-3


Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии. 

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть
6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Городской округ город Боготол отсутствуют.  

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №2 85/60 °С.

5.8.2. Котельная №3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №3 85/60 °С.

5.8.3. Котельная №4

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №4 85/60 °С.

5.8.4. Котельная №5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №5 85/60 °С.

5.8.5. Котельная №6

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №6 85/60 °С.

5.8.6. Котельная №8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №8 95/70 °С.

5.8.7. Котельная ДТВ

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ДТВ 95/60 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию  новых мощностей
Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.
Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла
	Источник тепловой энергии
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2031

	АО «КрасЭко»

	Котельная №2
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	Котельная №3
	0,5160
	0,5160
	0,7740
	0,7740
	0,7740

	Котельная №4
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880

	Котельная №5
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580
	0,2580

	Котельная №6
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880
	0,6880

	Котельная №8
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000
	88,0000

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	Котельная ДТВ
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000
	58,0000


Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Перспективная застройка г. Боготол планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации объектов на тепловых сетях, представленных в таблице ниже.

 Таблица 6.4.1 - Мероприятия по строительству объектов на тепловых сетях
	№
	Наименование объекта на тепловых сетях
	Описание мероприятия

	АО «КрасЭко»

	Котельная № 8

	1
	ИТП-1
	Строительство ИТП-1 ул. Элеваторная на тепловых сетях

	2
	ИТП-2
	Строительство ИТП-2 пер. Мельничный, 43 на тепловых сетях

	3
	ИТП-3
	Строительство ИТП-3ул. пер. Мельничный,19 на тепловых сетях

	4
	ИТП-4
	Строительство ИТП-4ул. пер.Мельничный,17 на тепловых сетях


Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	АО «КрасЭко»

	Котельная № 2

	1
	ТК2-Т2
	0
	46,0000

	2
	Т2-Строительный,4
	0
	1,0000

	3
	Т2-Строительный,4
	0
	72,0000

	Котельная № 3

	1
	Т2-Пролетарская 3б
	0
	60,0000

	Котельная № 4

	1
	ТК1а-ТК-1
	0
	100,0000

	2
	ТК1-ТК2
	0
	110,0000

	3
	ТК2- ТК3
	0
	70,0000

	4
	ТК3- Иркутская,1-Б
	0
	30,0000

	Котельная № 6

	1
	ТК3-Оп.Станц.11
	0
	66,0000

	2
	ТК6- Оп.Станц.8
	0
	6,0000

	3
	ТК2- Оп.Станц.16
	0
	6,0000

	Котельная № 8

	1
	Котельная №8, ул.Заводская,1- ТК1
	0
	168,0000

	2
	ТК1-ТК2
	0
	636,0000

	3
	ТК2-Т2-1
	0
	56,0000

	4
	Т2-1-ТК3
	0
	1252,0000

	5
	ТК3-ТК3а
	0
	220,0000

	6
	ТК3а-ТК4
	0
	116,0000

	7
	ТК4-Т4
	0
	44,0000

	8
	Т4-ТК4а
	0
	44,0000

	9
	ТК4-Т4-1
	0
	230,0000

	10
	Т4-1-Т4-2
	0
	330,0000

	11
	Т4-2 –ЦТП №1,ул.Рабочая,42а
	0
	140,0000

	12
	ТК5 – 40 Лет Октября №31-2, 
	0
	50,0000

	13
	ТК5-40 Лет Октября, №31-1
	0
	50,0000

	14
	ТК7- 40 лет Октября 29
	0
	148,0000

	15
	ТК7-ТК11
	0
	320,0000

	16
	ТК11-ТК12
	0
	28,0000

	17
	ТК12-ТК12а
	0
	96,0000

	18
	ТК12а-40 лет Октября,22
	0
	24,0000

	19
	ТК12- ТК13
	0
	40,0000

	20
	ТК13- 40 лет Октября,35
	0
	28,0000

	21
	ТК13- Рабочая,42
	0
	148,0000

	22
	ТК9- ТК9-1 
	0
	46,0000

	23
	ТК9-1- Школьная,2
	0
	34,0000

	24
	ТК9- ТК10
	0
	156,0000

	25
	ТК-10-Никольского,2
	0
	80,0000

	26
	ТК8-1- 40 лет Октября,29а
	0
	28,0000

	27
	ТК8-1- Т8-1
	0
	174,0000

	28
	Т8-1- ТК9-2
	0
	142,0000

	29
	ТК9-2 – 40 лет Октября,27а
	0
	60,0000

	30
	ТК9-2- 40 лет Октября,27
	0
	150,0000

	31
	Т2-1-Т2-2
	0
	980,0000

	32
	Т2-2-Т2-3
	0
	1044,0000

	33
	ЦТП №2, ул.Сурикова,7 -Т16-4
	0
	100,0000

	34
	Т16-4- Кирова,28 транзитом по подвалу
	0
	130,0000

	35
	Кирова,28- Кирова,26 транзитом по подвалу
	0
	150,0000

	36
	Кирова,26-ТК18
	0
	70,0000

	37
	ТК19- Кирова,22
	0
	24,0000

	38
	Т-Советская,95-ТК22а
	0
	176,0000

	39
	ТК22а- ТК-22
	0
	112,0000

	40
	ТК-22- ТК24
	0
	16,0000

	41
	ТК24- ТК23
	0
	112,0000

	42
	ТК23–Советская,62а
	0
	4,0000

	43
	ТК23–Советская,62
	0
	40,0000

	44
	ТК24-Советская,64а
	0
	4,0000

	45
	ТК30- Сурикова,5
	0
	10,0000

	46
	ТК27- Сурикова,3
	0
	10,0000

	47
	ТК27 – Сурикова,4
	0
	20,0000

	48
	ТК26 –Сурикова,2 
	0
	20,0000

	49
	ТК26 – Сурикова,1
	0
	10,0000

	50
	Кирова,76 транзитом по подвалу -до наружной стены Кирова,74
	0
	148,0000

	51
	ТК45а – Т45
	0
	84,0000

	52
	Т45-ТК45
	0
	100,0000

	53
	ТК45- Кирова,131
	0
	26,0000

	54
	ТК45 – ТК44
	0
	22,0000

	55
	ТК44-Шикунова,118
	0
	60,0000

	56
	ТК43- Кирова,129
	0
	24,0000

	57
	ТК42-ул.Шикунова,116
	0
	60,0000

	58
	ТК41- Кирова,127
	0
	24,0000

	59
	ТК41-Шикунова,116
	0
	60,0000

	60
	ТК40-Шикунова,114
	0
	60,0000

	61
	ЦТП №3 Кирова,76а-Кирова,78
	0
	104,0000

	62
	ЦТП№3 Кирова,76а- ТК49-1
	0
	154,0000

	63
	ТК49-1- ТК49
	0
	92,0000

	64
	ТК49-ТК50
	0
	2,0000

	65
	ТК50- ул.Ефремова,2а
	0
	26,0000

	66
	ТК50-ТК50а
	0
	80,0000

	67
	ТК50а-Ефремова,6
	0
	44,0000

	68
	ТК50а-ТК50б
	0
	110,0000

	69
	ТК50б-Ефремова,4
	0
	56,0000

	70
	ТК50б-ТК50в
	0
	222,0000

	71
	ТК50в- Ефремова,3
	0
	32,0000

	72
	ТК57-Ефремова,7а
	0
	156,0000

	73
	ТК57- ТК57б
	0
	130,0000

	74
	ТК57б-Ефремова,7
	0
	80,0000

	75
	ТК57б-Ефремова,7б
	0
	124,0000

	76
	ТК35в – Кирова,135б
	0
	26,0000

	77
	Т35- ТК35
	0
	30,0000

	78
	ТК35- ТК35а
	0
	118,0000

	79
	ТК35а- Кирова,86
	0
	56,0000

	80
	ТК35-Т36
	0
	40,0000

	81
	Т36-Т36-1
	0
	132,0000

	82
	Т36-1 -Промышленная,1
	0
	150,0000

	83
	Т36-1 – ТК36
	0
	6,0000

	84
	ТК36 – ТК36а
	0
	36,0000

	85
	ТК36а- ТК34 Промышлен.6а
	0
	18,0000

	86
	ТК36а-Промышлен.4
	0
	64,0000

	87
	ТК36а-Промышлен.6
	0
	126,0000

	88
	ТК36- ТК37
	0
	40,0000

	89
	ТК37-Промышлен.3
	0
	24,0000

	90
	ТК37- Т37
	0
	76,0000

	91
	Т37-ТК38
	0
	36,0000

	92
	ТК38-Промышлен.5
	0
	160,0000

	93
	ТК38-Фабричная,2а
	0
	36,0000

	94
	Фабричная,2а-Фабричная,2б
	0
	4,0000

	95
	Т37 – ТК39
	0
	110,0000

	96
	ТК39- Промышленная,7
	0
	20,0000

	97
	ТК39-ТК40
	0
	116,0000

	98
	ТК40- ТК40а
	0
	66,0000

	99
	ТК40а-Промышленная,12
	0
	84,0000

	100
	ТК40а-Промышленная,10
	0
	66,0000

	101
	ТК40- ТК41
	0
	10,0000

	102
	ТК41- Т40
	0
	60,0000

	103
	Т40- Т40-2
	0
	146,0000

	104
	Т40-2-ТК42
	0
	140,0000

	105
	ТК42 -  ТК43
	0
	22,0000

	106
	ТК43-Промышленный,7
	0
	32,0000

	107
	ТК43 –Промышленный,9
	0
	140,0000

	108
	ТК41 – ТК44
	0
	100,0000

	109
	ТК44 – ТК45
	0
	140,0000

	110
	ТК45- Промышленный,3
	0
	112,0000

	111
	ТК45-Промышленный,5
	0
	140,0000

	112
	ТК44- Т44
	0
	10,0000

	113
	Т44-ТК46
	0
	64,0000

	114
	ТК46-Промышленный,2
	0
	70,0000

	115
	ТК46 – ТК47
	0
	78,0000

	116
	ТК47-Промышленный,4
	0
	10,0000

	117
	ТК47 – ТК48
	0
	60,0000

	118
	ТК48-Промышленный,6
	0
	10,0000

	119
	ТК48-Т48-1
	0
	60,0000

	120
	Т48-1 -Промышленный,8
	0
	10,0000

	121
	Т48-1-Т48-2
	0
	60,0000

	122
	Т48-2-Промышленный,10-2
	0
	10,0000

	123
	Т48-2 – Т48-4
	0
	60,0000

	124
	ТК48-4 Промышленный,10-1
	0
	10,0000

	125
	Т35 – ТК35б-1
	0
	24,0000

	126
	ТК35б-1-ТК35б
	0
	26,0000

	127
	ТК35б – ТК35в
	0
	26,0000

	128
	ТК35в-Т35в
	0
	80,0000

	129
	Т35в-Т35в-1
	0
	108,0000

	130
	Т35в-1-Т35в-2
	0
	2,0000

	131
	Т35в-2 – Т35в3
	0
	108,0000

	132
	Т35в3-Кирова,141
	0
	56,0000

	133
	Т35в-3 – Кирова,141
	0
	34,0000

	134
	Т35в- ТК51в
	0
	10,0000

	135
	ТК51в- Т50-1
	0
	36,0000

	136
	Т50-1 – ТК50
	0
	156,0000

	137
	ТК50а- Кирова,143
	0
	30,0000

	138
	ТК58а – ТК58
	0
	72,0000

	139
	ТК58-ТК58-1
	0
	208,0000

	140
	ТК58а- ТК54
	0
	104,0000

	141
	ТК54- ТК54а
	0
	214,0000

	142
	ТК54а-Комсомольская,181
	0
	64,0000

	143
	ТК54а- ТК54б
	0
	60,0000

	144
	ТК54б-Комсомольская,183
	0
	2,0000

	145
	ТК54б – ТК54в
	0
	56,0000

	146
	ТК54в-Комсомольская,185
	0
	2,0000

	147
	ТК54в- ТК54г
	0
	60,0000

	148
	ТК54г-Комсомольская,187
	0
	2,0000

	149
	ТК54- ТК55
	0
	154,0000

	150
	ТК55- ТК55-1
	0
	1,0000

	151
	Т55-Комсомольская,179
	0
	40,0000

	152
	Т55-1- Комсомольская,177
	0
	20,0000

	153
	ТК55- ТК55а
	0
	10,0000

	154
	ТК55а – Комсомльская,175
	0
	38,0000

	155
	ТК51в- ТК51а
	0
	76,0000

	156
	ТК51а-Комсомольская,173
	0
	20,0000

	157
	ТК51а – Т51-1
	0
	180,0000

	158
	Т51-1- ТК52
	0
	70,0000

	159
	ТК52-ТК52а
	0
	40,0000

	160
	ТК52а-Комсомольская,173а
	0
	210,0000

	161
	ТК52а-ТК52-1
	0
	34,0000

	162
	ТК52-1- ТК53
	0
	132,0000

	163
	ТК53 – Т53
	0
	36,0000

	164
	Т53-Октябрьская,166
	0
	56,0000

	165
	Т53- ТК53а
	0
	40,0000

	166
	ТК53а- Октябрьская,151
	0
	90,0000

	167
	ТК53а-ТК53б
	0
	86,0000

	168
	ТК53б- Октябрьская,153
	0
	24,0000

	169
	ТК53б-ТК53в
	0
	48,0000

	170
	ТК53в- Октябрьская,168
	0
	24,0000

	171
	ТК53в – ТК53г
	0
	10,0000

	172
	ТК53г- Октябрьская,170
	0
	16,0000

	173
	ТК53г-ТК56
	0
	48,0000

	174
	ТК56-Октябрьская,172
	0
	16,0000

	175
	ТК56 – ТК56а
	0
	24,0000

	176
	ТК56а-Октябрьск.155
	0
	36,0000

	177
	ТК56а –ТК56б
	0
	26,0000

	178
	ТК56б-Октябрьск.157
	0
	2,0000

	179
	ТК56б-ТК57
	0
	42,0000

	180
	ТК57- Октябрьская,159
	0
	2,0000

	181
	ТК57- Октябрьская,174
	0
	36,0000

	182
	ТК53- Т53-1
	0
	4,0000

	183
	Т53-1-ТК58
	0
	36,0000

	184
	ТК58- ТК59
	0
	54,0000

	185
	ТК59-ТК59-1
	0
	78,0000

	186
	ТК59-1- пер.9 Мая,17 
	0
	68,0000

	Котельная ДТВ

	1
	УУТЭ - ТК1
	1
	222,0000

	2
	ТК1-ТК2
	0
	80,0000

	3
	ТК2-ТК2а
	0
	8,0000

	4
	ТК2а - Рабочая,31
	0
	40,0000

	5
	ТК2а – ТК3
	0
	100,0000

	6
	ТК3 – ТК4
	0
	108,0000

	7
	ТК4- Рабочая,29
	0
	24,0000

	8
	ТК4 – ТК5
	0
	60,0000

	9
	ТК5- Рабочая,21
	0
	8,0000

	10
	ТК5- Рабочая,22
	0
	160,0000

	11
	ТК3а- Т3б
	0
	80,0000

	12
	Т3б- Рабочая,31а
	0
	8,0000

	13
	Т3б – Рабочая,31б
	0
	8,0000

	14
	ТК3а- ТК6
	0
	260,0000

	15
	от наружной стены Деповская,31а (гараж) до ж.д. ул.Деповская,35а
	0
	36,0000

	16
	ТК1-ТК15
	1
	950,0000

	17
	ТК15-ТК-33
	1
	160,0000

	18
	ТК15- ТК15а
	0
	50,0000

	19
	ТК15а- ТК16
	0
	90,0000

	20
	ТК16-Октябрьская,2
	0
	4,0000

	21
	ТК16- ТК16а
	0
	40,0000

	22
	ТК16а- Октябрьская,1
	0
	44,0000

	23
	Октябрьская,1-Деповская,52
	0
	36,0000

	24
	ТК17-ТК18
	0
	230,0000

	25
	ТК18-ТК19
	0
	28,0000

	26
	ТК18- 40 лет Октября,17
	0
	36,0000

	27
	ТК19-ТК20
	0
	60,0000

	28
	ТК20-40 лет Октября,14
	0
	28,0000

	29
	ТК20-ТК21
	0
	60,0000

	30
	ТК21- ТК22
	0
	42,0000

	31
	ТК22- ул.Куйбышева,43
	0
	100,0000

	32
	ТК22-Т22-2
	0
	192,0000

	33
	ТК33-ТК35
	0
	400,0000

	34
	ТК33-1-Деповская,42
	0
	3,0000

	35
	ТК33-1-Т33-1
	0
	30,0000

	36
	Т33-1-Т33
	0
	122,0000

	37
	Т33- Деповская,38
	0
	3,0000

	38
	ТК35- ТК35а
	0
	130,0000

	39
	ТК35-ТК36
	0
	44,0000

	40
	ТК38-ТК39
	0
	120,0000

	41
	ТК39-ТК39а
	0
	120,0000

	42
	ТК39а-40 лет Октября,7
	0
	10,0000

	43
	ТК42-ТК43
	0
	24,0000

	44
	ТК43-ТК44
	0
	80,0000

	45
	ТК44-ТК45
	0
	46,0000

	46
	ТК42-ТК27
	0
	360,0000

	47
	ТК27-ТК28
	0
	30,0000

	48
	ТК28-Комсомольская,16
	0
	30,0000

	49
	ТК-29- Куйбышева,32
	0
	40,0000

	50
	ТК28-ТК29
	0
	130,0000

	51
	ТК29-ТК30
	0
	100,0000

	52
	ТК30-ТК31
	0
	80,0000

	53
	ТК31-ТК32
	0
	8,0000

	54
	ТК32-Кирова,25
	0
	40,0000

	55
	ТК27-ТК26
	0
	180,0000

	56
	ТК26- до наружной стены Комсомольская,18
	0
	36,0000

	57
	От наружной стены ж.д. Комсомольская,18 транзит по подвалу - ТК26б
	0
	104,0000

	58
	ТК26б-ТК26а
	0
	84,0000

	59
	ТК26а-Спортивный,7
	0
	0,2000

	60
	ТК26а-ТК27
	0
	114,0000

	61
	ТК27-Кирова,27
	0
	40,0000

	62
	ТК26-ТК25
	0
	220,0000

	63
	ТК25-ТК24
	0
	40,0000

	64
	ТК24-ТК23
	0
	140,0000

	65
	ТК36-ТК56
	0
	240,0000

	66
	ТК56-ТК56а
	0
	30,0000

	67
	ТК56а-ТК56б
	0
	52,0000

	68
	ТК56б-Деповская,23а
	0
	6,0000

	69
	ТК56б-Деповская,21а
	0
	80,0000

	70
	ТК56-ТК56-1
	0
	54,0000

	71
	ТК56-1-ТК57
	0
	86,0000

	72
	ТК57-Вокзальная,6 (бойлерная)
	0
	360,0000

	73
	ТК57-ТК58
	0
	160,0000

	74
	ТК58-ТК60
	0
	80,0000

	75
	ТК60-Т61
	0
	30,0000

	76
	Т61-ТК61
	0
	40,0000

	77
	Т61-Кирова,4
	0
	20,0000

	78
	ТК58-ТК62
	0
	170,0000

	79
	ТК62-Т62-1 
	0
	80,0000

	80
	Т62-1-Вокзальная,1 (контора ВЧД)
	0
	406,0000

	81
	ТК62-ТК46
	0
	640,0000

	82
	ТК46-ТК46а
	0
	270,0000

	83
	ТК46а-ТК46а-1
	0
	20,0000

	84
	ТК46а-1-ТК46б
	0
	30,0000

	85
	ТК46б-ТК47
	0
	30,0000

	86
	ТК47-Т47
	0
	84,0000

	87
	Т47-Советская,15а(ЦТП)
	0
	76,0000

	88
	ЦТП-Советская,15а-ТК51
	0
	40,0000

	89
	ТК51-Кирова10
	0
	124,0000

	90
	ТК51-ТК52
	0
	116,0000

	91
	ТК52-Советская,11
	0
	40,0000

	92
	ТК52-40 лет Октября,4
	0
	52,0000

	93
	ТК52-ТК53
	0
	80,0000

	94
	ТК53-40 лет Октября,3
	0
	40,0000

	95
	Советская,15а (ЦТП)-Кирова,12
	0
	50,0000

	96
	ТК47-ТК47а
	0
	50,0000

	97
	ТК47а-ТК48
	0
	10,0000

	98
	ТК48-ТК48-1
	0
	94,0000

	99
	ТК48-1-Т48-2
	0
	80,0000

	100
	Т48-2-ТК49
	0
	120,0000

	101
	ТК49-Советская,17
	0
	60,0000

	102
	ТК49-Т49
	0
	24,0000

	103
	Т49-ТК49а
	0
	96,0000

	104
	ТК49а-Т49б
	0
	58,0000

	105
	Т49б-ТК49б
	0
	82,0000

	106
	ТК49б-ТК50
	0
	44,0000

	107
	ТК2шк-Кирова,18
	0
	20,0000

	108
	ТК50б-1 – ул.Советская,56
	0
	4,0000

	109
	Ул.Советская,56(гараж)-пер.Спортивный,2
	0
	192,0000

	110
	ТК50-ТК50а
	0
	166,0000

	111
	Т50б-1 –Т50в
	0
	86,0000

	112
	Т50в-Т50г
	0
	76,0000

	113
	Т50г-Садовая,57а
	0
	136,0000

	114
	ТК50а-ТК50б
	0
	130,0000

	115
	ТК50б-ТК51
	0
	70,0000

	116
	ТК51- Колхозная (ЦТП)
	0
	20,0000

	117
	(ЦТП)Колхозная – ТК81
	0
	100,0000

	118
	ТК81-Колхозн.10
	0
	50,0000

	119
	ТК81-ТК83
	0
	120,0000

	120
	ТК83-Колхозн.10а
	0
	50,0000

	121
	ТК81-ТК82
	0
	24,0000

	122
	ТК82-ТК84
	0
	160,0000

	123
	ТК84- Т84
	0
	88,0000

	124
	Т84-ТК85
	0
	24,0000

	125
	ТК85-Колхозная,9
	0
	26,0000

	126
	Т84-ТК86
	0
	48,0000

	127
	ТК86-ТК87
	0
	120,0000

	128
	ТК87-ТК88
	0
	92,0000

	129
	ТК88-Колхозная,13
	0
	100,0000

	130
	ТК88-Садовая 59а
	0
	118,0000

	131
	ТК64-1-ТК64
	0
	28,0000

	132
	Т64-1-Т64
	0
	40,0000

	133
	ТК64-ТК64а
	0
	136,0000

	134
	ТК64а-ТК65
	0
	208,0000

	135
	Т65-ТК66
	0
	148,0000

	136
	ТК66-ТК66а
	0
	170,0000

	137
	ТК66а-ТК67
	0
	30,0000

	138
	ТК67-Вокзальная,5
	0
	6,0000

	139
	ТК67-ТК67а
	0
	100,0000

	140
	ТК67а-Вокзальная,3
	0
	8,0000

	141
	ТК67а-Вокзальная,1
	0
	120,0000

	142
	ТК67-ТК68
	0
	120,0000

	143
	ТК68-Вокзальная,16
	0
	14,0000

	144
	ТК68-ТК67б
	0
	20,0000

	145
	ТК67б-Т68-1
	0
	160,0000

	146
	Т68-1-Т68-2
	0
	320,0000

	147
	Т68-2-Вокзальная,10
	0
	40,0000

	148
	ТК66а-ТК69
	0
	36,0000

	149
	ТК69-Вокзальная,9
	0
	10,0000

	150
	ТК69-ТК69а
	0
	132,0000

	151
	ТК69а-ТК69б
	0
	36,0000

	152
	ТК69б-Вокзальная,13
	0
	12,0000

	153
	ТК66-ТК70
	0
	70,0000

	154
	ТК70-Деповская,10
	0
	40,0000

	155
	ТК70-ТК71
	0
	68,0000

	156
	ТК71-Сибирская,2а
	0
	136,0000

	157
	ТК71-ТК71а
	0
	34,0000

	158
	ТК71а-ТК71б
	0
	48,0000

	159
	ТК71б-ТК72
	0
	2,0000

	160
	ТК72-Т72а
	0
	150,0000

	161
	Т72а-Т72б
	0
	400,0000

	162
	Т72б-Вокзальная 24а
	0
	50,0000

	163
	ТК72-ТК75
	0
	240,0000

	164
	ТК75-ТК75а
	0
	234,0000

	165
	ТК75а-ТК76
	0
	98,0000

	166
	ТК76-ТК77
	0
	2,0000

	167
	ТК79а-Вокзальная,1 (Пост ЭЦ)
	0
	210,0000

	168
	ТК79а-Вокзальная,40б (ЦТП №5)
	0
	1210,0000

	169
	ТК90-1-ТК90
	0
	20,0000

	170
	ТК90-Сибирская,34б
	0
	8,0000


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.

Таблица 7.1.1 - Потребители тепловой энергии
	№
	Адрес потребителя
	Наименование потребителя
	Подключенные тепловые нагрузки,
Гкал/ч
	Система теплоснабжения по способу подачи ГВС
	Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс.руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Боготол, 40 лет Октября, 16
	
	0,5890
	Открытая
	870,000

	2
	Боготол, 40 лет Октября, 27
	
	0,4150
	Открытая
	870,000

	3
	Боготол, 40 лет Октября, 29
	
	0,4325
	Открытая
	870,000

	4
	Боготол, 40 лет Октября, 29 а
	
	0,3936
	Открытая
	680,000

	5
	Боготол, 40 лет Октября, 31 /1
	
	0,2814
	Открытая
	590,000

	6
	Боготол, Ефремова, 4
	
	0,4123
	Открытая
	870,000

	7
	Боготол, Ефремова, 8
	
	0,3699
	Открытая
	680,000

	8
	Боготол, Кирова, 74
	
	0,4249
	Открытая
	870,000

	9
	Боготол, Кирова, 78
	
	0,4132
	Открытая
	870,000

	10
	Боготол, Кирова, 127
	
	0,0562
	Открытая
	370,000

	11
	Боготол, Кирова, 129
	
	0,0628
	Открытая
	370,000

	12
	Боготол, Кирова, 135
	
	0,4165
	Открытая
	870,000

	13
	Боготол, Колхозная, 4
	
	0,2932
	Открытая
	590,000

	14
	Боготол, Рабочая, 44
	
	0,3347
	Открытая
	680,000

	15
	Боготол, Советская, 137 /1
	
	0,2892
	Открытая
	590,000

	16
	Боготол, Советская, 137 /2
	
	0,4427
	Открытая
	870,000

	17
	Боготол, Школьная, 2
	
	0,2403
	Открытая
	560,000

	18
	Боготол, 40 лет Октября, 4
	
	0,1753
	Открытая
	490,000

	19
	Боготол, 40 лет Октября, 10
	
	0,1833
	Открытая
	490,000

	20
	Боготол, 40 лет Октября, 14
	
	0,5350
	Открытая
	870,000

	21
	Боготол, 40 лет Октября, 15
	
	0,1123
	Открытая
	420,000

	22
	Боготол, 40 лет Октября, 28 а
	
	0,0211
	Открытая
	370,000

	23
	Боготол, Вокзальная, 16
	
	0,0322
	Открытая
	370,000

	24
	Боготол, Вокзальная, 30
	
	0,0084
	Открытая
	370,000

	25
	Боготол, Вокзальная, 40 Б
	
	0,0524
	Открытая
	370,000

	26
	Боготол, Деповская, 23 а
	
	0,0134
	Открытая
	370,000

	27
	Боготол, Деповская, 24
	
	0,5562
	Открытая
	870,000

	28
	Боготол, Деповская, 29
	
	0,0216
	Открытая
	370,000

	29
	Боготол, Деповская, 31
	
	2,5432
	Открытая
	940,000

	30
	Боготол, Деповская, 33
	
	0,0418
	Открытая
	370,000

	31
	Боготол, Деповская, 38
	
	0,0303
	Открытая
	370,000

	32
	Боготол, Деповская, 42
	
	0,0244
	Открытая
	370,000

	33
	Боготол, Деповская, 52
	
	0,0251
	Открытая
	370,000

	34
	Боготол, Интернациональная, 57
	
	0,0140
	Открытая
	370,000

	35
	Боготол, Кирова, 2
	
	0,0597
	Открытая
	370,000

	36
	Боготол, Кирова, 4
	
	0,1150
	Открытая
	420,000

	37
	Боготол, Кирова, 6
	
	0,1718
	Открытая
	490,000

	38
	Боготол, Кирова, 12
	
	0,1731
	Открытая
	490,000

	39
	Боготол, Кирова, 14 А
	
	0,0534
	Открытая
	370,000

	40
	Боготол, Кирова, 16
	
	0,2962
	Открытая
	590,000

	41
	Боготол, Комсомольская, 28 а
	
	0,2967
	Открытая
	590,000

	42
	Боготол, Комсомольская, 49
	
	0,0062
	Открытая
	370,000

	43
	Боготол, Комсомольская блок 09, квартал 01, <>
	
	0,0369
	Открытая
	370,000

	44
	Боготол, Куйбышева, 43
	
	0,4913
	Открытая
	870,000

	45
	Боготол, Октябрьская, 1
	
	0,1625
	Открытая
	490,000

	46
	Боготол, Рабочая, 7
	
	0,0234
	Открытая
	370,000

	47
	Боготол, Рабочая, 22
	
	0,3080
	Открытая
	680,000

	48
	Боготол, Рабочая, 29
	
	0,0673
	Открытая
	370,000

	49
	Боготол, Рабочая, 31 б
	
	0,0649
	Открытая
	370,000

	50
	Боготол, Сибирская, 2 А
	
	0,0108
	Открытая
	370,000

	51
	Боготол, Сибирская, 8 А
	
	0,0009
	Открытая
	370,000

	52
	Боготол, Советская, 11
	
	0,1200
	Открытая
	420,000

	53
	Боготол, Советская, 19
	
	0,4602
	Открытая
	870,000

	54
	Боготол, Советская, 32
	
	0,0194
	Открытая
	370,000

	55
	Боготол, Советская, 34
	
	0,0111
	Открытая
	370,000

	56
	Боготол, Советская, 36
	
	0,0191
	Открытая
	370,000

	57
	Боготол, Советская, 38
	
	0,0301
	Открытая
	370,000

	58
	Боготол, Советская, 50
	
	0,0186
	Открытая
	370,000

	59
	Боготол, Советская, 55
	
	0,0234
	Открытая
	370,000

	60
	Боготол, Советская, 56
	
	0,0610
	Открытая
	370,000

	61
	Боготол, Шикунова, <>
	
	0,0451
	Открытая
	370,000

	62
	Боготол, Шикунова, 9
	
	0,0135
	Открытая
	370,000

	63
	Боготол, Школьная, 54 а
	
	0,0786
	Открытая
	370,000


Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
	Год
	Основное топливо
	Резервное/аварийное топливо

	
	вид топлива
	т.у.т.
	в т.
	вид топлива
	норматив запаса топлива, т.

	АО «КрасЭКо»

	Котельная № 2

	2024
	Уголь
	90,7800
	133,79
	Уголь
	35,00

	2025
	Уголь
	90,7800
	133,79
	Уголь
	35,00

	2026
	Уголь
	90,7800
	133,79
	Уголь
	35,00

	2027
	Уголь
	90,7800
	133,79
	Уголь
	35,00

	2028
	Уголь
	90,7800
	133,79
	Уголь
	35,00

	2029-2031
	Уголь
	90,7800
	134,79
	Уголь
	35,00

	Котельная № 3

	2024
	Уголь
	202,83
	298,91
	Уголь
	113,00

	2025
	Уголь
	202,83
	298,91
	Уголь
	113,00

	2026
	Уголь
	202,83
	298,91
	Уголь
	113,00

	2027
	Уголь
	202,83
	298,91
	Уголь
	113,00

	2028
	Уголь
	202,83
	298,91
	Уголь
	113,00

	2029-2031
	Уголь
	202,83
	298,91
	Уголь
	113,00

	Котельная № 4

	2024
	Уголь
	382,06
	563,03
	Уголь
	139,00

	2025
	Уголь
	382,06
	563,03
	Уголь
	139,00

	2026
	Уголь
	382,06
	563,03
	Уголь
	139,00

	2027
	Уголь
	382,06
	563,03
	Уголь
	139,00

	2028
	Уголь
	382,06
	563,03
	Уголь
	139,00

	2029-2031
	Уголь
	382,06
	563,03
	Уголь
	139,00

	Котельная № 5

	2024
	Уголь
	51,55
	75,97
	-
	-

	2025
	Уголь
	51,55
	75,97
	-
	-

	2026
	Уголь
	51,55
	75,97
	-
	-

	2027
	Уголь
	51,55
	75,97
	-
	-

	2028
	Уголь
	51,55
	75,97
	-
	-

	2029-2031
	Уголь
	51,55
	75,97
	-
	-

	Котельная № 6

	2024
	Уголь
	295,79
	366,39
	Уголь 
	113,00

	2025
	Уголь
	248,62
	366,39
	Уголь 
	113,00

	2026
	Уголь
	248,62
	366,39
	Уголь 
	113,00

	2027
	Уголь
	248,62
	366,39
	Уголь 
	113,00

	2028
	Уголь
	248,62
	366,39
	Уголь 
	113,00

	2029-2031
	Уголь
	248,62
	366,39
	Уголь 
	113,00

	Котельная № 8

	2024
	Уголь
	15372,31
	33871,24
	Уголь 
	4933,00

	2025
	Уголь
	15002,42
	33382,88
	Уголь 
	4933,00

	2026
	Уголь
	15002,42
	33572,46
	Уголь 
	4933,00

	2027
	Уголь
	15002,42
	33909,90
	Уголь 
	4933,00

	2028
	Уголь
	15002,42
	34247,35
	Уголь 
	4933,00

	2029-2031
	Уголь
	15002,42
	34922,25
	Уголь 
	4933,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	Котельная ДТВ

	2024
	Уголь
	14187,00
	24418,00
	Уголь
	1163,00

	2025
	Уголь
	14187,00
	24418,00
	Уголь
	1163,00

	2026
	Уголь
	14422,16
	24418,00
	Уголь
	1163,00

	2027
	Уголь
	14657,47
	24418,00
	Уголь
	1163,00

	2028
	Уголь
	14657,47
	24418,00
	Уголь
	1163,00

	2029-2031
	Уголь
	14657,47
	24418,00
	Уголь
	1163,00


Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Фактический расход за 2024

	
	
	
	в т.у.т.
	в т.

	1
	2
	3
	4
	5

	АО «КрасЭКо»

	1
	Котельная №2
	Уголь
	46,74
	74,33

	2
	Котельная №3
	Уголь
	168,56
	268,01

	3
	Котельная №4
	Уголь
	413,06
	656,77

	4
	Котельная №5
	Уголь
	53,72
	85,42

	5
	Котельная №6
	Уголь
	192,13
	435,90

	6
	Котельная №8
	Уголь
	12764,78
	20296,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	1
	Котельная ДТВ
	Уголь
	14187,00
	24418,00


На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.
Часть 3. гост 25543-2013Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом  «угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	№
	Наименование теплового источника
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	АО «КрасЭКо»

	1
	Котельная № 2
	Уголь
	4750

	2
	Котельная № 3
	Уголь
	4750

	3
	Котельная № 4
	Уголь
	4750

	4
	Котельная № 5
	Уголь
	4750

	5
	Котельная № 6
	Уголь
	4750

	6
	Котельная № 8
	Уголь
	3500

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	1
	Котельная ДТВ
	Уголь
	3500


Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 
В муниципальном образовании Городской округ город Боготол преобладающим видом топлива является уголь.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.  

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций
	Смета проектов
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Общий объем инвестиций по муниципальному образованию

	Стоимость проектов, тыс. руб.
	110748,84
	83633,18
	65659,68
	206396,28
	80822,91
	112326,21
	78614,64
	55530,71

	Стоимость проектов накопленным итогом
	110748,84
	194382,02
	26004,17
	466437,98
	547260,89
	659587,1
	738201,74
	793732,45

	Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии

	Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии»

	АО «КрасЭко»
	0,00
	0,00
	20000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	АО «КрасЭко»
	9182,21
	6004,24
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	9182,21
	15186,45
	15186,45
	15186,45
	15186,45
	15186,45
	15186,45
	15186,45

	Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них

	Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей»

	АО «КрасЭко»
	93024,67
	21795,67
	402,79
	520,01
	481,23
	566,78
	591,72
	0,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	93024,67
	114820,34
	115223,13
	195581,84
	196063,07
	196629,85
	197221,57
	197221,57

	Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях»

	АО «КрасЭко»
	11244,40
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	11244,40
	11244,40
	11244,40
	11244,40
	11244,40
	11244,40
	11244,40
	11244,40

	Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей»

	АО «КрасЭко»
	30721,00
	
	36071,88
	37514,75
	390015,34
	40575,95
	42199,00
	43886,98

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	30721,00
	30721,00
	66792,88
	104307,63
	494322,97
	534898,92
	577097,92
	620984,9

	Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях»

	АО «КрасЭко»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях»

	АО «КрасЭко»
	0,00
	2425,22
	7438,84
	67653,10
	22626,34
	51796,59
	19123,92
	11254,08

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	2425,22
	9864,06
	77517,16
	100143,50
	151940,09
	171064,01
	182318,09


Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Городской округ город Боготол возможно изменение от 2-х центральных теплоисточников: узловой котельной ДТВ и котельной №8 в связи с изменением температурного графика от котельной № 8 до ЦТП 1-3 115-70 гр., и разницы  температурных графиков теплоснабжения  в единую централизованную  систему тепловых сетей города от существующих ДТВ 95-60/ котельной № 8 95-70.  
Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Городского округа города Боготол с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2031 года составит 33,160 млн.руб. 

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект. 

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета. 
Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть
6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее - Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 2
	АО «КрасЭко»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	2
	Котельная № 3
	АО «КрасЭко»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	3
	Котельная № 4
	АО «КрасЭко»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	4
	Котельная № 5
	АО «КрасЭко»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	5
	Котельная № 6
	АО «КрасЭко»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	6
	Котельная № 8
	АО «КрасЭко»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	7
	Котельная ДТВ
	АО «КрасЭко»
	тепловые сети, абоненты
	1
	АО «КрасЭко»
	Постановление

	
	
	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	источник
	
	
	


Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами               7 - 10 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 2
	0,2580
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	источник, тепловые сети, абоненты
	концессия / концессия
	0,0000
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная № 3
	0,5160
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	источник, тепловые сети, абоненты
	концессия / концессия
	0,0000
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808

	3
	Котельная № 4
	0,6880
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	источник, тепловые сети, абоненты
	концессия / концессия
	0,0000
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012№ 808

	4
	Котельная № 5
	0,2580
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	источник, тепловые сети, абоненты
	концессия / концессия
	0,0000
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808

	5
	Котельная № 6
	0,6880
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	источник, тепловые сети, абоненты
	концессия / концессия
	0,0000
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808

	6
	Котельная № 8
	44,0000
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	источник, тепловые сети, абоненты
	концессия / концессия
	0,0015
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808

	7
	Котельная ДТВ
	0,0000
	АО «КрасЭко»
	0,0000
	тепловые сети, абоненты
	Ведомственная собственность / концессия
	0,0010
	не подавалась
	1
	АО «КрасЭко»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 № 808

	
	
	58,0000
	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0,0000
	источник
	Ведомственная собственность / -
	-
	не подавалась
	
	
	


Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Городской округ город Боготол.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная № 2
	АО «КрасЭко»
	производство / передача

	2
	Котельная № 3
	АО «КрасЭко»
	производство / передача

	3
	Котельная № 4
	АО «КрасЭко»
	производство / передача

	4
	Котельная № 5
	АО «КрасЭко»
	производство / передача

	5
	Котельная № 6
	АО «КрасЭко»
	производство / передача

	6
	Котельная № 8
	АО «КрасЭко»
	производство / передача

	7
	Котельная ДТВ
	АО «КрасЭко»
	передача

	
	
	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	производство


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Боготол, ул. Сибирская, 66-а от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии
На данной территории газификация субъекта не планируется.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования магистральный газ отсутствует.

Часть 3. Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Городского округа города Боготол остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Городского округа города Боготол, не намечается.
Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Городского округа города Боготол, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	АО «КрасЭко»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	АО «КрасЭко»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	105,7466
	105,7466
	105,7466
	105,7466
	105,7466
	105,7466
	105,7466
	105,7466

	2
	Котельная № 3
	266,9422
	266,9422
	266,9422
	266,9422
	266,9422
	266,9422
	266,9422
	266,9422

	3
	Котельная № 4
	355,2028
	355,2028
	355,2028
	355,2028
	355,2028
	355,2028
	355,2028
	355,2028

	4
	Котельная № 5
	361,9492
	361,9492
	361,9492
	361,9492
	361,9492
	361,9492
	361,9492
	361,9492

	5
	Котельная № 6
	212,8920
	212,8920
	212,8920
	212,8920
	212,8920
	212,8920
	212,8920
	212,8920

	6
	Котельная № 8
	219,1673
	219,1673
	219,1673
	219,1673
	219,1673
	219,1673
	219,1673
	219,1673

	Итого по: АО «КрасЭко»
	253,6500
	253,6500
	253,6500
	253,6500
	253,6500
	253,6500
	253,6500
	253,6500

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО "РЖД"

	7
	Котельная ДТВ
	190,5118
	190,5118
	190,5118
	190,5118
	190,5118
	190,5118
	190,5118
	190,5118

	Итого по муниципальному образованию
	244,6303
	244,6303
	244,6303
	244,6303
	244,6303
	244,6303
	244,6303
	244,6303

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	1862,0065
	1862,0065
	1862,0065
	1862,0065
	1862,0065
	1862,0065
	1862,0065
	1862,0065

	2
	Котельная № 3
	4026,0236
	4026,0236
	4026,0236
	4026,0236
	4026,0236
	4026,0236
	4026,0236
	4026,0236

	3
	Котельная № 4
	2041,2601
	2041,2601
	2041,2601
	2041,2601
	2041,2601
	2041,2601
	2041,2601
	2041,2601

	4
	Котельная № 5
	2302,1350
	2302,1350
	2302,1350
	2302,1350
	2302,1350
	2302,1350
	2302,1350
	2302,1350

	5
	Котельная № 6
	1561,0427
	1561,0427
	1561,0427
	1561,0427
	1561,0427
	1561,0427
	1561,0427
	1561,0427

	6
	Котельная № 8
	2498,7260
	2498,7260
	2498,7260
	2498,7260
	2498,7260
	2498,7260
	2498,7260
	2498,7260

	Итого по: АО «КрасЭко»
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	7
	Котельная ДТВ
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939
	14291,1939

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	68,0872
	68,0872
	68,0872
	68,0872
	68,0872
	68,0872
	68,0872
	68,0872

	2
	Котельная № 3
	65,2457
	65,2457
	65,2457
	43,4972
	43,4972
	43,4972
	43,4972
	43,4972

	3
	Котельная № 4
	106,2411
	106,2411
	106,2411
	106,2411
	106,2411
	106,2411
	106,2411
	106,2411

	4
	Котельная № 5
	58,8682
	58,8682
	58,8682
	58,8682
	58,8682
	58,8682
	58,8682
	58,8682

	5
	Котельная № 6
	83,5702
	83,5702
	83,5702
	83,5702
	83,5702
	83,5702
	83,5702
	83,5702

	6
	Котельная № 8
	28,4067
	28,4067
	28,4067
	28,4067
	28,4067
	28,4067
	28,4067
	28,4067

	Итого по: АО «КрасЭко»
	68,4032
	68,4032
	68,4032
	64,7784
	64,7784
	64,7784
	64,7784
	64,7784

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	7
	Котельная ДТВ
	65,4633
	65,4633
	65,4599
	65,4599
	65,4237
	65,4237
	65,4237
	65,4237

	Итого по муниципальному образованию
	67,9832
	67,9832
	67,9827
	64,8758
	64,8706
	64,8706
	64,8706
	64,8706

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	0,1326
	0,1326
	0,1326
	0,1326
	0,1326
	0,1326
	0,1326
	0,1326

	2
	Котельная № 3
	0,0992
	0,0992
	0,0992
	0,0992
	0,0992
	0,0992
	0,0992
	0,0992

	3
	Котельная № 4
	0,3113
	0,3113
	0,3113
	0,3113
	0,3113
	0,3113
	0,3113
	0,3113

	4
	Котельная № 5
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645
	0,0645

	5
	Котельная № 6
	0,2896
	0,2896
	0,3668
	0,3668
	0,3668
	0,3668
	0,3668
	0,3668

	6
	Котельная № 8
	0,3350
	0,3200
	0,3280
	0,3280
	0,3280
	0,3280
	0,3280
	0,3280

	Итого по: АО «КрасЭко»
	0,2054
	0,2028
	0,2171
	0,2171
	0,2171
	0,2171
	0,2171
	0,2171

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	7
	Котельная ДТВ
	0,1634
	0,1620
	0,1594
	0,1583
	0,1563
	0,1544
	0,1526
	0,1508

	Итого по муниципальному образованию
	0,1994
	0,1970
	0,2088
	0,2087
	0,2084
	0,2081
	0,2079
	0,2076

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	2,1763
	2,1763
	2,1763
	2,1763
	2,1763
	2,1763
	2,1763
	2,1763

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	20,7
	21,7
	22,7
	23,7
	24,7
	25,7
	26,7
	27,7

	2
	Котельная № 3
	13,3
	14,3
	15,3
	16,3
	17,3
	18,3
	19,3
	20,3

	3
	Котельная № 4
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0

	4
	Котельная № 5
	7,8
	8,8
	9,8
	10,8
	11,8
	12,8
	13,8
	14,8

	5
	Котельная № 6
	14,4
	15,4
	16,4
	17,4
	18,4
	19,4
	20,4
	21,4

	6
	Котельная № 8
	27,4
	28,4
	29,4
	30,4
	31,4
	32,4
	33,4
	34,4

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	7
	Котельная ДТВ
	21,2
	22,2
	23,2
	24,2
	25,2
	26,2
	27,2
	28,2

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	АО «КрасЭко»

	1
	Котельная № 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная № 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная № 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная № 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: АО «КрасЭко»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Красноярская ДТВ СП центральной ДТВ филиал ОАО «РЖД»

	7
	Котельная ДТВ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	Наименования показателей
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- концессионная плата
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- арендная плата
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- отчисления на социальные нужды
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- налог на прибыль
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие расходы
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на топливо 
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем
	тыс. тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	-расходы на теплоноситель
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на электрическую энергию
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем
	тыс. кВт.ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на тепловую энергию
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на холодную воду
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4.Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Тариф 1 пол
	Руб/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Тариф 2 пол
	Руб/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Стоимость индивидуальных автоматизированных блочных тепловых пунктов, включающих в себя также вводной узел с секционирующими задвижками и фильтрами, с учетом монтажа представлен ниже.

Таблица П.1 Информация о потребителях тепловой энергии
	№
	Наименование потребителя
	Нагрузка, Гкал/час
	Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс. руб.

	1
	
	0,5890
	870,000

	2
	
	0,4150
	870,000

	3
	
	0,4325
	870,000

	4
	
	0,3936
	680,000

	5
	
	0,2814
	590,000

	6
	
	0,4123
	870,000

	7
	
	0,3699
	680,000

	8
	
	0,4249
	870,000

	9
	
	0,4132
	870,000

	10
	
	0,0562
	370,000

	11
	
	0,0628
	370,000

	12
	
	0,4165
	870,000

	13
	
	0,2932
	590,000

	14
	
	0,3347
	680,000

	15
	
	0,2892
	590,000

	16
	
	0,4427
	870,000

	17
	
	0,2403
	560,000

	18
	
	0,1753
	490,000

	19
	
	0,1833
	490,000

	20
	
	0,5350
	870,000

	21
	
	0,1123
	420,000

	22
	
	0,0211
	370,000

	23
	
	0,0322
	370,000

	24
	
	0,0084
	370,000

	25
	
	0,0524
	370,000

	26
	
	0,0134
	370,000

	27
	
	0,5562
	870,000

	28
	
	0,0216
	370,000

	29
	
	2,5432
	940,000

	30
	
	0,0418
	370,000

	31
	
	0,0303
	370,000

	32
	
	0,0244
	370,000

	33
	
	0,0251
	370,000

	34
	
	0,0140
	370,000

	35
	
	0,0597
	370,000

	36
	
	0,1150
	420,000

	37
	
	0,1718
	490,000

	38
	
	0,1731
	490,000

	39
	
	0,0534
	370,000

	40
	
	0,2962
	590,000

	41
	
	0,2967
	590,000

	42
	
	0,0062
	370,000

	43
	
	0,0369
	370,000

	44
	
	0,4913
	870,000

	45
	
	0,1625
	490,000

	46
	
	0,0234
	370,000

	47
	
	0,3080
	680,000

	48
	
	0,0673
	370,000

	49
	
	0,0649
	370,000

	50
	
	0,0108
	370,000

	51
	
	0,0009
	370,000

	52
	
	0,1200
	420,000

	53
	
	0,4602
	870,000

	54
	
	0,0194
	370,000

	55
	
	0,0111
	370,000

	56
	
	0,0191
	370,000

	57
	
	0,0301
	370,000

	58
	
	0,0186
	370,000

	59
	
	0,0234
	370,000

	60
	
	0,0610
	370,000

	61
	
	0,0451
	370,000

	62
	
	0,0135
	370,000

	63
	
	0,0786
	370,000


3

